## Участки тепловых сетей
Участки тепловых сетей (подробная экспликация)
№ | Наименование системы теплоснабжения | Название начала участка | Название конца участка | Год ввода участка в эксплуатацию | Тип прокладки участка | Диаметр участка | Протяженность участка в ОДНОТРУБНОМ исчислении
Ед. изм. | - | - | - | - | - | мм | м
1 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 3
2 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | ул. Советская, 32 | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 104
3 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | УТ2 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 28
4 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 31 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
5 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 33 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 11
6 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Колхозная, 4 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 97
7 | Котельная «ДК» с. Ореховец | Котельная «ДК» с. Ореховец | ул. Шоссейная, 31 | 1990 | Надземная | 100 | 5
8 | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | ул. Прокеева, 2А | 1986 | Надземная | 100 | 5
9 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | ул. Прокеева, 3А | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 125
10 | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | ул. Молодежная, 1А | 1998 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 18
11 | Котельная «ДК» с. Елизарьево | Котельная «ДК» с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 34А | 1983 | Надземная | 32 | 2
12 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 35А | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
13 | Котельная «Школьная» с. Глухово | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5
14 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5А | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 50
15 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 55
16 | Котельная «Больница» с. Глухово | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 37
17 | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | ул. Почтовая, 3А | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
18 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | 2001 | Надземная | 81 | 2
19 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ГрОт-Почтовая, 73А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 80
20 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 6
21 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ул. Почтовая, 69А | 1998 | Надземная | 51 | 3
22 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 24
23 | Котельная «Школьная» с. Суворово | Котельная «Школьная» с. Суворово | ул. Парковая, 71А | 1967 | Надземная | 51 | 60
24 | Котельная с. Суворово | Котельная с. Суворово | УТ1 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 92
25 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8А | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 48
26 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
27 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ул. Ситнова, 14А | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 21
28 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | 1996 | Надземная | 69 | 15
29 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ул. Ситнова, 20А | 1996 | Надземная | 69 | 146
30 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ГрОт-Ситнова, 14А | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
31 | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | ул. Микрорайон, 9А | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
32 | Котельная «ДК» с. Ивановское | Котельная «ДК» с. Ивановское | ул. Ивановой, 26В | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
33 | Котельная «ДК» с. Смирново | Котельная «ДК» с. Смирново | ул. Культурная, 31 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 17
34 | Котельная «Школьная» с. Конново | Котельная «Школьная» с. Конново | ул. Молодежная, 7Б | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
35 | Котельная «ФАП» с. Стуклово | Котельная «ФАП» с. Стуклово | ул. Пушкова, 2А | 1998 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
36 | Котельная «ДК» с. Стуклово | Котельная «ДК» с. Стуклово | ул. Молодежная, 5 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 28
37 | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | ул. Солнечная, 10 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 34
38 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 7
39 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Солнечная, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
40 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Центральная, 109 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
41 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | ул. Центральная, 110 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
42 | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | ул. Труда, 47 | 2007 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
43 | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | ул. Чкалова, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 2
44 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | ул. Арзамасская, 31 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 2
45 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ4 | УТ5 | 1991 | Надземная | 40 | 95
46 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | УТ2 | 1991 | Надземная | 150 | 180
47 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ8 | ТК15 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 92
48 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ8 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 17
49 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК1 | УТ3 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 70
50 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | ТК1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 28
51 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ5 | ТК2 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 27
52 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ4 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 28
53 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК2 | ТК6 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 94
54 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ10 | УТ11 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 133
55 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ2 | ул. Октябрьская, 16 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 120
56 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК6 | ТК12 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 16
57 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК12 | ТК13 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 33
58 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК13 | ТК14 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 27
59 | Котельная №2 с. Дивеево | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 25
60 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 309 | 0.001
61 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | Т4 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 32
62 | Котельная №1 с. Дивеево | Т2 | Т3 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 75
63 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 5
64 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | Т1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 55
65 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | Т2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 10
66 | Котельная №1 с. Дивеево | Т61 | Т62 | 1975 | Надземная | 207 | 23
67 | Котельная №1 с. Дивеево | Т59 | Т60 | 1975 | Надземная | 207 | 23
68 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | Т6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 34
69 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т5 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 75
70 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т59 | 1975 | Надземная | 150 | 55
71 | Котельная №1 с. Дивеево | Т60 | Т61 | 1975 | Надземная | 150 | 198
72 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | Т10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 23.5
73 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т11 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 2
74 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т23 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 25
75 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | Т24 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 2
76 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | Т9 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 48
77 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т8 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 30
78 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т7 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 140
79 | Котельная №1 с. Дивеево | Т62 | Т63 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 10
80 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 112
81 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК4 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 29
82 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ТК5 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 26
83 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК6 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 41.5
84 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 133
85 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК10 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 14.5
86 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т12 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 52
87 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | Т13 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 46
88 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т41 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 26
89 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т52 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 31
90 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т4 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 4
91 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 51
92 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК11 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 92
93 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т35.1 | 1975 | Надземная | 100 | 30
94 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.2 | Т35.3 | 1975 | Надземная | 100 | 40
95 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.1 | Т35.2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 30
96 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.3 | Т36 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 10
97 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | ул. Южная, 5А | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 30
98 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | Т36А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 32
99 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | Т14 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 33
100 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т70 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 222
101 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т73 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5
102 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | Т74 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 32
103 | Котельная №1 с. Дивеево | Т74 | Т75 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 37
104 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 14
105 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК8 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 62
106 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | Т25 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 20
107 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК12 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 15
108 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/2 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 17
109 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5
110 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 112
111 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.2 | Т69 | 1975 | Надземная | 81 | 20
112 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т66 | 1975 | Надземная | 81 | 45
113 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.1 | Т66.2 | 1975 | Надземная | 81 | 15
114 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.3 | Т66.4 | 1975 | Надземная | 81 | 34
115 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | Т67.1 | 1975 | Надземная | 81 | 13
116 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.2 | Т67.3 | 1975 | Надземная | 81 | 8
117 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.4 | Т67.5 | 1975 | Надземная | 81 | 12
118 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | Т68.1 | 1975 | Надземная | 81 | 20
119 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т30 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 86
120 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.5 | Т68 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 5
121 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | Т66.1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 4
122 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.2 | Т66.3 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 5
123 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.4 | Т67 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 4
124 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.1 | Т67.2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 5
125 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.3 | Т67.4 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 10
126 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.1 | Т68.2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 10
127 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | Т42 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 48
128 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | Т43 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 28
129 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | Т45 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 72
130 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК4-ГВС | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 29
131 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 26
132 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 41.5
133 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | Т17 | 1975 | Надземная | 69 | 160
134 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33 | Т33а | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 40
135 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33а | ул. Мира, 6 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
136 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 1 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 59
137 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 3А | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 69
138 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36а | ул. Южная, 9 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 18
139 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | ул. Южная, 5 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
140 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | ул. Космонавтов, 1 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 15
141 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т18 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 35
142 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | ул. Октябрьская, 47А | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 256
143 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т71 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 40
144 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | Т72 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 33
145 | Котельная №1 с. Дивеево | Т72 | ул. Космонавтов, 1Д | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 46
146 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ГрОт-Симанина, 9 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 7
147 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ГрОт-Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
148 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т33 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 135
149 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | ул. Южная, 4А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 39
150 | Котельная №1 с. Дивеево | Т14 | Т16 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 90
151 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15/3 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
152 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК13 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
153 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК13 | ул. Южная, 15/1 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 36
154 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 17 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
155 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК3-ГВС | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 13
156 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ГрОт-Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
157 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
158 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ГрОт-Симанина, 9 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
159 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК8-ГВС | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 62
160 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 13
161 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г/1 | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 18
162 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16Г/2 | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 21
163 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16а | Т17 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 48
164 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
165 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
166 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 43 | 1986 | Надземная | 51 | 12
167 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 41 | 1997 | Надземная | 51 | 80
168 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т19 | 1986 | Надземная | 51 | 40
169 | Котельная №1 с. Дивеево | Т32 | ул. Мира, 3 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
170 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т31 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
171 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т34 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 23
172 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | ул. Южная, 6А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
173 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4Б | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
174 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
175 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | ул. Октябрьская, 39 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
176 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | Т27 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 52
177 | Котельная №1 с. Дивеево | Т27 | ул. Октябрьская, 37 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
178 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | ул. Южная, 6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
179 | Котельная №1 с. Дивеево | Т18 | ул. Октябрьская, 31 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
180 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | Т16а | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 50
181 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | ул. Южная, 12 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 18
182 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | ул. Космонавтов, 1Г | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
183 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | ул. Космонавтов, 1В | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
184 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | ул. Комсомольская, 6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
185 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | ул. Мира, 5 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
186 | Котельная №1 с. Дивеево | Т45 | ул. Мира, 10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 51
187 | Котельная №1 с. Дивеево | Т52 | ул. Южная, 16А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
188 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | ул. Южная, 16Б | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
189 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16 | 2003 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
190 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | ул. Чкалова, 2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 165
191 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК3 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
192 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ул. Симанина, 10 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
193 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3 | ул. Симанина, 11 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
194 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
195 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
196 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
197 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
198 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ул. Симанина, 6 | 2016 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
199 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Октябрьская, 35А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 33
200 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Мира, 1А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
201 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т32 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 82
202 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | ул. Южная, 14 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
203 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | ул. Комсомольская, 8 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
204 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8 | ул. Симанина, 2 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 8
205 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 11 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
206 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
207 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 10 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
208 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
209 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8-ГВС | ул. Симанина, 2 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 9
210 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ул. Симанина, 6 | 2016 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
211 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7-ГВС | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
212 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
213 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7 | ул. Симанина, 12 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 11
214 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7-ГВС | ул. Симанина, 12 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 11
215 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | ГрОт-Мира, 1 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 4
216 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
217 | Котельная №1 с. Дивеево | ул. Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
218 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
219 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
220 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ул. Мира, 1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
221 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
222 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ул. Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
223 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
224 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
225 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
226 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
227 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
228 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
229 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
230 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
231 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ГрОт-Мира, 1 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 42
232 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | ул. Космонавтов, 10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
233 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | ул. Космонавтов, 12 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
234 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | ул. Космонавтов, 14 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
235 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1Б | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 6
236 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | ул. Космонавтов, 1Е | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 17
237 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 6
238 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/4 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 27
239 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 0.01
240 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 32.5
241 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 95.5
242 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2 | ул. Октябрьская, 28 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 12
243 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 32.5
244 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 95.5
245 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Октябрьская, 28 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
246 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ул. Октябрьская, 28г | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 3
247 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 0.01
248 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 37
249 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр1-ТК1 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 0.01
250 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр1-ТК1 | ул. Пролетарская, 2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 77
251 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр2-ТК1 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 0.01
252 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр2-ТК1 | ТК2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 128
253 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ул. Пролетарская, 4 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 8
254 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ШКр3-ТК2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 0.01
255 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр3-ТК2 | ул. Пролетарская, 6 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
256 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1-ГВС | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 37
257 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ул. Пролетарская, 2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 77
258 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 128
259 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Пролетарская, 4 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 8
260 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 0.01
261 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1 | 1970 | Надземная | 207 | 99
262 | Котельная с. Кременки | УТ1 | УТ2 | 1970 | Надземная | 207 | 47
263 | Котельная с. Кременки | УТ2 | УТ4 | 1970 | Надземная | 207 | 88
264 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК10 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 132
265 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК12 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 60
266 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ТК13 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 72
267 | Котельная с. Кременки | ТК13 | ТК14 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 63
268 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ТК15 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 65
269 | Котельная с. Кременки | ТК15 | ТК16 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 43
270 | Котельная с. Кременки | ТК3 | ТК4 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 12.5
271 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ТК5 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 51.5
272 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ТК6 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 70
273 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ТК7 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 46
274 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ТК8 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 41
275 | Котельная с. Кременки | ТК8 | ТК9 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 41
276 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК3 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 7.5
277 | Котельная с. Кременки | УТ2 | ТК1 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 216
278 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ТК17 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 108
279 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ТК18 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 30
280 | Котельная с. Кременки | ТК18 | ул. Новостройка, 5 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 12
281 | Котельная с. Кременки | ТК16 | УТ21-ГВС | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 42
282 | Котельная с. Кременки | УТ1 | ул. Новостройка, 21 | 1970 | Надземная | 51 | 8
283 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | 1970 | Надземная | 51 | 99
284 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | ул. Новостройка, 21 | 1970 | Надземная | 51 | 8
285 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | УТ2-ГВС | 1970 | Надземная | 51 | 47
286 | Котельная с. Кременки | УТ2-ГВС | УТ3-ГВС | 1970 | Надземная | 51 | 88
287 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ТК2 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 43
288 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 1 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
289 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 3 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 58
290 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ул. Новостройка, 2 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 9
291 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ул. Новостройка, 17 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
292 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ул. Новостройка, 11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
293 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 4 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 17
294 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 16 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 146
295 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК11 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
296 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 20 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
297 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 18 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
298 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ул. Новостройка, 20 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
299 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ул. Новостройка, 7 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 60
300 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ул. Новостройка, 8 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
301 | Котельная с. Кременки | УТ21-ГВС | ул. Новостройка, 9 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
302 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ул. Новостройка, 6 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
303 | Котельная с. Кременки | ТК1 | УТ3 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 7
304 | Котельная с. Кременки | УТ3-ГВС | ТК3-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 7.5
305 | Котельная с. Кременки | ТК3-ГВС | ТК4-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12.5
306 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 1 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
307 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 3 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 58
308 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 51.5
309 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ул. Новостройка, 2 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 9
310 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 70
311 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ул. Новостройка, 17 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
312 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ТК7-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 46
313 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ул. Новостройка, 11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
314 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ТК8-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 41
315 | Котельная с. Кременки | ТК8-ГВС | ТК9-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 41
316 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | ул. Новостройка, 4 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 17
317 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | УТ5-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 136
318 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 16 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
319 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 5 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 44
320 | Котельная с. Кременки | ТК1 | ул. Новостройка, 14 | 1970 | Надземная | 40 | 17
321 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ул. Новостройка, 12 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
322 | Котельная с. Кременки | ТК2 | ул. Новостройка, 15 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 14
323 | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | ул. Первомайская, 26Б | 1980 | Надземная | 51 | 2
324 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК8 | УТ1 | 1975 | Надземная | 150 | 55
325 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | УТ2 | 1975 | Надземная | 150 | 60
326 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | УТ3 | 1975 | Надземная | 150 | 10
327 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ4 | 1975 | Надземная | 150 | 25
328 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | УТ5 | 1975 | Надземная | 150 | 10
329 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | УТ6 | 1975 | Надземная | 150 | 30
330 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | УТ7 | 1975 | Надземная | 150 | 8
331 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1975 | Надземная | 150 | 72
332 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | УТ9 | 1975 | Надземная | 150 | 20
333 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ТК9 | 1975 | Надземная | 150 | 26
334 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 6 | 1981 | Надземная | 150 | 15
335 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1 | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 28
336 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК2 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 35
337 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ТК3 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 120
338 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 65
339 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 76.5
340 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ТК7 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 112
341 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 40
342 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 45
343 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5 | ул. Заводская, 13 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 80
344 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1-гвс | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 28
345 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1-гвс | ТК2-гвс | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 45
346 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ГрОт-Заводская, 9 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 85
347 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ТК3-гвс | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 36
348 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3-гвс | ТК4-гвс | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 65
349 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ГрОт-Заводская, 9 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 13
350 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 8 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 29
351 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 9 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 85
352 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | УТ10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 465
353 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | ул. Заводская, 35 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 5
354 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 3 | 1975 | Надземная | 51 | 10
355 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 5 | 1981 | Надземная | 51 | 8
356 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ул. Заводская, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
357 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 11 | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
358 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 12 | 1994 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 26
359 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ул. Заводская, 1 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 40
360 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 1981 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
361 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 1981 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 63
362 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ул. Заводская, 7 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 62
363 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4-гвс | ТК5-гвс | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
364 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5-гвс | ул. Заводская, 13 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 80
365 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ3.1 | 1986 | Надземная | 27 | 20
366 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 4 | 1981 | Надземная | 27 | 15
367 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ул. Заводская, 32 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 6
368 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ11 | ул. Заводская, 35г | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 41
369 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 30 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 15
370 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 24 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
371 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | ул. Заводская, 23 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 26
372 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3.1 | ул. Заводская, 29 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 6
373 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | ул. Заводская, 22 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 24
374 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | ул. Заводская, 18 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 13
375 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | ул. Заводская, 21 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 25
376 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | ул. Заводская, 26 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 15
377 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 20 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
378 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 28 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 20
379 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ул. Заводская, 8 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 29
380 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 5
381 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | УТ11 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 35
382 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | УТ1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 52
383 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ2 | 1978 | Надземная | 100 | 73
384 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | УТ3 | 1978 | Надземная | 100 | 53
385 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | ул. Московская, 42 | 1977 | Надземная | 100 | 48
386 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | УТ4 | 1980 | Надземная | 100 | 52
387 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ7 | 1991 | Надземная | 100 | 72
388 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | УТ8 | 1982 | Надземная | 69 | 15
389 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ8 | ТК2 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 57
390 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | ул. Московская, 46 | 1977 | Надземная | 51 | 16
391 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | ул. Московская, 35 | 1979 | Надземная | 51 | 74
392 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | УТ5 | 1980 | Надземная | 51 | 6
393 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37 | 1991 | Надземная | 51 | 25
394 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | УТ6 | 1981 | Надземная | 51 | 50
395 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | ТК1 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 62
396 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 44 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 62
397 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | ул. Московская, 39 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 24
398 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 41 | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 52
399 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 40 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
400 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 48 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 29
401 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37А | 1988 | Надземная | 21 | 60
402 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 36 | 1988 | Надземная | 21 | 48
403 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 21 | 70
404 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ6 | 1982 | Надземная | 359 | 15
405 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | УТ5 | 1982 | Надземная | 359 | 68
406 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | УТ4 | 1982 | Надземная | 359 | 40.5
407 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1982 | Надземная | 359 | 52
408 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п.Сатис) | УТ7 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 359 | 36
409 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ8 | ТК3 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 185.6
410 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2020 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 26.5
411 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 73
412 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ТК6 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 60
413 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ТК6А | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 18
414 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ТК7 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 55
415 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 75
416 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ТК16 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 85
417 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | ТК17 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 78
418 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК21 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 82
419 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ТК22 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 117
420 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК31 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 35
421 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ТК32 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 70
422 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ТК33 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 56
423 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ТК34 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 30
424 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК35 | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 40
425 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК35 | ТК36 | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 50.5
426 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ТК36А | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 40
427 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК26 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 70
428 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК27 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 33
429 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ТК28 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 25
430 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ15 | УТ16 | 1987 | Надземная | 150 | 18
431 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ4 | УТ15 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 12
432 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ16 | ТК43 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 91
433 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ТК44 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 44
434 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК44 | ТК45 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 65
435 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК45 | ТК46 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 83
436 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ТК47 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 50
437 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ТК48 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 78
438 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | УТ17 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 78
439 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | УТ11 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 15
440 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ТК9 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 32
441 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 51
442 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК18 | 2004 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 42
443 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ТК19 | 2004 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 36
444 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ТК20 | 2005 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 70
445 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 5 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 35
446 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ17 | ТК49 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 24
447 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | ул. Ленина, 7Б | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 55
448 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 33
449 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ул. Мира, 22 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 63
450 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ул. Мира, 11 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 30
451 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 75
452 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ТК12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 50
453 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ТК13 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 34
454 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК13 | ТК14 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 80
455 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | УТ13 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 83
456 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 40
457 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ТК25 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 25
458 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК25 | ТК24 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 21
459 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ТК23 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 25
460 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
461 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ул. Советская, 9 | 2005 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 16
462 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ГрОт-Советская, 3 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 18.5
463 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ул. Первомайская, 41А | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 20
464 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 49.5
465 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | УТ18 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 6
466 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 3 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 57
467 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8А | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
468 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 7А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
469 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 9А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
470 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ул. Ленина, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35.5
471 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ГрОт-Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
472 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 11 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
473 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ГрОт-Ленина, 16 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
474 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 13 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 36
475 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ул. Мира, 1А | 1998 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
476 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ул. Мира, 1 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 50
477 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | УТ9 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 40
478 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 5 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
479 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 3 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
480 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | УТ10 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
481 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ10 | ул. Мира, 9 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
482 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ул. Мира, 7 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 55
483 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 13 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 70
484 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 15 | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 28
485 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | УТ12 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 57.5
486 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ул. Советская, 11 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
487 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 7 | 2007 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
488 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 18В | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 120
489 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
490 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ул. Первомайская, 43 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 57
491 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ул. Гаражная, 5 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
492 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ул. Гаражная, 3 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
493 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК40 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 77
494 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Гаражная, 2 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
495 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ТК40.1 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 18
496 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК41 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
497 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК42 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 80
498 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 33А | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 40
499 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ул. Первомайская, 22 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
500 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ТК29 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
501 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ул. Первомайская, 26 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
502 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ТК30А | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
503 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ТК30 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
504 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ул. Первомайская, 18В | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
505 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ГрОт-Ленина, 1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
506 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 7А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
507 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ГрОт-Ленина, 7А | 1981 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
508 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ул. Ленина, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
509 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ул. Ленина, 12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
510 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
511 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
512 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
513 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | УТ19 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
514 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
515 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22.5
516 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
517 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ГрОт-Ленина, 16 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
518 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
519 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13.5
520 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ул. Октябрьская, 4 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
521 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ул. Октябрьская, 6 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
522 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
523 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ГрОт-Советская, 3 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13.5
524 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ул. Мира, 24 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 40
525 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 17 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 20
526 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 8 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 30
527 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 56
528 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 14
529 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | УТ14 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 125
530 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 7
531 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 23
532 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ул. Гаражная, 1 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
533 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Первомайская, 37 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 30
534 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ул. Первомайская, 35 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 14
535 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ТК40.2 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 20
536 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 35Б | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
537 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ул. Первомайская, 41 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 28
538 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК23 | ул. Первомайская, 41В | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 60
539 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ул. Первомайская, 20 | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 21
540 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 51
541 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 13.5
542 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ул. Ленина, 6 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10
543 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 8 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10
544 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ГрОт-Ленина, 1 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 29.5
545 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8Б | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 26
546 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ул. Мира, 4 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 34
547 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 1 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 20
548 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 3 | 2020 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 65
549 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35В | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 55
550 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 6 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 53
551 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 1 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 5
552 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | ул. Гаражная, склад | 1980 | Надземная | 27 | 47
553 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | ул. Гаражная, ангар | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 17
554 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 7 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 25
555 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ул. Мира, 2 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 28
556 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 6 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 40
557 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ул. Мира, 19 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 20
558 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11А | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
559 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 20 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 30
560 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ул. Октябрьская, 2А | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 15
561 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 45
562 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ГрОт-Советская, 16 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 51
563 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 18 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 16
564 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ТК22А | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 19
565 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 10 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 14
566 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 12 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 37
567 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 8 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 45
568 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35А | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12.5
569 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ул. Первомайская, 18А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
570 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 24 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 18
571 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 26/1 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 25
572 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Первомайская, 26А | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 18
573 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 4 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 34
574 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 2
575 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ГрОт-Советская, 16 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 8.5

## Фактическая надёжность
Фактическая надежность
№ участка ТС | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | Продолжительность эксплуатации участка | Протяженность участка | Расстояние между секционирующими задвижками | Диаметр участка тепловой сети | Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка | Интенсивность отказов участка | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Среднее время до восстановления участка, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния участка | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | ВСПОМ P0 (Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети по участкам)
Ед.изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | км | км | м | - | 1/км/год | 1/год | ч | 1/ч | - | -
1 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | 2 | 0.05 | 33 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0010175 | 6.4004 | 0.15624 | 10.8083 | 0.99898 | 1.0065
2 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | ул. Советская, 32 | 2 | 0.05 | 33 | 0.104 | 1 | 0.069 | 2.6035 | 0.33916 | 0.035272 | 5.1461 | 0.19432 | 10.8083 | 0.96534 | 1.188
3 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | УТ2 | 2 | 0.05 | 45 | 0.028 | 1 | 0.069 | 4.7439 | 13.948 | 0.39054 | 5.1461 | 0.19432 | 10.8083 | 0.67669 | 3.1978
4 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 31 | 2 | 0.05 | 46 | 0.005 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.10975 | 4.4658 | 0.22392 | 10.8083 | 0.89606 | 3.6879
5 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 33 | 2 | 0.05 | 46 | 0.011 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.24146 | 4.4658 | 0.22392 | 10.8083 | 0.78548 | 4.7662
6 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Колхозная, 4 | 2 | 0.05 | 45 | 0.097 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 1.353 | 4.4658 | 0.22392 | 10.8083 | 0.25848 | 10.8083
7 | Котельная «ДК» с. Ореховец | Котельная «ДК» с. Ореховец | ул. Шоссейная, 31 | 1 | 0.05 | 35 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0026262 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0168 | 0.99738 | 1.0168
8 | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | ул. Прокеева, 2А | 1 | 0.05 | 39 | 0.005 | 1 | 0.1 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0076574 | 6.4004 | 0.15624 | 1.049 | 0.99237 | 1.049
9 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | ул. Прокеева, 3А | 2 | 0.05 | 17 | 0.125 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00625 | 4.4658 | 0.22392 | 10.8083 | 0.99377 | 1.0279
10 | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | ул. Молодежная, 1А | 2 | 0.05 | 27 | 0.018 | 1 | 0.051 | 1.9287 | 0.12577 | 0.0022639 | 4.4658 | 0.22392 | 1.0101 | 0.99774 | 1.0101
11 | Котельная «ДК» с. Елизарьево | Котельная «ДК» с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 34А | 1 | 0.05 | 42 | 0.002 | 1 | 0.032 | 4.0831 | 4.1735 | 0.008347 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0317 | 0.99169 | 1.0317
12 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 35А | 2 | 0.05 | 47 | 0.002 | 1 | 0.032 | 5.2428 | 35.5252 | 0.07105 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2699 | 0.93141 | 1.2699
13 | Котельная «Школьная» с. Глухово | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 29 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2.1316 | 0.1668 | 0.00083401 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1367 | 0.99917 | 1.0053
14 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5А | 2 | 0.05 | 30 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0097718 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1367 | 0.99028 | 1.0679
15 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5 | 2 | 0.05 | 30 | 0.055 | 1 | 0.1 | 2.2408 | 0.19544 | 0.010749 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1367 | 0.98931 | 1.1367
16 | Котельная «Больница» с. Глухово | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 46 | 0.037 | 1 | 0.069 | 4.9871 | 21.9506 | 0.81217 | 5.1461 | 0.19432 | 6.535 | 0.44389 | 5.1795
17 | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | ул. Почтовая, 3А | 2 | 0.05 | 46 | 0.012 | 1 | 0.069 | 4.9871 | 21.9506 | 0.26341 | 5.1461 | 0.19432 | 6.535 | 0.76843 | 6.535
18 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | 1 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.081 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 5.6205 | 0.17792 | 1.8446 | 0.99982 | 1.001
19 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ГрОт-Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 39 | 0.08 | 1 | 0.069 | 3.5143 | 1.5315 | 0.12252 | 5.1461 | 0.19432 | 1.8446 | 0.88469 | 1.6315
20 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 39 | 0.006 | 1 | 0.069 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0091888 | 5.1461 | 0.19432 | 1.8446 | 0.99085 | 1.6788
21 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ул. Почтовая, 69А | 1 | 0.05 | 27 | 0.003 | 1 | 0.051 | 1.9287 | 0.12577 | 0.00037732 | 4.4658 | 0.22392 | 1.8446 | 0.99962 | 1.6805
22 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 39 | 0.024 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.036755 | 4.4658 | 0.22392 | 1.8446 | 0.96391 | 1.8446
23 | Котельная «Школьная» с. Суворово | Котельная «Школьная» с. Суворово | ул. Парковая, 71А | 1 | 0.05 | 58 | 0.06 | 1 | 0.051 | 9.0871 | 1.14 | 0.0684 | 4.4658 | 0.22392 | 1.3055 | 0.93389 | 1.3055
24 | Котельная с. Суворово | Котельная с. Суворово | УТ1 | 2 | 0.05 | 42 | 0.092 | 1 | 0.069 | 4.0831 | 4.1735 | 0.38396 | 5.1461 | 0.19432 | 4.8789 | 0.68116 | 2.9759
25 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8А | 2 | 0.05 | 42 | 0.048 | 1 | 0.069 | 4.0831 | 4.1735 | 0.20033 | 5.1461 | 0.19432 | 4.8789 | 0.81846 | 4.0068
26 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8 | 2 | 0.05 | 45 | 0.014 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.19527 | 4.4658 | 0.22392 | 4.8789 | 0.82261 | 4.8789
27 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ул. Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 17 | 0.021 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.00105 | 5.6205 | 0.17792 | 1.1527 | 0.99895 | 1.0059
28 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | 1 | 0.05 | 29 | 0.015 | 1 | 0.069 | 2.1316 | 0.1668 | 0.002502 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1527 | 0.9975 | 1.0188
29 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ул. Ситнова, 20А | 1 | 0.05 | 29 | 0.146 | 1 | 0.069 | 2.1316 | 0.1668 | 0.024353 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1527 | 0.97594 | 1.1441
30 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ГрОт-Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 29 | 0.01 | 1 | 0.069 | 2.1316 | 0.1668 | 0.001668 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1527 | 0.99833 | 1.1527
31 | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | ул. Микрорайон, 9А | 2 | 0.05 | 28 | 0.002 | 1 | 0.032 | 2.0276 | 0.14404 | 0.00028807 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0011 | 0.99971 | 1.0011
32 | Котельная «ДК» с. Ивановское | Котельная «ДК» с. Ивановское | ул. Ивановой, 26В | 2 | 0.05 | 39 | 0.002 | 1 | 0.032 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0030629 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0116 | 0.99694 | 1.0116
33 | Котельная «ДК» с. Смирново | Котельная «ДК» с. Смирново | ул. Культурная, 31 | 2 | 0.05 | 43 | 0.017 | 1 | 0.069 | 4.2924 | 6.09 | 0.10353 | 5.1461 | 0.19432 | 1.5328 | 0.90165 | 1.5328
34 | Котельная «Школьная» с. Конново | Котельная «Школьная» с. Конново | ул. Молодежная, 7Б | 2 | 0.05 | 28 | 0.012 | 1 | 0.069 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0017284 | 5.1461 | 0.19432 | 1.0089 | 0.99827 | 1.0089
35 | Котельная «ФАП» с. Стуклово | Котельная «ФАП» с. Стуклово | ул. Пушкова, 2А | 2 | 0.05 | 27 | 0.002 | 1 | 0.032 | 1.9287 | 0.12577 | 0.00025154 | 3.7993 | 0.26321 | 1.001 | 0.99975 | 1.001
36 | Котельная «ДК» с. Стуклово | Котельная «ДК» с. Стуклово | ул. Молодежная, 5 | 2 | 0.05 | 40 | 0.028 | 1 | 0.032 | 3.6945 | 2.0953 | 0.058667 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2229 | 0.94302 | 1.2229
37 | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | ул. Солнечная, 10 | 2 | 0.05 | 34 | 0.034 | 1 | 0.1 | 2.737 | 0.41892 | 0.014243 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0912 | 0.98586 | 1.0912
38 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | 2 | 0.05 | 37 | 0.007 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.0060631 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1895 | 0.99396 | 1.0271
39 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Солнечная, 9 | 2 | 0.05 | 37 | 0.012 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.010394 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1895 | 0.98966 | 1.0735
40 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Центральная, 109 | 2 | 0.05 | 37 | 0.03 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.025985 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1895 | 0.97435 | 1.1895
41 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | ул. Центральная, 110 | 2 | 0.05 | 41 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.884 | 2.9256 | 0.014628 | 4.4658 | 0.22392 | 1.0653 | 0.98548 | 1.0653
42 | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | ул. Труда, 47 | 2 | 0.05 | 18 | 0.002 | 1 | 0.032 | 1.2298 | 0.057231 | 0.00011446 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0004 | 0.99989 | 1.0004
43 | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | ул. Чкалова, 9 | 2 | 0.05 | 37 | 0.002 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.0017323 | 4.4658 | 0.22392 | 1.0077 | 0.99827 | 1.0077
44 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | ул. Арзамасская, 31 | 2 | 0.05 | 30 | 0.002 | 1 | 0.04 | 2.2408 | 0.19544 | 0.00039087 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0016 | 0.99961 | 1.0016
45 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 34 | 0.095 | 1 | 0.04 | 2.737 | 0.41892 | 0.039798 | 4.0724 | 0.24556 | 4.1073 | 0.96098 | 1.1621
46 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 34 | 0.18 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.075406 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.92737 | 1.8096
47 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ8 | ТК15 | 2 | 0.05 | 34 | 0.092 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.038541 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.96219 | 2.1406
48 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ8 | 2 | 0.05 | 34 | 0.017 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.0071217 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.9929 | 2.2018
49 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 34 | 0.07 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.029325 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.9711 | 2.4536
50 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | ТК1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.028 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.01173 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.98834 | 2.5544
51 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ5 | ТК2 | 2 | 0.05 | 34 | 0.027 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.011311 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.98875 | 2.6515
52 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ4 | 2 | 0.05 | 34 | 0.028 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.01173 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.98834 | 2.7522
53 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК2 | ТК6 | 2 | 0.05 | 34 | 0.094 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.039379 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.96139 | 3.0904
54 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 34 | 0.133 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.055717 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.94581 | 3.5689
55 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ2 | ул. Октябрьская, 16 | 2 | 0.05 | 34 | 0.12 | 1 | 0.15 | 2.737 | 0.41892 | 0.050271 | 8.5879 | 0.11644 | 4.1073 | 0.95097 | 4.0006
56 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК6 | ТК12 | 2 | 0.05 | 4 | 0.016 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.0008 | 7.4721 | 0.13383 | 4.1073 | 0.9992 | 4.0066
57 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 4 | 0.033 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.00165 | 7.4721 | 0.13383 | 4.1073 | 0.99835 | 4.0189
58 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 4 | 0.027 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.00135 | 7.4721 | 0.13383 | 4.1073 | 0.99865 | 4.029
59 | Котельная №2 с. Дивеево | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.025 | 1 | 0.125 | 2.737 | 0.41892 | 0.010473 | 7.4721 | 0.13383 | 4.1073 | 0.98958 | 4.1073
60 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | 2 | 0.05 | 55 | 1e-06 | 1.5 | 0.309 | 7.8213 | 5613.2944 | 0.0056133 | 15.757 | 0.063464 | 3785.4199 | 0.9944 | 1.0884
61 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | Т4 | 2 | 0.05 | 50 | 0.032 | 1 | 0.259 | 6.0912 | 180.9668 | 5.7909 | 13.8454 | 0.072226 | 3785.4199 | 0.0030551 | 81.2663
62 | Котельная №1 с. Дивеево | Т2 | Т3 | 2 | 0.05 | 50 | 0.075 | 1 | 0.259 | 6.0912 | 180.9668 | 13.5725 | 13.8454 | 0.072226 | 3785.4199 | 1.2751e-06 | 269.1832
63 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.259 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 13.8454 | 0.072226 | 3785.4199 | 0.40461 | 281.711
64 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | Т1 | 2 | 0.05 | 50 | 0.055 | 1 | 0.259 | 6.0912 | 180.9668 | 9.9532 | 13.8454 | 0.072226 | 3785.4199 | 4.7576e-05 | 419.5167
65 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | Т2 | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.259 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 13.8454 | 0.072226 | 3785.4199 | 0.16371 | 444.5723
66 | Котельная №1 с. Дивеево | Т61 | Т62 | 1 | 0.05 | 50 | 0.023 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 4.1622 | 11.2668 | 0.088756 | 3785.4199 | 0.015573 | 491.4674
67 | Котельная №1 с. Дивеево | Т59 | Т60 | 1 | 0.05 | 50 | 0.023 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 4.1622 | 11.2668 | 0.088756 | 3785.4199 | 0.015573 | 538.3624
68 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | Т6 | 2 | 0.05 | 50 | 0.034 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 6.1529 | 11.2668 | 0.088756 | 3785.4199 | 0.0021274 | 607.6855
69 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т5 | 2 | 0.05 | 50 | 0.075 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 13.5725 | 11.2668 | 0.088756 | 3785.4199 | 1.2751e-06 | 760.6042
70 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т59 | 1 | 0.05 | 50 | 0.055 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 9.9532 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 4.7576e-05 | 846.0806
71 | Котельная №1 с. Дивеево | Т60 | Т61 | 1 | 0.05 | 50 | 0.198 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 35.8314 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 2.7454e-16 | 1153.7959
72 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | Т10 | 2 | 0.05 | 50 | 0.0235 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 4.2527 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.014225 | 1190.3176
73 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т11 | 2 | 0.05 | 50 | 0.002 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 0.36193 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.69633 | 1193.4259
74 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т23 | 2 | 0.05 | 50 | 0.025 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 4.5242 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.010844 | 1232.2788
75 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | Т24 | 2 | 0.05 | 48 | 0.002 | 1 | 0.15 | 5.5116 | 59.2175 | 0.11843 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.88831 | 1233.2959
76 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | Т9 | 2 | 0.05 | 50 | 0.048 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 8.6864 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.00016887 | 1307.8936
77 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т8 | 2 | 0.05 | 50 | 0.03 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 5.429 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.0043875 | 1354.5171
78 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т7 | 2 | 0.05 | 50 | 0.14 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 25.3354 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 9.9311e-12 | 1572.0935
79 | Котельная №1 с. Дивеево | Т62 | Т63 | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.16371 | 1587.6347
80 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 17 | 0.112 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.0056 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.99442 | 1587.6828
81 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК4 | 2 | 0.05 | 16 | 0.029 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.00145 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.99855 | 1587.6952
82 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 16 | 0.026 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.0013 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.9987 | 1587.7064
83 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 10 | 0.0415 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.002075 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.99793 | 1587.7242
84 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | 2 | 0.05 | 6 | 0.133 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.00665 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.99337 | 1587.7813
85 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 6 | 0.0145 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.000725 | 8.5879 | 0.11644 | 3785.4199 | 0.99928 | 1587.7876
86 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т12 | 2 | 0.05 | 50 | 0.052 | 1 | 0.125 | 6.0912 | 180.9668 | 9.4103 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 8.1879e-05 | 1658.1023
87 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | Т13 | 2 | 0.05 | 50 | 0.046 | 1 | 0.125 | 6.0912 | 180.9668 | 8.3245 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 0.00024251 | 1720.3038
88 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т41 | 2 | 0.05 | 50 | 0.026 | 1 | 0.125 | 6.0912 | 180.9668 | 4.7051 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 0.0090487 | 1755.4612
89 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т52 | 2 | 0.05 | 50 | 0.031 | 1 | 0.125 | 6.0912 | 180.9668 | 5.61 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 0.0036612 | 1797.3796
90 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т4 | 2 | 0.05 | 50 | 0.004 | 1 | 0.125 | 6.0912 | 180.9668 | 0.72387 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 0.48487 | 1802.7884
91 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15 | 2 | 0.05 | 6 | 0.051 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.00255 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 0.99745 | 1802.8074
92 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК11 | 2 | 0.05 | 6 | 0.092 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.0046 | 7.4721 | 0.13383 | 3785.4199 | 0.99541 | 1802.8418
93 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т35.1 | 1 | 0.05 | 50 | 0.03 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 5.429 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.0043875 | 1837.5896
94 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.2 | Т35.3 | 1 | 0.05 | 50 | 0.04 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 7.2387 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.00071826 | 1883.92
95 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.1 | Т35.2 | 2 | 0.05 | 50 | 0.03 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 5.429 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.0043875 | 1918.6678
96 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.3 | Т36 | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.16371 | 1930.2504
97 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | ул. Южная, 5А | 2 | 0.05 | 37 | 0.03 | 1 | 0.1 | 3.1799 | 0.86616 | 0.025985 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.97435 | 1930.4167
98 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | Т36А | 2 | 0.05 | 50 | 0.032 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 5.7909 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.0030551 | 1967.481
99 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | Т14 | 2 | 0.05 | 50 | 0.033 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 5.9719 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.0025494 | 2005.7036
100 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т70 | 2 | 0.05 | 50 | 0.222 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 40.1746 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 3.5676e-18 | 2262.8373
101 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т73 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.40461 | 2268.6286
102 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | Т74 | 2 | 0.05 | 50 | 0.032 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 5.7909 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.0030551 | 2305.6929
103 | Котельная №1 с. Дивеево | Т74 | Т75 | 2 | 0.05 | 50 | 0.037 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 6.6958 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.0012361 | 2348.5485
104 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1А | 2 | 0.05 | 50 | 0.014 | 1 | 0.1 | 6.0912 | 180.9668 | 2.5335 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.079378 | 2364.7641
105 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК8 | 2 | 0.05 | 14 | 0.062 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0031 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.9969 | 2364.784
106 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | Т25 | 2 | 0.05 | 48 | 0.02 | 1 | 0.1 | 5.5116 | 59.2175 | 1.1843 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.30595 | 2372.3643
107 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 6 | 0.015 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00075 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.99925 | 2372.3691
108 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/2 | 2 | 0.05 | 6 | 0.017 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00085 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.99915 | 2372.3745
109 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 17 | 0.005 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.99975 | 2372.3761
110 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 17 | 0.112 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0056 | 6.4004 | 0.15624 | 3785.4199 | 0.99442 | 2372.412
111 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.2 | Т69 | 1 | 0.05 | 50 | 0.02 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 3.6193 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.0268 | 2392.7546
112 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т66 | 1 | 0.05 | 50 | 0.045 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 8.1435 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.00029062 | 2438.5256
113 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.1 | Т66.2 | 1 | 0.05 | 50 | 0.015 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 2.7145 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.066238 | 2453.7826
114 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.3 | Т66.4 | 1 | 0.05 | 50 | 0.034 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 6.1529 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.0021274 | 2488.3651
115 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | Т67.1 | 1 | 0.05 | 50 | 0.013 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 2.3526 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.095125 | 2501.5878
116 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.2 | Т67.3 | 1 | 0.05 | 50 | 0.008 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 1.4477 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.2351 | 2509.7249
117 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.4 | Т67.5 | 1 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.11399 | 2521.9305
118 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | Т68.1 | 1 | 0.05 | 50 | 0.02 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 3.6193 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.0268 | 2542.2731
119 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т30 | 2 | 0.05 | 50 | 0.086 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 15.5631 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 1.7419e-07 | 2629.7465
120 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.5 | Т68 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.40461 | 2634.8322
121 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | Т66.1 | 2 | 0.05 | 50 | 0.004 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 0.72387 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.48487 | 2638.9007
122 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.2 | Т66.3 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.40461 | 2643.9864
123 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.4 | Т67 | 2 | 0.05 | 50 | 0.004 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 0.72387 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.48487 | 2648.0549
124 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.1 | Т67.2 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.40461 | 2653.1406
125 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.3 | Т67.4 | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.16371 | 2663.3119
126 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.1 | Т68.2 | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.16371 | 2673.4833
127 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | Т42 | 2 | 0.05 | 50 | 0.048 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 8.6864 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.00016887 | 2722.3056
128 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | Т43 | 2 | 0.05 | 50 | 0.028 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 5.0671 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.0063009 | 2750.7853
129 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | Т45 | 2 | 0.05 | 50 | 0.072 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 13.0296 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 2.1944e-06 | 2824.0189
130 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 16 | 0.029 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.00145 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.99855 | 2824.027
131 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 16 | 0.026 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.0013 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.9987 | 2824.0343
132 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 10 | 0.0415 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.002075 | 5.6205 | 0.17792 | 3785.4199 | 0.99793 | 2824.046
133 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | Т17 | 1 | 0.05 | 50 | 0.16 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 28.9547 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 2.6616e-13 | 2973.0501
134 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33 | Т33а | 2 | 0.05 | 50 | 0.04 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 7.2387 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.00071826 | 3010.3012
135 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33а | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 39 | 0.01 | 1 | 0.069 | 3.5143 | 1.5315 | 0.015315 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9848 | 3010.38
136 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 1 | 2 | 0.05 | 41 | 0.059 | 1 | 0.069 | 3.884 | 2.9256 | 0.17261 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.84147 | 3011.2683
137 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 3А | 2 | 0.05 | 37 | 0.069 | 1 | 0.069 | 3.1799 | 0.86616 | 0.059765 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.94199 | 3011.5758
138 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36а | ул. Южная, 9 | 2 | 0.05 | 50 | 0.018 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 3.2574 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.038488 | 3028.3388
139 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | ул. Южная, 5 | 2 | 0.05 | 38 | 0.01 | 1 | 0.069 | 3.3429 | 1.1412 | 0.011412 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.98865 | 3028.3975
140 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | ул. Космонавтов, 1 | 2 | 0.05 | 38 | 0.015 | 1 | 0.069 | 3.3429 | 1.1412 | 0.017118 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.98303 | 3028.4856
141 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т18 | 2 | 0.05 | 45 | 0.035 | 1 | 0.069 | 4.7439 | 13.948 | 0.48818 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.61374 | 3030.9978
142 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | ул. Октябрьская, 47А | 2 | 0.05 | 33 | 0.256 | 1 | 0.069 | 2.6035 | 0.33916 | 0.086824 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.91684 | 3031.4446
143 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т71 | 2 | 0.05 | 50 | 0.04 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 7.2387 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.00071826 | 3068.6957
144 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | Т72 | 2 | 0.05 | 50 | 0.033 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 5.9719 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.0025494 | 3099.4278
145 | Котельная №1 с. Дивеево | Т72 | ул. Космонавтов, 1Д | 2 | 0.05 | 50 | 0.046 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 8.3245 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.00024251 | 3142.2665
146 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 16 | 0.007 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00035 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.99965 | 3142.2683
147 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 12 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9994 | 3142.2714
148 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т33 | 2 | 0.05 | 50 | 0.135 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 24.4305 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 2.4545e-11 | 3267.9936
149 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | ул. Южная, 4А | 2 | 0.05 | 45 | 0.039 | 1 | 0.069 | 4.7439 | 13.948 | 0.54397 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.58044 | 3270.7929
150 | Котельная №1 с. Дивеево | Т14 | Т16 | 2 | 0.05 | 50 | 0.09 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 16.287 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 8.4458e-08 | 3354.6078
151 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15/3 | 2 | 0.05 | 6 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9994 | 3354.6109
152 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК13 | 2 | 0.05 | 6 | 0.01 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9995 | 3354.6134
153 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК13 | ул. Южная, 15/1 | 2 | 0.05 | 6 | 0.036 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0018 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9982 | 3354.6227
154 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 17 | 2 | 0.05 | 6 | 0.01 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9995 | 3354.6253
155 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 17 | 0.013 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.99935 | 3354.6286
156 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 12 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9994 | 3354.6317
157 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 11 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9993 | 3354.6353
158 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 16 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9993 | 3354.6389
159 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 14 | 0.062 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0031 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9969 | 3354.6549
160 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 10 | 0.013 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.99935 | 3354.6582
161 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г/1 | 2 | 0.05 | 7 | 0.018 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0009 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9991 | 3354.6628
162 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16Г/2 | 2 | 0.05 | 7 | 0.021 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00105 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.99895 | 3354.6682
163 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16а | Т17 | 2 | 0.05 | 50 | 0.048 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 8.6864 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.00016887 | 3399.3695
164 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 11 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9993 | 3399.3731
165 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 11 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 3785.4199 | 0.9993 | 3399.3767
166 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 43 | 1 | 0.05 | 39 | 0.012 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.018378 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.98179 | 3399.4588
167 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 41 | 1 | 0.05 | 28 | 0.08 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.011523 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.98854 | 3399.5102
168 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т19 | 1 | 0.05 | 39 | 0.04 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.061259 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.94058 | 3399.7838
169 | Котельная №1 с. Дивеево | Т32 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 30 | 0.01 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0019544 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99805 | 3399.7925
170 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т31 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.40461 | 3403.8333
171 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т34 | 2 | 0.05 | 10 | 0.023 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00115 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99885 | 3403.8385
172 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | ул. Южная, 6А | 2 | 0.05 | 45 | 0.006 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.083688 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.91972 | 3404.2122
173 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4Б | 2 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.11399 | 3413.9102
174 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4 | 2 | 0.05 | 46 | 0.016 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.35121 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.70384 | 3415.4786
175 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | ул. Октябрьская, 39 | 2 | 0.05 | 48 | 0.013 | 1 | 0.051 | 5.5116 | 59.2175 | 0.76983 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.46309 | 3418.9165
176 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | Т27 | 2 | 0.05 | 48 | 0.052 | 1 | 0.051 | 5.5116 | 59.2175 | 3.0793 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.045991 | 3432.6682
177 | Котельная №1 с. Дивеево | Т27 | ул. Октябрьская, 37 | 2 | 0.05 | 48 | 0.005 | 1 | 0.051 | 5.5116 | 59.2175 | 0.29609 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.74372 | 3433.9905
178 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | ул. Южная, 6 | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.16371 | 3442.0721
179 | Котельная №1 с. Дивеево | Т18 | ул. Октябрьская, 31 | 2 | 0.05 | 45 | 0.01 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.13948 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.86981 | 3442.695
180 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | Т16а | 2 | 0.05 | 4 | 0.05 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9975 | 3442.7062
181 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | ул. Южная, 12 | 2 | 0.05 | 50 | 0.018 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 3.2574 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.038488 | 3457.2531
182 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | ул. Космонавтов, 1Г | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.16371 | 3465.3348
183 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | ул. Космонавтов, 1В | 2 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.16371 | 3473.4164
184 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | ул. Комсомольская, 6 | 2 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.11399 | 3483.1144
185 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 50 | 0.014 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 2.5335 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.079378 | 3494.4287
186 | Котельная №1 с. Дивеево | Т45 | ул. Мира, 10 | 2 | 0.05 | 50 | 0.051 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 9.2293 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 9.8121e-05 | 3535.6452
187 | Котельная №1 с. Дивеево | Т52 | ул. Южная, 16А | 2 | 0.05 | 50 | 0.015 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 2.7145 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.066238 | 3547.7676
188 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | ул. Южная, 16Б | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.40461 | 3551.8085
189 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16 | 2 | 0.05 | 22 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1.5021 | 0.074284 | 0.0011885 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99881 | 3551.8138
190 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | ул. Чкалова, 2 | 2 | 0.05 | 50 | 0.165 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 29.8595 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 1.0769e-13 | 3685.161
191 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 17 | 0.013 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99935 | 3685.1639
192 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 16 | 0.035 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00175 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99825 | 3685.1717
193 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3 | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 17 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9995 | 3685.174
194 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 15 | 0.022 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0011 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9989 | 3685.1789
195 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 11 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3685.182
196 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 11 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0008 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9992 | 3685.1856
197 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 10 | 0.013 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99935 | 3685.1885
198 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 9 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9995 | 3685.1907
199 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Октябрьская, 35А | 2 | 0.05 | 50 | 0.033 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 5.9719 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.0025494 | 3711.8602
200 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.40461 | 3715.901
201 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т32 | 2 | 0.05 | 30 | 0.082 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.016026 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9841 | 3715.9726
202 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | ул. Южная, 14 | 2 | 0.05 | 50 | 0.015 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 2.7145 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.066238 | 3728.095
203 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | ул. Комсомольская, 8 | 2 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.11399 | 3737.793
204 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8 | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 14 | 0.008 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0004 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9996 | 3737.7948
205 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 17 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9995 | 3737.797
206 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 11 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0008 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9992 | 3737.8006
207 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 16 | 0.012 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9994 | 3737.8033
208 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 15 | 0.022 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0011 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9989 | 3737.8082
209 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8-ГВС | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 14 | 0.009 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00045 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99955 | 3737.8102
210 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 9 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9995 | 3737.8125
211 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 10 | 0.015 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00075 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99925 | 3737.8158
212 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7 | 2 | 0.05 | 10 | 0.015 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00075 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99925 | 3737.8191
213 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7 | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 10 | 0.011 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00055 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99945 | 3737.8216
214 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7-ГВС | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 10 | 0.011 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00055 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99945 | 3737.8241
215 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 29 | 0.004 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.00066721 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99933 | 3737.827
216 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 11 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3737.8282
217 | Котельная №1 с. Дивеево | ул. Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 12 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3737.8293
218 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3737.8324
219 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 10 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3737.8335
220 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.40461 | 3741.8743
221 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 14 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3741.8755
222 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ул. Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 12 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3741.8766
223 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 11 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3741.8777
224 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 14 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3741.8788
225 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 10 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99975 | 3741.8799
226 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3741.8831
227 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 15 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3741.8862
228 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 15 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3741.8893
229 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 11 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3741.8924
230 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 11 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.9993 | 3741.8956
231 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 30 | 0.042 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0082083 | 4.4658 | 0.22392 | 3785.4199 | 0.99183 | 3741.9322
232 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | ул. Космонавтов, 10 | 2 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.04 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.11399 | 3750.7758
233 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | ул. Космонавтов, 12 | 2 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.04 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.11399 | 3759.6194
234 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | ул. Космонавтов, 14 | 2 | 0.05 | 50 | 0.012 | 1 | 0.04 | 6.0912 | 180.9668 | 2.1716 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.11399 | 3768.463
235 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1Б | 2 | 0.05 | 50 | 0.006 | 1 | 0.04 | 6.0912 | 180.9668 | 1.0858 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.33763 | 3772.8847
236 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | ул. Космонавтов, 1Е | 2 | 0.05 | 50 | 0.017 | 1 | 0.04 | 6.0912 | 180.9668 | 3.0764 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.046123 | 3785.4132
237 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г | 2 | 0.05 | 7 | 0.006 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.0003 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.9997 | 3785.4144
238 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/4 | 2 | 0.05 | 6 | 0.027 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.00135 | 4.0724 | 0.24556 | 3785.4199 | 0.99865 | 3785.4199
239 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | 2 | 0.05 | 6 | 1e-05 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 7.4721 | 0.13383 | 1.0739 | 1 | 1
240 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 6 | 0.0325 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.001625 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0739 | 0.99838 | 1.0104
241 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 6 | 0.0955 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.004775 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0739 | 0.99524 | 1.041
242 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2 | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 6 | 0.012 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0739 | 0.9994 | 1.0448
243 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 6 | 0.0325 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.001625 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0739 | 0.99838 | 1.0514
244 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 6 | 0.0955 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.004775 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0739 | 0.99524 | 1.0709
245 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 6 | 0.012 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0739 | 0.9994 | 1.0733
246 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ул. Октябрьская, 28г | 2 | 0.05 | 6 | 0.003 | 1 | 0.032 | 1 | 0.05 | 0.00015 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0739 | 0.99985 | 1.0739
247 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | 2 | 0.05 | 2 | 1e-05 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.068986 | 6.8986e-07 | 7.4721 | 0.13383 | 1.1777 | 1 | 1
248 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1 | 2 | 0.05 | 2 | 0.037 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.068986 | 0.0025525 | 7.4721 | 0.13383 | 1.1777 | 0.99745 | 1.0191
249 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр1-ТК1 | 2 | 0.05 | 2 | 1e-05 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.068986 | 6.8986e-07 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1777 | 1 | 1.0191
250 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр1-ТК1 | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 2 | 0.077 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.068986 | 0.005312 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1777 | 0.9947 | 1.0531
251 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр2-ТК1 | 2 | 0.05 | 2 | 1e-05 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.068986 | 6.8986e-07 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1777 | 1 | 1.0531
252 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр2-ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 2 | 0.128 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.068986 | 0.0088303 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1777 | 0.99121 | 1.0985
253 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 2 | 0.008 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.068986 | 0.00055189 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1777 | 0.99945 | 1.1014
254 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ШКр3-ТК2 | 2 | 0.05 | 2 | 1e-05 | 1 | 0.051 | 0.8 | 0.068986 | 6.8986e-07 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1777 | 1 | 1.1014
255 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр3-ТК2 | ул. Пролетарская, 6 | 2 | 0.05 | 2 | 0.035 | 1 | 0.051 | 0.8 | 0.068986 | 0.0024145 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1777 | 0.99759 | 1.1122
256 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 2 | 0.037 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.068986 | 0.0025525 | 3.7993 | 0.26321 | 1.1777 | 0.99745 | 1.1218
257 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 2 | 0.077 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.068986 | 0.005312 | 3.7993 | 0.26321 | 1.1777 | 0.9947 | 1.142
258 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 2 | 0.128 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.068986 | 0.0088303 | 3.7993 | 0.26321 | 1.1777 | 0.99121 | 1.1756
259 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 2 | 0.008 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.068986 | 0.00055189 | 3.7993 | 0.26321 | 1.1777 | 0.99945 | 1.1777
260 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | 2 | 0.05 | 55 | 1e-05 | 1 | 0.259 | 7.8213 | 5613.2944 | 0.056133 | 13.8454 | 0.072226 | 62014.6637 | 0.94541 | 1.7772
261 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1 | 1 | 0.05 | 55 | 0.099 | 1 | 0.207 | 7.8213 | 5613.2944 | 555.7161 | 11.2668 | 0.088756 | 62014.6637 | 4.5242e-242 | 6262.9146
262 | Котельная с. Кременки | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 55 | 0.047 | 1 | 0.207 | 7.8213 | 5613.2944 | 263.8248 | 11.2668 | 0.088756 | 62014.6637 | 2.6444e-115 | 9235.3738
263 | Котельная с. Кременки | УТ2 | УТ4 | 1 | 0.05 | 55 | 0.088 | 1 | 0.207 | 7.8213 | 5613.2944 | 493.9699 | 11.2668 | 0.088756 | 62014.6637 | 2.9621e-215 | 14800.8294
264 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК10 | 2 | 0.05 | 54 | 0.132 | 1 | 0.15 | 7.4399 | 2603.0804 | 343.6066 | 8.5879 | 0.11644 | 62014.6637 | 5.9367e-150 | 17751.6745
265 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК12 | 2 | 0.05 | 54 | 0.06 | 1 | 0.15 | 7.4399 | 2603.0804 | 156.1848 | 8.5879 | 0.11644 | 62014.6637 | 1.4784e-68 | 19092.9678
266 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 54 | 0.072 | 1 | 0.15 | 7.4399 | 2603.0804 | 187.4218 | 8.5879 | 0.11644 | 62014.6637 | 4.0156e-82 | 20702.5197
267 | Котельная с. Кременки | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 54 | 0.063 | 1 | 0.15 | 7.4399 | 2603.0804 | 163.9941 | 8.5879 | 0.11644 | 62014.6637 | 6.0018e-72 | 22110.8776
268 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ТК15 | 2 | 0.05 | 54 | 0.065 | 1 | 0.15 | 7.4399 | 2603.0804 | 169.2002 | 8.5879 | 0.11644 | 62014.6637 | 3.2906e-74 | 23563.9453
269 | Котельная с. Кременки | ТК15 | ТК16 | 2 | 0.05 | 54 | 0.043 | 1 | 0.15 | 7.4399 | 2603.0804 | 111.9325 | 8.5879 | 0.11644 | 62014.6637 | 2.4454e-49 | 24525.2055
270 | Котельная с. Кременки | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 54 | 0.0125 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 32.5385 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 7.3911e-15 | 24733.4649
271 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 54 | 0.0515 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 134.0586 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 6.0127e-59 | 25591.4937
272 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 54 | 0.07 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 182.2156 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 7.3242e-80 | 26757.7464
273 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 54 | 0.046 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 119.7417 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 9.9275e-53 | 27524.1411
274 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 54 | 0.041 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 106.7263 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 4.4602e-47 | 28207.232
275 | Котельная с. Кременки | ТК8 | ТК9 | 2 | 0.05 | 54 | 0.041 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 106.7263 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 4.4602e-47 | 28890.3229
276 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК3 | 2 | 0.05 | 54 | 0.0075 | 1 | 0.1 | 7.4399 | 2603.0804 | 19.5231 | 6.4004 | 0.15624 | 62014.6637 | 3.3207e-09 | 29015.2786
277 | Котельная с. Кременки | УТ2 | ТК1 | 2 | 0.05 | 54 | 0.216 | 1 | 0.081 | 7.4399 | 2603.0804 | 562.2654 | 5.6205 | 0.17792 | 62014.6637 | 6.4753e-245 | 32175.5181
278 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 54 | 0.108 | 1 | 0.081 | 7.4399 | 2603.0804 | 281.1327 | 5.6205 | 0.17792 | 62014.6637 | 8.0469e-123 | 33755.6379
279 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 54 | 0.03 | 1 | 0.081 | 7.4399 | 2603.0804 | 78.0924 | 5.6205 | 0.17792 | 62014.6637 | 1.2159e-34 | 34194.56
280 | Котельная с. Кременки | ТК18 | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 54 | 0.012 | 1 | 0.081 | 7.4399 | 2603.0804 | 31.237 | 5.6205 | 0.17792 | 62014.6637 | 2.7162e-14 | 34370.1289
281 | Котельная с. Кременки | ТК16 | УТ21-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.042 | 1 | 0.081 | 7.4399 | 2603.0804 | 109.3294 | 5.6205 | 0.17792 | 62014.6637 | 3.3026e-48 | 34984.6199
282 | Котельная с. Кременки | УТ1 | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 55 | 0.008 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 44.9064 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 3.1435e-20 | 35185.1636
283 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | 1 | 0.05 | 55 | 0.099 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 555.7161 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 4.5242e-242 | 37666.8918
284 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 55 | 0.008 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 44.9064 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 3.1435e-20 | 37867.4355
285 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | УТ2-ГВС | 1 | 0.05 | 55 | 0.047 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 263.8248 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 2.6444e-115 | 39045.6297
286 | Котельная с. Кременки | УТ2-ГВС | УТ3-ГВС | 1 | 0.05 | 55 | 0.088 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 493.9699 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 2.9621e-215 | 41251.6103
287 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ТК2 | 2 | 0.05 | 55 | 0.043 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 241.3717 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.4915e-105 | 42329.5327
288 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 54 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 26.0308 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 4.9541e-12 | 42445.7816
289 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 54 | 0.058 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 150.9787 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 2.6965e-66 | 43120.0251
290 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 54 | 0.009 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 23.4277 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 6.6907e-11 | 43224.6491
291 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 54 | 0.016 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 41.6493 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 8.1648e-19 | 43410.6473
292 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 37 | 0.027 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.023386 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 0.97689 | 43410.7517
293 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 54 | 0.017 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 44.2524 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 6.0456e-20 | 43608.3748
294 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 54 | 0.146 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 380.0497 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 8.8409e-166 | 45305.6085
295 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 54 | 0.013 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 33.84 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 2.0112e-15 | 45456.732
296 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 54 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 26.0308 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 4.9541e-12 | 45572.9809
297 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 18 | 2 | 0.05 | 54 | 0.03 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 78.0924 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.2159e-34 | 45921.7275
298 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 54 | 0.015 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 39.0462 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.1027e-17 | 46096.1009
299 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ул. Новостройка, 7 | 2 | 0.05 | 54 | 0.06 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 156.1848 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.4784e-68 | 46793.5941
300 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ул. Новостройка, 8 | 2 | 0.05 | 42 | 0.013 | 1 | 0.051 | 4.0831 | 4.1735 | 0.054256 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 0.94719 | 46793.8364
301 | Котельная с. Кременки | УТ21-ГВС | ул. Новостройка, 9 | 2 | 0.05 | 42 | 0.012 | 1 | 0.051 | 4.0831 | 4.1735 | 0.050082 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 0.95115 | 46794.0601
302 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ул. Новостройка, 6 | 2 | 0.05 | 47 | 0.006 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 0.21315 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 0.80803 | 46795.012
303 | Котельная с. Кременки | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 55 | 0.007 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 39.2931 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 8.6147e-18 | 46970.4877
304 | Котельная с. Кременки | УТ3-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.0075 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 42.0997 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 5.2039e-19 | 47158.4974
305 | Котельная с. Кременки | ТК3-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.0125 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 70.1662 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 3.3668e-31 | 47471.847
306 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 55 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 56.1329 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 4.1857e-25 | 47722.5266
307 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 55 | 0.058 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 325.5711 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 4.039e-142 | 49176.4684
308 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.0515 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 289.0847 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 2.8322e-126 | 50467.4684
309 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 55 | 0.009 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 50.5196 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.1471e-22 | 50693.08
310 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.07 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 392.9306 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 2.2512e-171 | 52447.8374
311 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 54 | 0.016 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 41.6493 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 8.1648e-19 | 52633.8356
312 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.046 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 258.2115 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 7.2469e-113 | 53786.9618
313 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 37 | 0.027 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.023386 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 0.97689 | 53787.0663
314 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.041 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 230.1451 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.1201e-100 | 54814.8527
315 | Котельная с. Кременки | ТК8-ГВС | ТК9-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.041 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 230.1451 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 1.1201e-100 | 55842.6391
316 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 55 | 0.017 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 95.426 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 3.6059e-42 | 56268.7945
317 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | УТ5-ГВС | 2 | 0.05 | 55 | 0.136 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 763.408 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 0 | 59678.0373
318 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 55 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 56.1329 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 4.1857e-25 | 59928.7169
319 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 55 | 0.044 | 1 | 0.051 | 7.8213 | 5613.2944 | 246.985 | 4.4658 | 0.22392 | 62014.6637 | 5.4425e-108 | 61031.7072
320 | Котельная с. Кременки | ТК1 | ул. Новостройка, 14 | 1 | 0.05 | 55 | 0.017 | 1 | 0.04 | 7.8213 | 5613.2944 | 95.426 | 4.0724 | 0.24556 | 62014.6637 | 3.6059e-42 | 61420.3179
321 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ул. Новостройка, 12 | 2 | 0.05 | 55 | 0.012 | 1 | 0.04 | 7.8213 | 5613.2944 | 67.3595 | 4.0724 | 0.24556 | 62014.6637 | 5.5735e-30 | 61694.6313
322 | Котельная с. Кременки | ТК2 | ул. Новостройка, 15 | 2 | 0.05 | 55 | 0.014 | 1 | 0.04 | 7.8213 | 5613.2944 | 78.5861 | 4.0724 | 0.24556 | 62014.6637 | 7.4213e-35 | 62014.6637
323 | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | ул. Первомайская, 26Б | 1 | 0.05 | 45 | 0.002 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.027896 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1246 | 0.97249 | 1.1246
324 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК8 | УТ1 | 1 | 0.05 | 50 | 0.055 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 9.9532 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 4.7576e-05 | 86.4765
325 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 50 | 0.06 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 10.858 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 1.925e-05 | 179.7235
326 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.16371 | 195.2647
327 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 50 | 0.025 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 4.5242 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.010844 | 234.1176
328 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.16371 | 249.6588
329 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 50 | 0.03 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 5.429 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.0043875 | 296.2823
330 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | УТ7 | 1 | 0.05 | 50 | 0.008 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 1.4477 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.2351 | 308.7153
331 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 50 | 0.072 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 13.0296 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 2.1944e-06 | 420.6117
332 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | УТ9 | 1 | 0.05 | 50 | 0.02 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 3.6193 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.0268 | 451.6941
333 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ТК9 | 1 | 0.05 | 50 | 0.026 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 4.7051 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.0090487 | 492.1011
334 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 6 | 1 | 0.05 | 44 | 0.015 | 1 | 0.15 | 4.5125 | 9.1013 | 0.13652 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.87239 | 493.2735
335 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1 | 2 | 0.05 | 7 | 0.028 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.0014 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.9986 | 493.2855
336 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 32 | 0.035 | 1 | 0.15 | 2.4765 | 0.2785 | 0.0097477 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.9903 | 493.3693
337 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 32 | 0.12 | 1 | 0.15 | 2.4765 | 0.2785 | 0.033421 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.96713 | 493.6563
338 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 32 | 0.065 | 1 | 0.15 | 2.4765 | 0.2785 | 0.018103 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.98206 | 493.8117
339 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК6 | 2 | 0.05 | 50 | 0.0765 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 13.844 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 9.7195e-07 | 612.7017
340 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 50 | 0.112 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 20.2683 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 1.5761e-09 | 786.7629
341 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 50 | 0.04 | 1 | 0.15 | 6.0912 | 180.9668 | 7.2387 | 8.5879 | 0.11644 | 1439.3093 | 0.00071826 | 848.9276
342 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 40 | 0.045 | 1 | 0.1 | 3.6945 | 2.0953 | 0.094287 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.91002 | 849.5311
343 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5 | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 40 | 0.08 | 1 | 0.1 | 3.6945 | 2.0953 | 0.16762 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.84567 | 850.6039
344 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1-гвс | 2 | 0.05 | 7 | 0.028 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0014 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.9986 | 850.6128
345 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1-гвс | ТК2-гвс | 2 | 0.05 | 47 | 0.045 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 1.5986 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.20217 | 860.8447
346 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 47 | 0.085 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 3.0196 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.048819 | 880.1717
347 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ТК3-гвс | 2 | 0.05 | 47 | 0.036 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 1.2789 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.27834 | 888.3572
348 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3-гвс | ТК4-гвс | 2 | 0.05 | 47 | 0.065 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 2.3091 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.099347 | 903.1366
349 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 47 | 0.013 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 0.46183 | 6.4004 | 0.15624 | 1439.3093 | 0.63013 | 906.0925
350 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 47 | 0.029 | 1 | 0.081 | 5.2428 | 35.5252 | 1.0302 | 5.6205 | 0.17792 | 1439.3093 | 0.35692 | 911.8829
351 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 45 | 0.085 | 1 | 0.081 | 4.7439 | 13.948 | 1.1856 | 5.6205 | 0.17792 | 1439.3093 | 0.30557 | 918.5465
352 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | УТ10 | 2 | 0.05 | 50 | 0.465 | 1 | 0.081 | 6.0912 | 180.9668 | 84.1496 | 5.6205 | 0.17792 | 1439.3093 | 2.8465e-37 | 1391.5132
353 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | ул. Заводская, 35 | 2 | 0.05 | 50 | 0.005 | 1 | 0.069 | 6.0912 | 180.9668 | 0.90483 | 5.1461 | 0.19432 | 1439.3093 | 0.40461 | 1396.1696
354 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 3 | 1 | 0.05 | 50 | 0.01 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 1.8097 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.16371 | 1404.2513
355 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 5 | 1 | 0.05 | 44 | 0.008 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.07281 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.92978 | 1404.5764
356 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ул. Заводская, 10 | 2 | 0.05 | 37 | 0.022 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.019056 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.98112 | 1404.6615
357 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 11 | 2 | 0.05 | 33 | 0.006 | 1 | 0.051 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0020349 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.99797 | 1404.6706
358 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 12 | 2 | 0.05 | 31 | 0.026 | 1 | 0.051 | 2.3557 | 0.23181 | 0.006027 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.99399 | 1404.6975
359 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ул. Заводская, 1 | 2 | 0.05 | 30 | 0.04 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0078174 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.99221 | 1404.7324
360 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 44 | 0.035 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.31854 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.72721 | 1406.155
361 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 44 | 0.063 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.57338 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.56362 | 1408.7156
362 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ул. Заводская, 7 | 2 | 0.05 | 39 | 0.062 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.094951 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.90942 | 1409.1396
363 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4-гвс | ТК5-гвс | 2 | 0.05 | 40 | 0.045 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.094287 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.91002 | 1409.5607
364 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5-гвс | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 40 | 0.08 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.16762 | 4.4658 | 0.22392 | 1439.3093 | 0.84567 | 1410.3093
365 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ3.1 | 1 | 0.05 | 39 | 0.02 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.030629 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.96983 | 1410.4206
366 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 4 | 1 | 0.05 | 44 | 0.015 | 1 | 0.027 | 4.5125 | 9.1013 | 0.13652 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.87239 | 1410.9169
367 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ул. Заводская, 32 | 2 | 0.05 | 39 | 0.006 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0091888 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.99085 | 1410.9503
368 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ11 | ул. Заводская, 35г | 2 | 0.05 | 4 | 0.041 | 1 | 0.027 | 1 | 0.05 | 0.00205 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.99795 | 1410.9578
369 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 30 | 2 | 0.05 | 39 | 0.015 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.022972 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.97729 | 1411.0413
370 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 24 | 2 | 0.05 | 39 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.018378 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.98179 | 1411.1081
371 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | ул. Заводская, 23 | 2 | 0.05 | 39 | 0.026 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.039818 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.96096 | 1411.2528
372 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3.1 | ул. Заводская, 29 | 2 | 0.05 | 39 | 0.006 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0091888 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.99085 | 1411.2862
373 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | ул. Заводская, 22 | 2 | 0.05 | 39 | 0.024 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.036755 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.96391 | 1411.4198
374 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | ул. Заводская, 18 | 2 | 0.05 | 39 | 0.013 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.019909 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.98029 | 1411.4922
375 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | ул. Заводская, 21 | 2 | 0.05 | 39 | 0.025 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.038287 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.96244 | 1411.6314
376 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | ул. Заводская, 26 | 2 | 0.05 | 39 | 0.015 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.022972 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.97729 | 1411.7149
377 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 20 | 2 | 0.05 | 39 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.018378 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.98179 | 1411.7817
378 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 28 | 2 | 0.05 | 39 | 0.02 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.030629 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.96983 | 1411.8931
379 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 47 | 0.029 | 1 | 0.027 | 5.2428 | 35.5252 | 1.0302 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.35692 | 1415.6383
380 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 47 | 0.005 | 1 | 0.027 | 5.2428 | 35.5252 | 0.17763 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.83726 | 1416.284
381 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 50 | 0.035 | 1 | 0.027 | 6.0912 | 180.9668 | 6.3338 | 3.6353 | 0.27508 | 1439.3093 | 0.0017752 | 1439.3093
382 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | УТ1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.052 | 1 | 0.1 | 2.737 | 0.41892 | 0.021784 | 6.4004 | 0.15624 | 90.535 | 0.97845 | 1.1394
383 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 47 | 0.073 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 2.5933 | 6.4004 | 0.15624 | 90.535 | 0.07477 | 17.7378
384 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 47 | 0.053 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 1.8828 | 6.4004 | 0.15624 | 90.535 | 0.15216 | 29.7887
385 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | ул. Московская, 42 | 1 | 0.05 | 48 | 0.048 | 1 | 0.1 | 5.5116 | 59.2175 | 2.8424 | 6.4004 | 0.15624 | 90.535 | 0.058283 | 47.9815
386 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 45 | 0.052 | 1 | 0.1 | 4.7439 | 13.948 | 0.7253 | 6.4004 | 0.15624 | 90.535 | 0.48418 | 52.6237
387 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ7 | 1 | 0.05 | 34 | 0.072 | 1 | 0.1 | 2.737 | 0.41892 | 0.030163 | 6.4004 | 0.15624 | 90.535 | 0.97029 | 52.8167
388 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 43 | 0.015 | 1 | 0.069 | 4.2924 | 6.09 | 0.091351 | 5.1461 | 0.19432 | 90.535 | 0.9127 | 53.2868
389 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ8 | ТК2 | 2 | 0.05 | 43 | 0.057 | 1 | 0.069 | 4.2924 | 6.09 | 0.34713 | 5.1461 | 0.19432 | 90.535 | 0.70671 | 55.0732
390 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | ул. Московская, 46 | 1 | 0.05 | 48 | 0.016 | 1 | 0.051 | 5.5116 | 59.2175 | 0.94748 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.38772 | 59.3045
391 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | ул. Московская, 35 | 1 | 0.05 | 46 | 0.074 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 1.6243 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.19704 | 66.5585
392 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 45 | 0.006 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.083688 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.91972 | 66.9322
393 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37 | 1 | 0.05 | 34 | 0.025 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.010473 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.98958 | 66.979
394 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 44 | 0.05 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.45506 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.63441 | 69.0112
395 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | ТК1 | 2 | 0.05 | 45 | 0.062 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.86477 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.42115 | 72.8732
396 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 44 | 2 | 0.05 | 47 | 0.062 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 2.2026 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.11052 | 82.7094
397 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | ул. Московская, 39 | 2 | 0.05 | 35 | 0.024 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.012606 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.98747 | 82.7657
398 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 41 | 2 | 0.05 | 28 | 0.052 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0074898 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.99254 | 82.7992
399 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 40 | 2 | 0.05 | 43 | 0.025 | 1 | 0.051 | 4.2924 | 6.09 | 0.15225 | 4.4658 | 0.22392 | 90.535 | 0.85877 | 83.4791
400 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 48 | 2 | 0.05 | 48 | 0.029 | 1 | 0.032 | 5.5116 | 59.2175 | 1.7173 | 3.7993 | 0.26321 | 90.535 | 0.17955 | 90.0037
401 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37А | 1 | 0.05 | 37 | 0.06 | 1 | 0.021 | 3.1799 | 0.86616 | 0.05197 | 3.4465 | 0.29015 | 90.535 | 0.94936 | 90.1828
402 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 36 | 1 | 0.05 | 37 | 0.048 | 1 | 0.021 | 3.1799 | 0.86616 | 0.041576 | 3.4465 | 0.29015 | 90.535 | 0.95928 | 90.3261
403 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 9 | 2 | 0.05 | 37 | 0.07 | 1 | 0.021 | 3.1799 | 0.86616 | 0.060631 | 3.4465 | 0.29015 | 90.535 | 0.94117 | 90.535
404 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ6 | 1 | 0.05 | 43 | 0.015 | 1.5 | 0.359 | 4.2924 | 6.09 | 0.091351 | 18.2903 | 0.054674 | 305641.74 | 0.9127 | 2.6708
405 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | УТ5 | 1 | 0.05 | 43 | 0.068 | 1.5 | 0.359 | 4.2924 | 6.09 | 0.41412 | 18.2903 | 0.054674 | 305641.74 | 0.66092 | 10.2453
406 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | УТ4 | 1 | 0.05 | 43 | 0.0405 | 1.5 | 0.359 | 4.2924 | 6.09 | 0.24665 | 18.2903 | 0.054674 | 305641.74 | 0.78142 | 14.7565
407 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 43 | 0.052 | 1.5 | 0.359 | 4.2924 | 6.09 | 0.31668 | 18.2903 | 0.054674 | 305641.74 | 0.72856 | 20.5487
408 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п.Сатис) | УТ7 | 2 | 0.05 | 6 | 0.036 | 1.5 | 0.359 | 1 | 0.05 | 0.0018 | 18.2903 | 0.054674 | 305641.74 | 0.9982 | 20.5816
409 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ8 | ТК3 | 2 | 0.05 | 42 | 0.1856 | 1 | 0.207 | 4.0831 | 4.1735 | 0.7746 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.46089 | 29.3089
410 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 5 | 0.0265 | 1 | 0.207 | 1 | 0.05 | 0.001325 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.99868 | 29.3238
411 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 41 | 0.073 | 1 | 0.207 | 3.884 | 2.9256 | 0.21357 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.8077 | 31.73
412 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 41 | 0.06 | 1 | 0.207 | 3.884 | 2.9256 | 0.17553 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.83901 | 33.7077
413 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ТК6А | 2 | 0.05 | 41 | 0.018 | 1 | 0.207 | 3.884 | 2.9256 | 0.05266 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.9487 | 34.301
414 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ТК7 | 2 | 0.05 | 38 | 0.055 | 1 | 0.207 | 3.3429 | 1.1412 | 0.062768 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.93916 | 35.0082
415 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 38 | 0.075 | 1 | 0.207 | 3.3429 | 1.1412 | 0.085592 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.91797 | 35.9726
416 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ТК16 | 2 | 0.05 | 41 | 0.085 | 1 | 0.207 | 3.884 | 2.9256 | 0.24867 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.77984 | 38.7743
417 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 41 | 0.078 | 1 | 0.207 | 3.884 | 2.9256 | 0.22819 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.79597 | 41.3453
418 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК21 | 2 | 0.05 | 43 | 0.082 | 1 | 0.207 | 4.2924 | 6.09 | 0.49938 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.6069 | 46.9718
419 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ТК22 | 2 | 0.05 | 45 | 0.117 | 1 | 0.207 | 4.7439 | 13.948 | 1.6319 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.19555 | 65.3582
420 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК31 | 2 | 0.05 | 51 | 0.035 | 1 | 0.207 | 6.4036 | 332.9371 | 11.6528 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 8.6947e-06 | 196.6478
421 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ТК32 | 2 | 0.05 | 51 | 0.07 | 1 | 0.207 | 6.4036 | 332.9371 | 23.3056 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 7.5598e-11 | 459.2271
422 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ТК33 | 2 | 0.05 | 51 | 0.056 | 1 | 0.207 | 6.4036 | 332.9371 | 18.6445 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 7.9948e-09 | 669.2905
423 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ТК34 | 2 | 0.05 | 35 | 0.03 | 1 | 0.207 | 2.8773 | 0.52523 | 0.015757 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.98437 | 669.468
424 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК35 | 2 | 0.05 | 59 | 0.04 | 1 | 0.207 | 9.553 | 195906.7616 | 7836.2705 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0 | 88959.0865
425 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК35 | ТК36 | 2 | 0.05 | 59 | 0.0505 | 1 | 0.207 | 9.553 | 195906.7616 | 9893.2915 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0 | 200424.7298
426 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ТК36А | 2 | 0.05 | 59 | 0.04 | 1 | 0.207 | 9.553 | 195906.7616 | 7836.2705 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0 | 288714.3482
427 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК26 | 2 | 0.05 | 40 | 0.07 | 1 | 0.207 | 3.6945 | 2.0953 | 0.14667 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.86358 | 288716.0007
428 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК27 | 2 | 0.05 | 47 | 0.033 | 1 | 0.207 | 5.2428 | 35.5252 | 1.1723 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.30964 | 288729.2091
429 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ТК28 | 2 | 0.05 | 47 | 0.025 | 1 | 0.207 | 5.2428 | 35.5252 | 0.88813 | 11.2668 | 0.088756 | 305641.74 | 0.41142 | 288739.2155
430 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ15 | УТ16 | 1 | 0.05 | 38 | 0.018 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.020542 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.97967 | 288739.3919
431 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ4 | УТ15 | 2 | 0.05 | 38 | 0.012 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.013695 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.9864 | 288739.5095
432 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ16 | ТК43 | 2 | 0.05 | 38 | 0.091 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.10385 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.90136 | 288740.4014
433 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ТК44 | 2 | 0.05 | 38 | 0.044 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.050214 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.95103 | 288740.8326
434 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК44 | ТК45 | 2 | 0.05 | 38 | 0.065 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.07418 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.9285 | 288741.4696
435 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК45 | ТК46 | 2 | 0.05 | 38 | 0.083 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.094722 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.90963 | 288742.2831
436 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ТК47 | 2 | 0.05 | 38 | 0.05 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.057061 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.94454 | 288742.7731
437 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ТК48 | 2 | 0.05 | 38 | 0.078 | 1 | 0.15 | 3.3429 | 1.1412 | 0.089016 | 8.5879 | 0.11644 | 305641.74 | 0.91483 | 288743.5376
438 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | УТ17 | 2 | 0.05 | 38 | 0.078 | 1 | 0.125 | 3.3429 | 1.1412 | 0.089016 | 7.4721 | 0.13383 | 305641.74 | 0.91483 | 288744.2027
439 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | УТ11 | 2 | 0.05 | 39 | 0.015 | 1 | 0.125 | 3.5143 | 1.5315 | 0.022972 | 7.4721 | 0.13383 | 305641.74 | 0.97729 | 288744.3744
440 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ТК9 | 2 | 0.05 | 39 | 0.032 | 1 | 0.125 | 3.5143 | 1.5315 | 0.049007 | 7.4721 | 0.13383 | 305641.74 | 0.95217 | 288744.7406
441 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 39 | 0.051 | 1 | 0.125 | 3.5143 | 1.5315 | 0.078105 | 7.4721 | 0.13383 | 305641.74 | 0.92487 | 288745.3242
442 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 21 | 0.042 | 1 | 0.1 | 1.4288 | 0.06873 | 0.0028867 | 6.4004 | 0.15624 | 305641.74 | 0.99712 | 288745.3427
443 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ТК19 | 2 | 0.05 | 21 | 0.036 | 1 | 0.1 | 1.4288 | 0.06873 | 0.0024743 | 6.4004 | 0.15624 | 305641.74 | 0.99753 | 288745.3585
444 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ТК20 | 2 | 0.05 | 20 | 0.07 | 1 | 0.1 | 1.3591 | 0.064133 | 0.0044893 | 6.4004 | 0.15624 | 305641.74 | 0.99552 | 288745.3872
445 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 5 | 2 | 0.05 | 17 | 0.035 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00175 | 6.4004 | 0.15624 | 305641.74 | 0.99825 | 288745.3984
446 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ17 | ТК49 | 2 | 0.05 | 45 | 0.024 | 1 | 0.1 | 4.7439 | 13.948 | 0.33475 | 6.4004 | 0.15624 | 305641.74 | 0.71552 | 288747.541
447 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | ул. Ленина, 7Б | 2 | 0.05 | 29 | 0.055 | 1 | 0.081 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0091741 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.99087 | 288747.5925
448 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 37 | 0.033 | 1 | 0.081 | 3.1799 | 0.86616 | 0.028583 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.97182 | 288747.7532
449 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ул. Мира, 22 | 2 | 0.05 | 35 | 0.063 | 1 | 0.081 | 2.8773 | 0.52523 | 0.03309 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.96745 | 288747.9392
450 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ул. Мира, 11 | 2 | 0.05 | 46 | 0.03 | 1 | 0.081 | 4.9871 | 21.9506 | 0.65852 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.51762 | 288751.6404
451 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 37 | 0.075 | 1 | 0.081 | 3.1799 | 0.86616 | 0.064962 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.9371 | 288752.0055
452 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 37 | 0.05 | 1 | 0.081 | 3.1799 | 0.86616 | 0.043308 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.95762 | 288752.2489
453 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 37 | 0.034 | 1 | 0.081 | 3.1799 | 0.86616 | 0.029449 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.97098 | 288752.4145
454 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 37 | 0.08 | 1 | 0.081 | 3.1799 | 0.86616 | 0.069293 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.93305 | 288752.8039
455 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | УТ13 | 2 | 0.05 | 40 | 0.083 | 1 | 0.081 | 3.6945 | 2.0953 | 0.17391 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.84038 | 288753.7814
456 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 40 | 0.04 | 1 | 0.081 | 3.6945 | 2.0953 | 0.08381 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.91961 | 288754.2524
457 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ТК25 | 2 | 0.05 | 41 | 0.025 | 1 | 0.081 | 3.884 | 2.9256 | 0.073139 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.92947 | 288754.6635
458 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК25 | ТК24 | 2 | 0.05 | 41 | 0.021 | 1 | 0.081 | 3.884 | 2.9256 | 0.061437 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.94041 | 288755.0088
459 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ТК23 | 2 | 0.05 | 42 | 0.025 | 1 | 0.081 | 4.0831 | 4.1735 | 0.10434 | 5.6205 | 0.17792 | 305641.74 | 0.90092 | 288755.5953
460 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 37 | 0.014 | 1 | 0.069 | 3.1799 | 0.86616 | 0.012126 | 5.1461 | 0.19432 | 305641.74 | 0.98795 | 288755.6577
461 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ул. Советская, 9 | 2 | 0.05 | 20 | 0.016 | 1 | 0.069 | 1.3591 | 0.064133 | 0.0010261 | 5.1461 | 0.19432 | 305641.74 | 0.99897 | 288755.6629
462 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 4 | 0.0185 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.000925 | 5.1461 | 0.19432 | 305641.74 | 0.99908 | 288755.6677
463 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ул. Первомайская, 41А | 2 | 0.05 | 41 | 0.02 | 1 | 0.069 | 3.884 | 2.9256 | 0.058511 | 5.1461 | 0.19432 | 305641.74 | 0.94317 | 288755.9688
464 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 37 | 0.0495 | 1 | 0.069 | 3.1799 | 0.86616 | 0.042875 | 5.1461 | 0.19432 | 305641.74 | 0.95803 | 288756.1894
465 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | УТ18 | 2 | 0.05 | 37 | 0.006 | 1 | 0.069 | 3.1799 | 0.86616 | 0.005197 | 5.1461 | 0.19432 | 305641.74 | 0.99482 | 288756.2162
466 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 3 | 2 | 0.05 | 34 | 0.057 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.023879 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.9764 | 288756.3228
467 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8А | 2 | 0.05 | 6 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.9995 | 288756.3251
468 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 45 | 0.027 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.3766 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.68619 | 288758.0069
469 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 9А | 2 | 0.05 | 45 | 0.015 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.20922 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.81122 | 288758.9412
470 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ул. Ленина, 9 | 2 | 0.05 | 37 | 0.0355 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.030749 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.96972 | 288759.0785
471 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 36 | 0.013 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0086962 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99134 | 288759.1174
472 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 11 | 2 | 0.05 | 36 | 0.035 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.023413 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.97686 | 288759.2219
473 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 36 | 0.013 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0086962 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99134 | 288759.2607
474 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 13 | 2 | 0.05 | 36 | 0.036 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.024082 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.97621 | 288759.3683
475 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 27 | 0.025 | 1 | 0.051 | 1.9287 | 0.12577 | 0.0031443 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99686 | 288759.3823
476 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 6 | 0.05 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.9975 | 288759.3935
477 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | УТ9 | 2 | 0.05 | 36 | 0.04 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.026757 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.9736 | 288759.513
478 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 36 | 0.01 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0066894 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99333 | 288759.5429
479 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 35 | 0.03 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.015757 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98437 | 288759.6132
480 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | УТ10 | 2 | 0.05 | 30 | 0.03 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0058631 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99415 | 288759.6394
481 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ10 | ул. Мира, 9 | 2 | 0.05 | 30 | 0.025 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0048859 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99513 | 288759.6612
482 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ул. Мира, 7 | 2 | 0.05 | 34 | 0.055 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.023041 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.97722 | 288759.7641
483 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 13 | 2 | 0.05 | 34 | 0.07 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.029325 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.9711 | 288759.8951
484 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 15 | 2 | 0.05 | 28 | 0.028 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.004033 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99598 | 288759.9131
485 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | УТ12 | 2 | 0.05 | 46 | 0.0575 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 1.2622 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.28304 | 288765.5497
486 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ул. Советская, 11 | 2 | 0.05 | 32 | 0.045 | 1 | 0.051 | 2.4765 | 0.2785 | 0.012533 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98755 | 288765.6056
487 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 7 | 2 | 0.05 | 18 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1.2298 | 0.057231 | 0.0009157 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99908 | 288765.6097
488 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 18В | 2 | 0.05 | 35 | 0.12 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.063028 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.93892 | 288765.8912
489 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.016 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.033524 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.96703 | 288766.0409
490 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ул. Первомайская, 43 | 2 | 0.05 | 45 | 0.057 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.79503 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.45157 | 288769.5914
491 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ул. Гаражная, 5 | 2 | 0.05 | 50 | 0.025 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 4.5242 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.010844 | 288789.7955
492 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ул. Гаражная, 3 | 2 | 0.05 | 51 | 0.025 | 1 | 0.051 | 6.4036 | 332.9371 | 8.3234 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.00024276 | 288826.9665
493 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК40 | 2 | 0.05 | 46 | 0.077 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 1.6902 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.18448 | 288834.5146
494 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Гаражная, 2 | 2 | 0.05 | 6 | 0.045 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00225 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99775 | 288834.5246
495 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ТК40.1 | 2 | 0.05 | 46 | 0.018 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.39511 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.67361 | 288836.2891
496 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК41 | 2 | 0.05 | 29 | 0.013 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0021684 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99783 | 288836.2988
497 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК42 | 2 | 0.05 | 29 | 0.08 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.013344 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98674 | 288836.3584
498 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 33А | 2 | 0.05 | 29 | 0.04 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0066721 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99335 | 288836.3882
499 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ул. Первомайская, 22 | 2 | 0.05 | 46 | 0.022 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.48291 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.61698 | 288838.5448
500 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ТК29 | 2 | 0.05 | 47 | 0.015 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 0.53288 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.58691 | 288840.9245
501 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ул. Первомайская, 26 | 2 | 0.05 | 40 | 0.035 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.073334 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.92929 | 288841.252
502 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ТК30А | 2 | 0.05 | 46 | 0.016 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.35121 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.70384 | 288842.8204
503 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ТК30 | 2 | 0.05 | 46 | 0.045 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.98778 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.3724 | 288847.2317
504 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ул. Первомайская, 18В | 2 | 0.05 | 46 | 0.045 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.98778 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.3724 | 288851.6429
505 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.015 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.0062839 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99374 | 288851.671
506 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 39 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0076574 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99237 | 288851.7052
507 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 44 | 0.012 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.10922 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.89654 | 288852.1929
508 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ул. Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 37 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.0043308 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99568 | 288852.2122
509 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ул. Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 37 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.0043308 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99568 | 288852.2316
510 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 37 | 0.006 | 1 | 0.051 | 3.1799 | 0.86616 | 0.005197 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99482 | 288852.2548
511 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 36 | 0.006 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0040136 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99599 | 288852.2727
512 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 36 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0033447 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99666 | 288852.2876
513 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | УТ19 | 2 | 0.05 | 36 | 0.027 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.018061 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.9821 | 288852.3683
514 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 36 | 0.006 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0040136 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99599 | 288852.3862
515 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 36 | 0.0225 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.015051 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98506 | 288852.4534
516 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 36 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0033447 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99666 | 288852.4684
517 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 36 | 0.015 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.010034 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99002 | 288852.5132
518 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 40 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.010476 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98958 | 288852.56
519 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 40 | 0.0135 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.028286 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.97211 | 288852.6863
520 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ул. Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.010476 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98958 | 288852.7331
521 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ул. Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 39 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0076574 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.99237 | 288852.7673
522 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 2 | 0.05 | 41 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.884 | 2.9256 | 0.014628 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.98548 | 288852.8326
523 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 41 | 0.0135 | 1 | 0.051 | 3.884 | 2.9256 | 0.039495 | 4.4658 | 0.22392 | 305641.74 | 0.96127 | 288853.009
524 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ул. Мира, 24 | 2 | 0.05 | 37 | 0.04 | 1 | 0.04 | 3.1799 | 0.86616 | 0.034646 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.96595 | 288853.1501
525 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 17 | 2 | 0.05 | 35 | 0.02 | 1 | 0.04 | 2.8773 | 0.52523 | 0.010505 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.98955 | 288853.1929
526 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 8 | 2 | 0.05 | 35 | 0.03 | 1 | 0.04 | 2.8773 | 0.52523 | 0.015757 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.98437 | 288853.257
527 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11 | 2 | 0.05 | 37 | 0.056 | 1 | 0.04 | 3.1799 | 0.86616 | 0.048505 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.95265 | 288853.4545
528 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 40 | 0.014 | 1 | 0.04 | 3.6945 | 2.0953 | 0.029334 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.97109 | 288853.574
529 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | УТ14 | 2 | 0.05 | 39 | 0.125 | 1 | 0.04 | 3.5143 | 1.5315 | 0.19143 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.82577 | 288854.3536
530 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10А | 2 | 0.05 | 39 | 0.007 | 1 | 0.04 | 3.5143 | 1.5315 | 0.01072 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.98934 | 288854.3973
531 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3А | 2 | 0.05 | 45 | 0.023 | 1 | 0.04 | 4.7439 | 13.948 | 0.3208 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.72557 | 288855.7037
532 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ул. Гаражная, 1 | 2 | 0.05 | 35 | 0.012 | 1 | 0.04 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0063028 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.99372 | 288855.7294
533 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Первомайская, 37 | 2 | 0.05 | 43 | 0.03 | 1 | 0.04 | 4.2924 | 6.09 | 0.1827 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.83302 | 288856.4734
534 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ул. Первомайская, 35 | 2 | 0.05 | 46 | 0.014 | 1 | 0.04 | 4.9871 | 21.9506 | 0.30731 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.73542 | 288857.7249
535 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ТК40.2 | 2 | 0.05 | 29 | 0.02 | 1 | 0.04 | 2.1316 | 0.1668 | 0.003336 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.99667 | 288857.7384
536 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 35Б | 2 | 0.05 | 29 | 0.012 | 1 | 0.04 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0020016 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.998 | 288857.7466
537 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ул. Первомайская, 41 | 2 | 0.05 | 42 | 0.028 | 1 | 0.04 | 4.0831 | 4.1735 | 0.11686 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.88971 | 288858.2225
538 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК23 | ул. Первомайская, 41В | 2 | 0.05 | 42 | 0.06 | 1 | 0.04 | 4.0831 | 4.1735 | 0.25041 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.77848 | 288859.2423
539 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ул. Первомайская, 20 | 2 | 0.05 | 59 | 0.021 | 1 | 0.04 | 9.553 | 195906.7616 | 4114.042 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0 | 305613.1732
540 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.051 | 1 | 0.04 | 3.6945 | 2.0953 | 0.10686 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.89865 | 305613.6084
541 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 39 | 0.0135 | 1 | 0.04 | 3.5143 | 1.5315 | 0.020675 | 4.0724 | 0.24556 | 305641.74 | 0.97954 | 305613.6926
542 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ул. Ленина, 6 | 2 | 0.05 | 36 | 0.01 | 1 | 0.032 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0066894 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.99333 | 305613.718
543 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 8 | 2 | 0.05 | 35 | 0.01 | 1 | 0.032 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0052523 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.99476 | 305613.7379
544 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 35 | 0.0295 | 1 | 0.032 | 2.8773 | 0.52523 | 0.015494 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.98463 | 305613.7968
545 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8Б | 2 | 0.05 | 38 | 0.026 | 1 | 0.032 | 3.3429 | 1.1412 | 0.029672 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.97076 | 305613.9095
546 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ул. Мира, 4 | 2 | 0.05 | 38 | 0.034 | 1 | 0.032 | 3.3429 | 1.1412 | 0.038802 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.96194 | 305614.057
547 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 1 | 2 | 0.05 | 46 | 0.02 | 1 | 0.032 | 4.9871 | 21.9506 | 0.43901 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.64467 | 305615.7249
548 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 3 | 2 | 0.05 | 5 | 0.065 | 1 | 0.032 | 1 | 0.05 | 0.00325 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.99676 | 305615.7372
549 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35В | 2 | 0.05 | 29 | 0.055 | 1 | 0.032 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0091741 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.99087 | 305615.7721
550 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 6 | 2 | 0.05 | 47 | 0.053 | 1 | 0.032 | 5.2428 | 35.5252 | 1.8828 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.15216 | 305622.9256
551 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 35 | 0.005 | 1 | 0.032 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0026262 | 3.7993 | 0.26321 | 305641.74 | 0.99738 | 305622.9356
552 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | ул. Гаражная, склад | 1 | 0.05 | 45 | 0.047 | 1 | 0.027 | 4.7439 | 13.948 | 0.65556 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.51915 | 305625.3187
553 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | ул. Гаражная, ангар | 2 | 0.05 | 45 | 0.017 | 1 | 0.027 | 4.7439 | 13.948 | 0.23712 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.7889 | 305626.1807
554 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 7 | 2 | 0.05 | 35 | 0.025 | 1 | 0.027 | 2.8773 | 0.52523 | 0.013131 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.98696 | 305626.2284
555 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ул. Мира, 2 | 2 | 0.05 | 36 | 0.028 | 1 | 0.027 | 3.0248 | 0.66894 | 0.01873 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.98144 | 305626.2965
556 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 36 | 0.04 | 1 | 0.027 | 3.0248 | 0.66894 | 0.026757 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.9736 | 305626.3938
557 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ул. Мира, 19 | 2 | 0.05 | 37 | 0.02 | 1 | 0.027 | 3.1799 | 0.86616 | 0.017323 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.98283 | 305626.4568
558 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11А | 2 | 0.05 | 37 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.1799 | 0.86616 | 0.010394 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.98966 | 305626.4945
559 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 20 | 2 | 0.05 | 43 | 0.03 | 1 | 0.027 | 4.2924 | 6.09 | 0.1827 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.83302 | 305627.1587
560 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ул. Октябрьская, 2А | 2 | 0.05 | 34 | 0.015 | 1 | 0.027 | 2.737 | 0.41892 | 0.0062839 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.99374 | 305627.1816
561 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10 | 2 | 0.05 | 39 | 0.045 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.068916 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.9334 | 305627.4321
562 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 42 | 0.051 | 1 | 0.027 | 4.0831 | 4.1735 | 0.21285 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.80828 | 305628.2058
563 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 18 | 2 | 0.05 | 42 | 0.016 | 1 | 0.027 | 4.0831 | 4.1735 | 0.066776 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.9354 | 305628.4486
564 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ТК22А | 2 | 0.05 | 43 | 0.019 | 1 | 0.027 | 4.2924 | 6.09 | 0.11571 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.89073 | 305628.8692
565 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 10 | 2 | 0.05 | 4 | 0.014 | 1 | 0.027 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.9993 | 305628.8718
566 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 12 | 2 | 0.05 | 4 | 0.037 | 1 | 0.027 | 1 | 0.05 | 0.00185 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.99815 | 305628.8785
567 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 8 | 2 | 0.05 | 40 | 0.045 | 1 | 0.027 | 3.6945 | 2.0953 | 0.094287 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.91002 | 305629.2213
568 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35А | 2 | 0.05 | 35 | 0.0125 | 1 | 0.027 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0065654 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.99346 | 305629.2451
569 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ул. Первомайская, 18А | 2 | 0.05 | 39 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.018378 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.98179 | 305629.3119
570 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 24 | 2 | 0.05 | 47 | 0.018 | 1 | 0.027 | 5.2428 | 35.5252 | 0.63945 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.52758 | 305631.6365
571 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 26/1 | 2 | 0.05 | 47 | 0.025 | 1 | 0.027 | 5.2428 | 35.5252 | 0.88813 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.41142 | 305634.8652
572 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Первомайская, 26А | 2 | 0.05 | 47 | 0.018 | 1 | 0.027 | 5.2428 | 35.5252 | 0.63945 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.52758 | 305637.1898
573 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 4 | 2 | 0.05 | 47 | 0.034 | 1 | 0.027 | 5.2428 | 35.5252 | 1.2079 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.29884 | 305641.5807
574 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 2 | 0.05 | 42 | 0.002 | 1 | 0.027 | 4.0831 | 4.1735 | 0.008347 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.99169 | 305641.611
575 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 42 | 0.0085 | 1 | 0.027 | 4.0831 | 4.1735 | 0.035475 | 3.6353 | 0.27508 | 305641.74 | 0.96515 | 305641.74

## Перспективная надёжность
Перспективная надежность
№ участка ТС | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | Продолжительность эксплуатации участка | Протяженность участка | Расстояние между секционирующими задвижками | Диаметр участка тепловой сети | Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка | Интенсивность отказов участка | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Среднее время до восстановления участка, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния участка | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | ВСПОМ P0 (Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети по участкам)
Ед.изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | км | м | км | - | 1/год | 1/км/год | ч | 1/ч | - | -
1 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.003 | 0.1 | 0.003 | 2.0327 | 0.00043517 | 0.14506 | 6.7445 | 0.14827 | 1.932 | 0.99956 | 1.0029
2 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | ул. Советская, 32 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.104 | 0.069 | 0.104 | 2.0327 | 0.015086 | 0.14506 | 5.3443 | 0.18712 | 1.932 | 0.98503 | 1.0836
3 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | УТ2 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.028 | 0.069 | 0.028 | 3.385 | 0.034332 | 1.2262 | 5.3611 | 0.18653 | 1.932 | 0.96625 | 1.2676
4 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 31 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 3.532 | 0.0078942 | 1.5788 | 4.6189 | 0.2165 | 1.932 | 0.99214 | 1.3041
5 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 33 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 3.532 | 0.017367 | 1.5788 | 4.618 | 0.21654 | 1.932 | 0.98278 | 1.3843
6 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Колхозная, 4 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.097 | 0.051 | 0.097 | 3.385 | 0.11894 | 1.2262 | 4.6048 | 0.21717 | 1.932 | 0.88786 | 1.932
7 | Котельная «ДК» с. Ореховец | Котельная «ДК» с. Ореховец | ул. Шоссейная, 31 | 1 | 0.05 | 29.75 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 2.213 | 0.00093817 | 0.18763 | 6.7439 | 0.14828 | 1.0063 | 0.99906 | 1.0063
8 | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | ул. Прокеева, 2А | 1 | 0.05 | 33.15 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 2.6231 | 0.0017488 | 0.34975 | 6.7439 | 0.14828 | 1.0118 | 0.99825 | 1.0118
9 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | ул. Прокеева, 3А | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.125 | 0.051 | 0.125 | 1 | 0.00625 | 0.05 | 4.6005 | 0.21737 | 1.932 | 0.99377 | 1.0288
10 | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | ул. Молодежная, 1А | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.018 | 0.051 | 0.018 | 1.5752 | 0.0014513 | 0.080626 | 4.6169 | 0.21659 | 1.0067 | 0.99855 | 1.0067
11 | Котельная «ДК» с. Елизарьево | Котельная «ДК» с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 34А | 1 | 0.05 | 35.7 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 2.9798 | 0.0012421 | 0.62106 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99876 | 1.0048
12 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 35А | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 3.6853 | 0.0041234 | 2.0617 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99589 | 1.016
13 | Котельная «Школьная» с. Глухово | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 1.7149 | 0.00047648 | 0.095297 | 6.7439 | 0.14828 | 0 | 0.99952 | 1.0032
14 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5А | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 1.7894 | 0.0052341 | 0.10468 | 6.7283 | 0.14863 | 0 | 0.99478 | 1.0384
15 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.055 | 0.1 | 0.055 | 1.7894 | 0.0057575 | 0.10468 | 6.7266 | 0.14866 | 0 | 0.99426 | 1.0772
16 | Котельная «Больница» с. Глухово | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.037 | 0.069 | 0.037 | 3.532 | 0.058417 | 1.5788 | 5.3591 | 0.1866 | 0 | 0.94326 | 1.3131
17 | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | ул. Почтовая, 3А | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 3.532 | 0.018946 | 1.5788 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.98123 | 1.4147
18 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | 1 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.081 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 5.8881 | 0.16983 | 0 | 0.99987 | 1.0008
19 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ГрОт-Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.08 | 0.069 | 0.08 | 2.6231 | 0.02798 | 0.34975 | 5.3496 | 0.18693 | 0 | 0.97241 | 1.1505
20 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.006 | 0.069 | 0.006 | 2.6231 | 0.0020985 | 0.34975 | 5.3659 | 0.18636 | 0 | 0.9979 | 1.1617
21 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ул. Почтовая, 69А | 1 | 0.05 | 22.95 | 0.003 | 0.051 | 0.003 | 1.5752 | 0.00024188 | 0.080626 | 4.6192 | 0.21649 | 0 | 0.99976 | 1.1628
22 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.024 | 0.051 | 0.024 | 2.6231 | 0.0083941 | 0.34975 | 4.616 | 0.21664 | 0 | 0.99164 | 1.2016
23 | Котельная «Школьная» с. Суворово | Котельная «Школьная» с. Суворово | ул. Парковая, 71А | 1 | 0.05 | 49.3 | 0.06 | 0.051 | 0.06 | 5.8817 | 7.2347 | 120.5783 | 4.6105 | 0.2169 | 0 | 0.00072112 | 34.3552
24 | Котельная с. Суворово | Котельная с. Суворово | УТ1 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.092 | 0.069 | 0.092 | 2.9798 | 0.057138 | 0.62106 | 5.3469 | 0.18702 | 0 | 0.94446 | 1.3055
25 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8А | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.048 | 0.069 | 0.048 | 2.9798 | 0.029811 | 0.62106 | 5.3566 | 0.18668 | 0 | 0.97063 | 1.4652
26 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 3.385 | 0.017166 | 1.2262 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.98298 | 1.5445
27 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ул. Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.021 | 0.081 | 0.021 | 1 | 0.00105 | 0.05 | 5.883 | 0.16998 | 0 | 0.99895 | 1.0062
28 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | 1 | 0.05 | 24.65 | 0.015 | 0.069 | 0.015 | 1.7149 | 0.0014295 | 0.095297 | 5.3639 | 0.18643 | 0 | 0.99857 | 1.0138
29 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ул. Ситнова, 20А | 1 | 0.05 | 24.65 | 0.146 | 0.069 | 0.146 | 1.7149 | 0.013913 | 0.095297 | 5.335 | 0.18744 | 0 | 0.98618 | 1.0881
30 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ГрОт-Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 1.7149 | 0.00095297 | 0.095297 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.99905 | 1.0932
31 | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | ул. Микрорайон, 9А | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1.6435 | 0.00017472 | 0.08736 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99983 | 1.0007
32 | Котельная «ДК» с. Ивановское | Котельная «ДК» с. Ивановское | ул. Ивановой, 26В | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 2.6231 | 0.00069951 | 0.34975 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.9993 | 1.0027
33 | Котельная «ДК» с. Смирново | Котельная «ДК» с. Смирново | ул. Культурная, 31 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.017 | 0.069 | 0.017 | 3.1092 | 0.013081 | 0.76947 | 5.3635 | 0.18645 | 0 | 0.987 | 1.0702
34 | Котельная «Школьная» с. Конново | Котельная «Школьная» с. Конново | ул. Молодежная, 7Б | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1.6435 | 0.0010483 | 0.08736 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.99895 | 1.0056
35 | Котельная «ФАП» с. Стуклово | Котельная «ФАП» с. Стуклово | ул. Пушкова, 2А | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1.5752 | 0.00016125 | 0.080626 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99984 | 1.0006
36 | Котельная «ДК» с. Стуклово | Котельная «ДК» с. Стуклово | ул. Молодежная, 5 | 2 | 0.05 | 34 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 2.737 | 0.01173 | 0.41892 | 3.8848 | 0.25741 | 0 | 0.98834 | 1.0456
37 | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | ул. Солнечная, 10 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.034 | 0.1 | 0.034 | 2.1209 | 0.0055857 | 0.16429 | 6.7338 | 0.1485 | 0 | 0.99443 | 1.0376
38 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.007 | 0.051 | 0.007 | 2.4093 | 0.0017595 | 0.25135 | 4.6186 | 0.21652 | 0 | 0.99824 | 1.0081
39 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Солнечная, 9 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 2.4093 | 0.0030163 | 0.25135 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99699 | 1.0221
40 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Центральная, 109 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 2.4093 | 0.0075406 | 0.25135 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.99249 | 1.0569
41 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | ул. Центральная, 110 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.8558 | 0.0025361 | 0.50721 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99747 | 1.0117
42 | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | ул. Труда, 47 | 2 | 0.05 | 15.3 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1 | 0.0001 | 0.05 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.9999 | 1.0004
43 | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | ул. Чкалова, 9 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.002 | 0.051 | 0.002 | 2.4093 | 0.00050271 | 0.25135 | 4.6194 | 0.21648 | 0 | 0.9995 | 1.0023
44 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | ул. Арзамасская, 31 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 1.7894 | 0.00020936 | 0.10468 | 4.1871 | 0.23883 | 0 | 0.99979 | 1.0009
45 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 28.9 | 0.095 | 0.04 | 0.095 | 2.1209 | 0.015607 | 0.16429 | 4.1764 | 0.23944 | 0 | 0.98451 | 1.0652
46 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 28.9 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 2.1209 | 0.029572 | 0.16429 | 9.0483 | 0.11052 | 0 | 0.97086 | 1.3328
47 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ8 | ТК15 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.092 | 0.15 | 0.092 | 2.1209 | 0.015114 | 0.16429 | 9.0977 | 0.10992 | 0 | 0.985 | 1.4703
48 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ8 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.017 | 0.15 | 0.017 | 2.1209 | 0.0027929 | 0.16429 | 9.1398 | 0.10941 | 0 | 0.99721 | 1.4958
49 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 2.1209 | 0.0115 | 0.16429 | 9.1101 | 0.10977 | 0 | 0.98857 | 1.6006
50 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | ТК1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.028 | 0.15 | 0.028 | 2.1209 | 0.0046 | 0.16429 | 9.1337 | 0.10949 | 0 | 0.99541 | 1.6426
51 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ5 | ТК2 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.027 | 0.15 | 0.027 | 2.1209 | 0.0044357 | 0.16429 | 9.1342 | 0.10948 | 0 | 0.99557 | 1.6831
52 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ4 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.028 | 0.15 | 0.028 | 2.1209 | 0.0046 | 0.16429 | 9.1337 | 0.10949 | 0 | 0.99541 | 1.7251
53 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК2 | ТК6 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.094 | 0.15 | 0.094 | 2.1209 | 0.015443 | 0.16429 | 9.0966 | 0.10993 | 0 | 0.98468 | 1.8656
54 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.133 | 0.15 | 0.133 | 2.1209 | 0.02185 | 0.16429 | 9.0747 | 0.1102 | 0 | 0.97839 | 2.0639
55 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ2 | ул. Октябрьская, 16 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 2.1209 | 0.019714 | 0.16429 | 9.082 | 0.11011 | 0 | 0.98048 | 2.2429
56 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК6 | ТК12 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.016 | 0.125 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 7.9161 | 0.12633 | 0 | 0.9992 | 2.2492
57 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.033 | 0.125 | 0.033 | 1 | 0.00165 | 0.05 | 7.9084 | 0.12645 | 0 | 0.99835 | 2.2623
58 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.027 | 0.125 | 0.027 | 1 | 0.00135 | 0.05 | 7.9111 | 0.1264 | 0 | 0.99865 | 2.273
59 | Котельная №2 с. Дивеево | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.025 | 0.125 | 0.025 | 2.1209 | 0.0041072 | 0.16429 | 7.912 | 0.12639 | 0 | 0.9959 | 2.3055
60 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | 2 | 0.05 | 46.75 | 1e-06 | 0.309 | 1e-06 | 5.1777 | 3.1411e-05 | 31.4115 | 17.7619 | 0.0563 | 0 | 0.99997 | 1.0006
61 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | Т4 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.032 | 0.259 | 0.032 | 4.1864 | 0.16086 | 5.0269 | 14.8923 | 0.067149 | 0 | 0.85141 | 3.3961
62 | Котельная №1 с. Дивеево | Т2 | Т3 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.075 | 0.259 | 0.075 | 4.1864 | 0.37702 | 5.0269 | 14.8458 | 0.067359 | 0 | 0.6859 | 8.9932
63 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.259 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 14.9215 | 0.067018 | 0 | 0.97518 | 9.3683
64 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | Т1 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.055 | 0.259 | 0.055 | 4.1864 | 0.27648 | 5.0269 | 14.8674 | 0.067261 | 0 | 0.75845 | 13.4788
65 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | Т2 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.259 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 14.916 | 0.067042 | 0 | 0.95097 | 14.2286
66 | Котельная №1 с. Дивеево | Т61 | Т62 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.023 | 0.207 | 0.023 | 4.1864 | 0.11562 | 5.0269 | 12.0742 | 0.082821 | 0 | 0.89082 | 15.6246
67 | Котельная №1 с. Дивеево | Т59 | Т60 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.023 | 0.207 | 0.023 | 4.1864 | 0.11562 | 5.0269 | 12.0742 | 0.082821 | 0 | 0.89082 | 17.0206
68 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | Т6 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.034 | 0.207 | 0.034 | 4.1864 | 0.17091 | 5.0269 | 12.0651 | 0.082883 | 0 | 0.84289 | 19.0827
69 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т5 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.075 | 0.207 | 0.075 | 4.1864 | 0.37702 | 5.0269 | 12.0313 | 0.083117 | 0 | 0.6859 | 23.6187
70 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т59 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.055 | 0.15 | 0.055 | 4.1864 | 0.27648 | 5.0269 | 9.1185 | 0.10967 | 0 | 0.75845 | 26.1398
71 | Котельная №1 с. Дивеево | Т60 | Т61 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.198 | 0.15 | 0.198 | 4.1864 | 0.99532 | 5.0269 | 9.0382 | 0.11064 | 0 | 0.3696 | 35.1357
72 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | Т10 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.0235 | 0.15 | 0.0235 | 4.1864 | 0.11813 | 5.0269 | 9.1362 | 0.10945 | 0 | 0.88858 | 36.215
73 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т11 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 4.1864 | 0.010054 | 5.0269 | 9.1482 | 0.10931 | 0 | 0.99 | 36.3069
74 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т23 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.025 | 0.15 | 0.025 | 4.1864 | 0.12567 | 5.0269 | 9.1353 | 0.10947 | 0 | 0.8819 | 37.455
75 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | Т24 | 2 | 0.05 | 40.8 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 3.8453 | 0.005464 | 2.732 | 9.1482 | 0.10931 | 0 | 0.99455 | 37.505
76 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | Т9 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.048 | 0.15 | 0.048 | 4.1864 | 0.24129 | 5.0269 | 9.1224 | 0.10962 | 0 | 0.78561 | 39.7061
77 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т8 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 4.1864 | 0.15081 | 5.0269 | 9.1325 | 0.1095 | 0 | 0.86001 | 41.0834
78 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т7 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 4.1864 | 0.70376 | 5.0269 | 9.0708 | 0.11024 | 0 | 0.49472 | 47.4671
79 | Котельная №1 с. Дивеево | Т62 | Т63 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.95097 | 47.9267
80 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.112 | 0.15 | 0.112 | 1 | 0.0056 | 0.05 | 9.0865 | 0.11005 | 0 | 0.99442 | 47.9776
81 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК4 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.029 | 0.15 | 0.029 | 1 | 0.00145 | 0.05 | 9.1331 | 0.10949 | 0 | 0.99855 | 47.9908
82 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.026 | 0.15 | 0.026 | 1 | 0.0013 | 0.05 | 9.1348 | 0.10947 | 0 | 0.9987 | 48.0027
83 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.0415 | 0.15 | 0.0415 | 1 | 0.002075 | 0.05 | 9.1261 | 0.10958 | 0 | 0.99793 | 48.0216
84 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.133 | 0.15 | 0.133 | 1 | 0.00665 | 0.05 | 9.0747 | 0.1102 | 0 | 0.99337 | 48.082
85 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.0145 | 0.15 | 0.0145 | 1 | 0.000725 | 0.05 | 9.1412 | 0.10939 | 0 | 0.99928 | 48.0886
86 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т12 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.052 | 0.125 | 0.052 | 4.1864 | 0.2614 | 5.0269 | 7.8998 | 0.12658 | 0 | 0.76997 | 50.1536
87 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | Т13 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.046 | 0.125 | 0.046 | 4.1864 | 0.23124 | 5.0269 | 7.9025 | 0.12654 | 0 | 0.79355 | 51.981
88 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т41 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.026 | 0.125 | 0.026 | 4.1864 | 0.1307 | 5.0269 | 7.9116 | 0.1264 | 0 | 0.87748 | 53.015
89 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т52 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.031 | 0.125 | 0.031 | 4.1864 | 0.15583 | 5.0269 | 7.9093 | 0.12643 | 0 | 0.8557 | 54.2475
90 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т4 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.004 | 0.125 | 0.004 | 4.1864 | 0.020108 | 5.0269 | 7.9215 | 0.12624 | 0 | 0.98009 | 54.4068
91 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.051 | 0.125 | 0.051 | 1 | 0.00255 | 0.05 | 7.9003 | 0.12658 | 0 | 0.99745 | 54.427
92 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК11 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.092 | 0.125 | 0.092 | 1 | 0.0046 | 0.05 | 7.8818 | 0.12687 | 0 | 0.99541 | 54.4632
93 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т35.1 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 4.1864 | 0.15081 | 5.0269 | 6.7352 | 0.14847 | 0 | 0.86001 | 55.4789
94 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.2 | Т35.3 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 4.1864 | 0.20108 | 5.0269 | 6.7318 | 0.14855 | 0 | 0.81785 | 56.8325
95 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.1 | Т35.2 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 4.1864 | 0.15081 | 5.0269 | 6.7352 | 0.14847 | 0 | 0.86001 | 57.8483
96 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.3 | Т36 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 6.7421 | 0.14832 | 0 | 0.95097 | 58.1872
97 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | ул. Южная, 5А | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 2.4093 | 0.0075406 | 0.25135 | 6.7352 | 0.14847 | 0 | 0.99249 | 58.238
98 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | Т36А | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.032 | 0.1 | 0.032 | 4.1864 | 0.16086 | 5.0269 | 6.7345 | 0.14849 | 0 | 0.85141 | 59.3213
99 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | Т14 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.033 | 0.1 | 0.033 | 4.1864 | 0.16589 | 5.0269 | 6.7342 | 0.1485 | 0 | 0.84714 | 60.4384
100 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т70 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.222 | 0.1 | 0.222 | 4.1864 | 1.116 | 5.0269 | 6.669 | 0.14995 | 0 | 0.3276 | 67.8807
101 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т73 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 6.7439 | 0.14828 | 0 | 0.97518 | 68.0502
102 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | Т74 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.032 | 0.1 | 0.032 | 4.1864 | 0.16086 | 5.0269 | 6.7345 | 0.14849 | 0 | 0.85141 | 69.1336
103 | Котельная №1 с. Дивеево | Т74 | Т75 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.037 | 0.1 | 0.037 | 4.1864 | 0.18599 | 5.0269 | 6.7328 | 0.14853 | 0 | 0.83028 | 70.3858
104 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1А | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.014 | 0.1 | 0.014 | 4.1864 | 0.070376 | 5.0269 | 6.7408 | 0.14835 | 0 | 0.93204 | 70.8602
105 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК8 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.062 | 0.1 | 0.062 | 1 | 0.0031 | 0.05 | 6.7242 | 0.14872 | 0 | 0.9969 | 70.8811
106 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | Т25 | 2 | 0.05 | 40.8 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 3.8453 | 0.05464 | 2.732 | 6.7387 | 0.1484 | 0 | 0.94683 | 71.2493
107 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.015 | 0.1 | 0.015 | 1 | 0.00075 | 0.05 | 6.7404 | 0.14836 | 0 | 0.99925 | 71.2543
108 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/2 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.017 | 0.1 | 0.017 | 1 | 0.00085 | 0.05 | 6.7397 | 0.14837 | 0 | 0.99915 | 71.2601
109 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 6.7439 | 0.14828 | 0 | 0.99975 | 71.2617
110 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.112 | 0.1 | 0.112 | 1 | 0.0056 | 0.05 | 6.7069 | 0.1491 | 0 | 0.99442 | 71.2993
111 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.2 | Т69 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.02 | 0.081 | 0.02 | 4.1864 | 0.10054 | 5.0269 | 5.8832 | 0.16997 | 0 | 0.90435 | 71.8908
112 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т66 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.045 | 0.081 | 0.045 | 4.1864 | 0.22621 | 5.0269 | 5.8765 | 0.17017 | 0 | 0.79755 | 73.2201
113 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.1 | Т66.2 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.015 | 0.081 | 0.015 | 4.1864 | 0.075403 | 5.0269 | 5.8846 | 0.16994 | 0 | 0.92737 | 73.6638
114 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.3 | Т66.4 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.034 | 0.081 | 0.034 | 4.1864 | 0.17091 | 5.0269 | 5.8795 | 0.17008 | 0 | 0.84289 | 74.6687
115 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | Т67.1 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.013 | 0.081 | 0.013 | 4.1864 | 0.06535 | 5.0269 | 5.8851 | 0.16992 | 0 | 0.93674 | 75.0533
116 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.2 | Т67.3 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.008 | 0.081 | 0.008 | 4.1864 | 0.040215 | 5.0269 | 5.8865 | 0.16988 | 0 | 0.96058 | 75.29
117 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.4 | Т67.5 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.081 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 5.8854 | 0.16991 | 0 | 0.94146 | 75.6451
118 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | Т68.1 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.02 | 0.081 | 0.02 | 4.1864 | 0.10054 | 5.0269 | 5.8832 | 0.16997 | 0 | 0.90435 | 76.2366
119 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т30 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.086 | 0.081 | 0.086 | 4.1864 | 0.43231 | 5.0269 | 5.8656 | 0.17049 | 0 | 0.64901 | 78.7723
120 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.5 | Т68 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.081 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 5.8873 | 0.16986 | 0 | 0.97518 | 78.9203
121 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | Т66.1 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.004 | 0.081 | 0.004 | 4.1864 | 0.020108 | 5.0269 | 5.8875 | 0.16985 | 0 | 0.98009 | 79.0387
122 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.2 | Т66.3 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.081 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 5.8873 | 0.16986 | 0 | 0.97518 | 79.1866
123 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.4 | Т67 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.004 | 0.081 | 0.004 | 4.1864 | 0.020108 | 5.0269 | 5.8875 | 0.16985 | 0 | 0.98009 | 79.305
124 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.1 | Т67.2 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.081 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 5.8873 | 0.16986 | 0 | 0.97518 | 79.453
125 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.3 | Т67.4 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.081 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 5.8859 | 0.1699 | 0 | 0.95097 | 79.7489
126 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.1 | Т68.2 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.081 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 5.8859 | 0.1699 | 0 | 0.95097 | 80.0448
127 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | Т42 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.048 | 0.081 | 0.048 | 4.1864 | 0.24129 | 5.0269 | 5.8757 | 0.17019 | 0 | 0.78561 | 81.4625
128 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | Т43 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.028 | 0.081 | 0.028 | 4.1864 | 0.14075 | 5.0269 | 5.8811 | 0.17004 | 0 | 0.8687 | 82.2903
129 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | Т45 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.072 | 0.081 | 0.072 | 4.1864 | 0.36194 | 5.0269 | 5.8693 | 0.17038 | 0 | 0.69633 | 84.4146
130 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.029 | 0.081 | 0.029 | 1 | 0.00145 | 0.05 | 5.8808 | 0.17004 | 0 | 0.99855 | 84.4231
131 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.026 | 0.081 | 0.026 | 1 | 0.0013 | 0.05 | 5.8816 | 0.17002 | 0 | 0.9987 | 84.4308
132 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.0415 | 0.081 | 0.0415 | 1 | 0.002075 | 0.05 | 5.8775 | 0.17014 | 0 | 0.99793 | 84.443
133 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | Т17 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.16 | 0.069 | 0.16 | 4.1864 | 0.8043 | 5.0269 | 5.3319 | 0.18755 | 0 | 0.4474 | 88.7314
134 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33 | Т33а | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.04 | 0.069 | 0.04 | 4.1864 | 0.20108 | 5.0269 | 5.3584 | 0.18662 | 0 | 0.81785 | 89.8089
135 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33а | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 2.6231 | 0.0034975 | 0.34975 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.99651 | 89.8276
136 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 1 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.059 | 0.069 | 0.059 | 2.8558 | 0.029926 | 0.50721 | 5.3542 | 0.18677 | 0 | 0.97052 | 89.9879
137 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 3А | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 2.4093 | 0.017343 | 0.25135 | 5.352 | 0.18685 | 0 | 0.98281 | 90.0807
138 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36а | ул. Южная, 9 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.018 | 0.069 | 0.018 | 4.1864 | 0.090484 | 5.0269 | 5.3633 | 0.18645 | 0 | 0.91349 | 90.566
139 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | ул. Южная, 5 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 2.5139 | 0.0029504 | 0.29504 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.99705 | 90.5818
140 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | ул. Космонавтов, 1 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.015 | 0.069 | 0.015 | 2.5139 | 0.0044255 | 0.29504 | 5.3639 | 0.18643 | 0 | 0.99558 | 90.6055
141 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т18 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.035 | 0.069 | 0.035 | 3.385 | 0.042915 | 1.2262 | 5.3595 | 0.18658 | 0 | 0.95799 | 90.8355
142 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | ул. Октябрьская, 47А | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.256 | 0.069 | 0.256 | 2.0327 | 0.037135 | 0.14506 | 5.3106 | 0.1883 | 0 | 0.96355 | 91.0327
143 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т71 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.04 | 0.069 | 0.04 | 4.1864 | 0.20108 | 5.0269 | 5.3584 | 0.18662 | 0 | 0.81785 | 92.1102
144 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | Т72 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.033 | 0.069 | 0.033 | 4.1864 | 0.16589 | 5.0269 | 5.36 | 0.18657 | 0 | 0.84714 | 92.9993
145 | Котельная №1 с. Дивеево | Т72 | ул. Космонавтов, 1Д | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.046 | 0.069 | 0.046 | 4.1864 | 0.23124 | 5.0269 | 5.3571 | 0.18667 | 0 | 0.79355 | 94.2381
146 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.007 | 0.069 | 0.007 | 1 | 0.00035 | 0.05 | 5.3657 | 0.18637 | 0 | 0.99965 | 94.24
147 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 10.2 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.9994 | 94.2432
148 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т33 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.135 | 0.069 | 0.135 | 4.1864 | 0.67863 | 5.0269 | 5.3374 | 0.18736 | 0 | 0.50731 | 97.8653
149 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | ул. Южная, 4А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.039 | 0.069 | 0.039 | 3.385 | 0.04782 | 1.2262 | 5.3586 | 0.18661 | 0 | 0.95331 | 98.1216
150 | Котельная №1 с. Дивеево | Т14 | Т16 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.09 | 0.069 | 0.09 | 4.1864 | 0.45242 | 5.0269 | 5.3474 | 0.18701 | 0 | 0.63609 | 100.5408
151 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15/3 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.9994 | 100.544
152 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК13 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.9995 | 100.5467
153 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК13 | ул. Южная, 15/1 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.036 | 0.069 | 0.036 | 1 | 0.0018 | 0.05 | 5.3593 | 0.18659 | 0 | 0.9982 | 100.5564
154 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 17 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.9995 | 100.559
155 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 5.3644 | 0.18641 | 0 | 0.99935 | 100.5625
156 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 10.2 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.9994 | 100.5657
157 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 100.5695
158 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 100.5733
159 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.062 | 0.069 | 0.062 | 1 | 0.0031 | 0.05 | 5.3535 | 0.18679 | 0 | 0.9969 | 100.5899
160 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 5.3644 | 0.18641 | 0 | 0.99935 | 100.5933
161 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г/1 | 2 | 0.05 | 5.95 | 0.018 | 0.069 | 0.018 | 1 | 0.0009 | 0.05 | 5.3633 | 0.18645 | 0 | 0.9991 | 100.5982
162 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16Г/2 | 2 | 0.05 | 5.95 | 0.021 | 0.069 | 0.021 | 1 | 0.00105 | 0.05 | 5.3626 | 0.18648 | 0 | 0.99895 | 100.6038
163 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16а | Т17 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.048 | 0.069 | 0.048 | 4.1864 | 0.24129 | 5.0269 | 5.3566 | 0.18668 | 0 | 0.78561 | 101.8963
164 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 101.9001
165 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 101.9038
166 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 43 | 1 | 0.05 | 33.15 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 2.6231 | 0.004197 | 0.34975 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99581 | 101.9232
167 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 41 | 1 | 0.05 | 23.8 | 0.08 | 0.051 | 0.08 | 1.6435 | 0.0069888 | 0.08736 | 4.6074 | 0.21704 | 0 | 0.99304 | 101.9554
168 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т19 | 1 | 0.05 | 33.15 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 2.6231 | 0.01399 | 0.34975 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.98611 | 102.0199
169 | Котельная №1 с. Дивеево | Т32 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1.7894 | 0.0010468 | 0.10468 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.99895 | 102.0248
170 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т31 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.97518 | 102.1409
171 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т34 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.023 | 0.051 | 0.023 | 1 | 0.00115 | 0.05 | 4.6161 | 0.21663 | 0 | 0.99885 | 102.1462
172 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | ул. Южная, 6А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 3.385 | 0.0073569 | 1.2262 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99267 | 102.1802
173 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4Б | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.94146 | 102.4587
174 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 3.532 | 0.025261 | 1.5788 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.97505 | 102.5754
175 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | ул. Октябрьская, 39 | 2 | 0.05 | 40.8 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 3.8453 | 0.035516 | 2.732 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.96511 | 102.7394
176 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | Т27 | 2 | 0.05 | 40.8 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 3.8453 | 0.14207 | 2.732 | 4.6117 | 0.21684 | 0 | 0.86756 | 103.3945
177 | Котельная №1 с. Дивеево | Т27 | ул. Октябрьская, 37 | 2 | 0.05 | 40.8 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 3.8453 | 0.01366 | 2.732 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.98643 | 103.4576
178 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | ул. Южная, 6 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.95097 | 103.6898
179 | Котельная №1 с. Дивеево | Т18 | ул. Октябрьская, 31 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 3.385 | 0.012262 | 1.2262 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.98781 | 103.7464
180 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | Т16а | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 1 | 0.0025 | 0.05 | 4.612 | 0.21683 | 0 | 0.9975 | 103.7579
181 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | ул. Южная, 12 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.018 | 0.051 | 0.018 | 4.1864 | 0.090484 | 5.0269 | 4.6169 | 0.21659 | 0 | 0.91349 | 104.1757
182 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | ул. Космонавтов, 1Г | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.95097 | 104.4078
183 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | ул. Космонавтов, 1В | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.95097 | 104.64
184 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | ул. Комсомольская, 6 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.94146 | 104.9185
185 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 4.1864 | 0.070376 | 5.0269 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.93204 | 105.2435
186 | Котельная №1 с. Дивеево | Т45 | ул. Мира, 10 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 4.1864 | 0.25637 | 5.0269 | 4.6118 | 0.21683 | 0 | 0.77385 | 106.4258
187 | Котельная №1 с. Дивеево | Т52 | ул. Южная, 16А | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 4.1864 | 0.075403 | 5.0269 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.92737 | 106.774
188 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | ул. Южная, 16Б | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.97518 | 106.8901
189 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16 | 2 | 0.05 | 18.7 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1.2736 | 0.00094944 | 0.05934 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.99905 | 106.8945
190 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | ул. Чкалова, 2 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.165 | 0.051 | 0.165 | 4.1864 | 0.82944 | 5.0269 | 4.5943 | 0.21766 | 0 | 0.4363 | 110.7052
191 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99935 | 110.7082
192 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 1 | 0.00175 | 0.05 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.99825 | 110.7162
193 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3 | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 110.7185
194 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 1 | 0.0011 | 0.05 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.9989 | 110.7236
195 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 110.7268
196 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.9992 | 110.7305
197 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99935 | 110.7335
198 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 110.7359
199 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Октябрьская, 35А | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.033 | 0.051 | 0.033 | 4.1864 | 0.16589 | 5.0269 | 4.6146 | 0.2167 | 0 | 0.84714 | 111.5014
200 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.97518 | 111.6175
201 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т32 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.082 | 0.051 | 0.082 | 1.7894 | 0.0085839 | 0.10468 | 4.6071 | 0.21706 | 0 | 0.99145 | 111.657
202 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | ул. Южная, 14 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 4.1864 | 0.075403 | 5.0269 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.92737 | 112.0052
203 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | ул. Комсомольская, 8 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.94146 | 112.2837
204 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8 | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 1 | 0.0004 | 0.05 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.9996 | 112.2856
205 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 112.2879
206 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.9992 | 112.2916
207 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.9994 | 112.2943
208 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 1 | 0.0011 | 0.05 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.9989 | 112.2994
209 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8-ГВС | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.009 | 0.051 | 0.009 | 1 | 0.00045 | 0.05 | 4.6183 | 0.21653 | 0 | 0.99955 | 112.3015
210 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 112.3038
211 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 1 | 0.00075 | 0.05 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99925 | 112.3073
212 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 1 | 0.00075 | 0.05 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99925 | 112.3107
213 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7 | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 1 | 0.00055 | 0.05 | 4.618 | 0.21654 | 0 | 0.99945 | 112.3133
214 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7-ГВС | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 1 | 0.00055 | 0.05 | 4.618 | 0.21654 | 0 | 0.99945 | 112.3158
215 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.004 | 0.051 | 0.004 | 1.7149 | 0.00038119 | 0.095297 | 4.6191 | 0.21649 | 0 | 0.99962 | 112.3176
216 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.3187
217 | Котельная №1 с. Дивеево | ул. Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 10.2 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.3199
218 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 112.3231
219 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.3243
220 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.97518 | 112.4404
221 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.4415
222 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ул. Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 10.2 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.4427
223 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.4438
224 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.445
225 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 112.4461
226 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 112.4494
227 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 112.4526
228 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 112.4558
229 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 112.4591
230 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 112.4623
231 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 1.7894 | 0.0043967 | 0.10468 | 4.6132 | 0.21677 | 0 | 0.99561 | 112.4826
232 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | ул. Космонавтов, 10 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.94146 | 112.7351
233 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | ул. Космонавтов, 12 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.94146 | 112.9876
234 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | ул. Космонавтов, 14 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.1864 | 0.060323 | 5.0269 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.94146 | 113.2401
235 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1Б | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.006 | 0.04 | 0.006 | 4.1864 | 0.030161 | 5.0269 | 4.1866 | 0.23885 | 0 | 0.97029 | 113.3664
236 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | ул. Космонавтов, 1Е | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.017 | 0.04 | 0.017 | 4.1864 | 0.085457 | 5.0269 | 4.1854 | 0.23893 | 0 | 0.91809 | 113.7241
237 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г | 2 | 0.05 | 5.95 | 0.006 | 0.04 | 0.006 | 1 | 0.0003 | 0.05 | 4.1866 | 0.23885 | 0 | 0.9997 | 113.7253
238 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/4 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.027 | 0.04 | 0.027 | 1 | 0.00135 | 0.05 | 4.1842 | 0.23899 | 0 | 0.99865 | 113.731
239 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | 2 | 0.05 | 5.1 | 1e-05 | 0.125 | 1e-05 | 1 | 5e-07 | 0.05 | 7.9233 | 0.12621 | 0 | 1 | 1
240 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.0325 | 0.1 | 0.0325 | 1 | 0.001625 | 0.05 | 6.7344 | 0.14849 | 0 | 0.99838 | 1.0109
241 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.0955 | 0.1 | 0.0955 | 1 | 0.004775 | 0.05 | 6.7126 | 0.14897 | 0 | 0.99524 | 1.043
242 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2 | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.012 | 0.1 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 6.7414 | 0.14834 | 0 | 0.9994 | 1.047
243 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.0325 | 0.04 | 0.0325 | 1 | 0.001625 | 0.05 | 4.1836 | 0.23903 | 0 | 0.99838 | 1.0538
244 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.0955 | 0.04 | 0.0955 | 1 | 0.004775 | 0.05 | 4.1764 | 0.23944 | 0 | 0.99524 | 1.0738
245 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.9994 | 1.0763
246 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ул. Октябрьская, 28г | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 1 | 0.00015 | 0.05 | 3.887 | 0.25727 | 0 | 0.99985 | 1.0769
247 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | 2 | 0.05 | 1.7 | 1e-05 | 0.125 | 1e-05 | 0.8 | 7.1266e-07 | 0.071266 | 7.9233 | 0.12621 | 0 | 1 | 1
248 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.037 | 0.125 | 0.037 | 0.8 | 0.0026368 | 0.071266 | 7.9066 | 0.12648 | 0 | 0.99737 | 1.0209
249 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр1-ТК1 | 2 | 0.05 | 1.7 | 1e-05 | 0.1 | 1e-05 | 0.8 | 7.1266e-07 | 0.071266 | 6.7456 | 0.14825 | 0 | 1 | 1.0209
250 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр1-ТК1 | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.077 | 0.1 | 0.077 | 0.8 | 0.0054875 | 0.071266 | 6.719 | 0.14883 | 0 | 0.99453 | 1.0577
251 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр2-ТК1 | 2 | 0.05 | 1.7 | 1e-05 | 0.069 | 1e-05 | 0.8 | 7.1266e-07 | 0.071266 | 5.3673 | 0.18632 | 0 | 1 | 1.0577
252 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр2-ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.128 | 0.069 | 0.128 | 0.8 | 0.009122 | 0.071266 | 5.3389 | 0.1873 | 0 | 0.99092 | 1.1064
253 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.008 | 0.069 | 0.008 | 0.8 | 0.00057013 | 0.071266 | 5.3655 | 0.18638 | 0 | 0.99943 | 1.1095
254 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ШКр3-ТК2 | 2 | 0.05 | 1.7 | 1e-05 | 0.051 | 1e-05 | 0.8 | 7.1266e-07 | 0.071266 | 4.6197 | 0.21647 | 0 | 1 | 1.1095
255 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр3-ТК2 | ул. Пролетарская, 6 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 0.8 | 0.0024943 | 0.071266 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.99751 | 1.121
256 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.037 | 0.032 | 0.037 | 0.8 | 0.0026368 | 0.071266 | 3.884 | 0.25747 | 0 | 0.99737 | 1.1312
257 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.077 | 0.032 | 0.077 | 0.8 | 0.0054875 | 0.071266 | 3.8805 | 0.2577 | 0 | 0.99453 | 1.1525
258 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.128 | 0.032 | 0.128 | 0.8 | 0.009122 | 0.071266 | 3.876 | 0.258 | 0 | 0.99092 | 1.1879
259 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 1.7 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 0.8 | 0.00057013 | 0.071266 | 3.8866 | 0.2573 | 0 | 0.99943 | 1.1901
260 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | 2 | 0.05 | 46.75 | 1e-05 | 0.259 | 1e-05 | 5.1777 | 0.00031411 | 31.4115 | 14.9269 | 0.066993 | 0 | 0.99969 | 1.0047
261 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1 | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.099 | 0.207 | 0.099 | 5.1777 | 3.1097 | 31.4115 | 12.0114 | 0.083254 | 0 | 0.044613 | 38.357
262 | Котельная с. Кременки | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.047 | 0.207 | 0.047 | 5.1777 | 1.4763 | 31.4115 | 12.0544 | 0.082957 | 0 | 0.22847 | 56.1534
263 | Котельная с. Кременки | УТ2 | УТ4 | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.088 | 0.207 | 0.088 | 5.1777 | 2.7642 | 31.4115 | 12.0205 | 0.083191 | 0 | 0.063026 | 89.3807
264 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК10 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.132 | 0.15 | 0.132 | 4.9622 | 2.7656 | 20.9515 | 9.0753 | 0.11019 | 0 | 0.062938 | 114.4792
265 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК12 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 4.9622 | 1.2571 | 20.9515 | 9.1157 | 0.1097 | 0 | 0.28448 | 125.9385
266 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 4.9622 | 1.5085 | 20.9515 | 9.1089 | 0.10978 | 0 | 0.22124 | 139.6794
267 | Котельная с. Кременки | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.063 | 0.15 | 0.063 | 4.9622 | 1.3199 | 20.9515 | 9.114 | 0.10972 | 0 | 0.26715 | 151.7094
268 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ТК15 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.065 | 0.15 | 0.065 | 4.9622 | 1.3619 | 20.9515 | 9.1129 | 0.10973 | 0 | 0.25619 | 164.1198
269 | Котельная с. Кременки | ТК15 | ТК16 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.043 | 0.15 | 0.043 | 4.9622 | 0.90092 | 20.9515 | 9.1252 | 0.10959 | 0 | 0.4062 | 172.3409
270 | Котельная с. Кременки | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.0125 | 0.1 | 0.0125 | 4.9622 | 0.26189 | 20.9515 | 6.7413 | 0.14834 | 0 | 0.76959 | 174.1064
271 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.0515 | 0.1 | 0.0515 | 4.9622 | 1.079 | 20.9515 | 6.7278 | 0.14864 | 0 | 0.33993 | 181.3657
272 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 4.9622 | 1.4666 | 20.9515 | 6.7214 | 0.14878 | 0 | 0.23071 | 191.2234
273 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.046 | 0.1 | 0.046 | 4.9622 | 0.96377 | 20.9515 | 6.7297 | 0.14859 | 0 | 0.38145 | 197.7093
274 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.041 | 0.1 | 0.041 | 4.9622 | 0.85901 | 20.9515 | 6.7314 | 0.14856 | 0 | 0.42358 | 203.4917
275 | Котельная с. Кременки | ТК8 | ТК9 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.041 | 0.1 | 0.041 | 4.9622 | 0.85901 | 20.9515 | 6.7314 | 0.14856 | 0 | 0.42358 | 209.2741
276 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК3 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.0075 | 0.1 | 0.0075 | 4.9622 | 0.15714 | 20.9515 | 6.743 | 0.1483 | 0 | 0.85459 | 210.3336
277 | Котельная с. Кременки | УТ2 | ТК1 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.216 | 0.081 | 0.216 | 4.9622 | 4.5255 | 20.9515 | 5.8307 | 0.17151 | 0 | 0.010829 | 236.7207
278 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.108 | 0.081 | 0.108 | 4.9622 | 2.2628 | 20.9515 | 5.8597 | 0.17066 | 0 | 0.10406 | 249.9798
279 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.03 | 0.081 | 0.03 | 4.9622 | 0.62855 | 20.9515 | 5.8806 | 0.17005 | 0 | 0.53337 | 253.676
280 | Котельная с. Кременки | ТК18 | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.012 | 0.081 | 0.012 | 4.9622 | 0.25142 | 20.9515 | 5.8854 | 0.16991 | 0 | 0.7777 | 255.1557
281 | Котельная с. Кременки | ТК16 | УТ21-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.042 | 0.081 | 0.042 | 4.9622 | 0.87997 | 20.9515 | 5.8774 | 0.17014 | 0 | 0.4148 | 260.3275
282 | Котельная с. Кременки | УТ1 | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 5.1777 | 0.25129 | 31.4115 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.7778 | 261.4881
283 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.099 | 0.051 | 0.099 | 5.1777 | 3.1097 | 31.4115 | 4.6045 | 0.21718 | 0 | 0.044613 | 275.8067
284 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 5.1777 | 0.25129 | 31.4115 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.7778 | 276.9673
285 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | УТ2-ГВС | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.047 | 0.051 | 0.047 | 5.1777 | 1.4763 | 31.4115 | 4.6125 | 0.2168 | 0 | 0.22847 | 283.7769
286 | Котельная с. Кременки | УТ2-ГВС | УТ3-ГВС | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.088 | 0.051 | 0.088 | 5.1777 | 2.7642 | 31.4115 | 4.6061 | 0.2171 | 0 | 0.063026 | 296.5092
287 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ТК2 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.043 | 0.051 | 0.043 | 5.1777 | 1.3507 | 31.4115 | 4.6131 | 0.21678 | 0 | 0.25906 | 302.7401
288 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.9622 | 0.20952 | 20.9515 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.81098 | 303.7076
289 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.058 | 0.051 | 0.058 | 4.9622 | 1.2152 | 20.9515 | 4.6108 | 0.21688 | 0 | 0.29665 | 309.3106
290 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.009 | 0.051 | 0.009 | 4.9622 | 0.18856 | 20.9515 | 4.6183 | 0.21653 | 0 | 0.82815 | 310.1814
291 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 4.9622 | 0.33522 | 20.9515 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.71518 | 311.7292
292 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 2.4093 | 0.0067866 | 0.25135 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.99324 | 311.7606
293 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.017 | 0.051 | 0.017 | 4.9622 | 0.35618 | 20.9515 | 4.6171 | 0.21659 | 0 | 0.70035 | 313.405
294 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.146 | 0.051 | 0.146 | 4.9622 | 3.0589 | 20.9515 | 4.5972 | 0.21752 | 0 | 0.046938 | 327.4676
295 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 4.9622 | 0.27237 | 20.9515 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.76157 | 328.7253
296 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.9622 | 0.20952 | 20.9515 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.81098 | 329.6929
297 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 18 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 4.9622 | 0.62855 | 20.9515 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.53337 | 332.5937
298 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 4.9622 | 0.31427 | 20.9515 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.73032 | 334.0448
299 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ул. Новостройка, 7 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.06 | 0.051 | 0.06 | 4.9622 | 1.2571 | 20.9515 | 4.6105 | 0.2169 | 0 | 0.28448 | 339.8406
300 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ул. Новостройка, 8 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 2.9798 | 0.0080738 | 0.62106 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99196 | 339.8778
301 | Котельная с. Кременки | УТ21-ГВС | ул. Новостройка, 9 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 2.9798 | 0.0074528 | 0.62106 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99257 | 339.9123
302 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ул. Новостройка, 6 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 3.6853 | 0.01237 | 2.0617 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.98771 | 339.9694
303 | Котельная с. Кременки | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.007 | 0.051 | 0.007 | 5.1777 | 0.21988 | 31.4115 | 4.6186 | 0.21652 | 0 | 0.80261 | 340.9849
304 | Котельная с. Кременки | УТ3-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.0075 | 0.051 | 0.0075 | 5.1777 | 0.23559 | 31.4115 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.79011 | 342.073
305 | Котельная с. Кременки | ТК3-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.0125 | 0.051 | 0.0125 | 5.1777 | 0.39264 | 31.4115 | 4.6178 | 0.21656 | 0 | 0.67527 | 343.8861
306 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 5.1777 | 0.31411 | 31.4115 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.73044 | 345.3368
307 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.058 | 0.051 | 0.058 | 5.1777 | 1.8219 | 31.4115 | 4.6108 | 0.21688 | 0 | 0.16172 | 353.7369
308 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.0515 | 0.051 | 0.0515 | 5.1777 | 1.6177 | 31.4115 | 4.6118 | 0.21684 | 0 | 0.19836 | 361.1973
309 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.009 | 0.051 | 0.009 | 5.1777 | 0.2827 | 31.4115 | 4.6183 | 0.21653 | 0 | 0.75374 | 362.5029
310 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.07 | 0.051 | 0.07 | 5.1777 | 2.1988 | 31.4115 | 4.6089 | 0.21697 | 0 | 0.11094 | 372.637
311 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 4.9622 | 0.33522 | 20.9515 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.71518 | 374.1849
312 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 5.1777 | 1.4449 | 31.4115 | 4.6126 | 0.2168 | 0 | 0.23576 | 380.8497
313 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 2.4093 | 0.0067866 | 0.25135 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.99324 | 380.8811
314 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.041 | 0.051 | 0.041 | 5.1777 | 1.2879 | 31.4115 | 4.6134 | 0.21676 | 0 | 0.27586 | 386.8225
315 | Котельная с. Кременки | ТК8-ГВС | ТК9-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.041 | 0.051 | 0.041 | 5.1777 | 1.2879 | 31.4115 | 4.6134 | 0.21676 | 0 | 0.27586 | 392.7639
316 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.017 | 0.051 | 0.017 | 5.1777 | 0.534 | 31.4115 | 4.6171 | 0.21659 | 0 | 0.58626 | 395.2294
317 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | УТ5-ГВС | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.136 | 0.051 | 0.136 | 5.1777 | 4.272 | 31.4115 | 4.5988 | 0.21745 | 0 | 0.013954 | 414.8751
318 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 5.1777 | 0.31411 | 31.4115 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.73044 | 416.3258
319 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.044 | 0.051 | 0.044 | 5.1777 | 1.3821 | 31.4115 | 4.6129 | 0.21678 | 0 | 0.25105 | 422.7013
320 | Котельная с. Кременки | ТК1 | ул. Новостройка, 14 | 1 | 0.05 | 46.75 | 0.017 | 0.04 | 0.017 | 5.1777 | 0.534 | 31.4115 | 4.1854 | 0.23893 | 0 | 0.58626 | 424.9363
321 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ул. Новостройка, 12 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 5.1777 | 0.37694 | 31.4115 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.68596 | 426.5141
322 | Котельная с. Кременки | ТК2 | ул. Новостройка, 15 | 2 | 0.05 | 46.75 | 0.014 | 0.04 | 0.014 | 5.1777 | 0.43976 | 31.4115 | 4.1857 | 0.23891 | 0 | 0.64419 | 428.3548
323 | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | ул. Первомайская, 26Б | 1 | 0.05 | 38.25 | 0.002 | 0.051 | 0.002 | 3.385 | 0.0024523 | 1.2262 | 4.6194 | 0.21648 | 0 | 0.99755 | 1.0113
324 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК8 | УТ1 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.055 | 0.15 | 0.055 | 4.1864 | 0.27648 | 5.0269 | 9.1185 | 0.10967 | 0 | 0.75845 | 3.5211
325 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 4.1864 | 0.30161 | 5.0269 | 9.1157 | 0.1097 | 0 | 0.73962 | 6.2705
326 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.95097 | 6.7301
327 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.025 | 0.15 | 0.025 | 4.1864 | 0.12567 | 5.0269 | 9.1353 | 0.10947 | 0 | 0.8819 | 7.8782
328 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.95097 | 8.3378
329 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 4.1864 | 0.15081 | 5.0269 | 9.1325 | 0.1095 | 0 | 0.86001 | 9.7151
330 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | УТ7 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.008 | 0.15 | 0.008 | 4.1864 | 0.040215 | 5.0269 | 9.1449 | 0.10935 | 0 | 0.96058 | 10.0828
331 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 4.1864 | 0.36194 | 5.0269 | 9.1089 | 0.10978 | 0 | 0.69633 | 13.3797
332 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | УТ9 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 4.1864 | 0.10054 | 5.0269 | 9.1381 | 0.10943 | 0 | 0.90435 | 14.2984
333 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ТК9 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.026 | 0.15 | 0.026 | 4.1864 | 0.1307 | 5.0269 | 9.1348 | 0.10947 | 0 | 0.87748 | 15.4923
334 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 6 | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.015 | 0.15 | 0.015 | 3.2441 | 0.014477 | 0.96511 | 9.141 | 0.1094 | 0 | 0.98563 | 15.6247
335 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1 | 2 | 0.05 | 5.95 | 0.028 | 0.15 | 0.028 | 1 | 0.0014 | 0.05 | 9.1337 | 0.10949 | 0 | 0.9986 | 15.6374
336 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.035 | 0.15 | 0.035 | 1.9481 | 0.0045191 | 0.12912 | 9.1297 | 0.10953 | 0 | 0.99549 | 15.6787
337 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 1.9481 | 0.015494 | 0.12912 | 9.082 | 0.11011 | 0 | 0.98463 | 15.8194
338 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.065 | 0.15 | 0.065 | 1.9481 | 0.0083926 | 0.12912 | 9.1129 | 0.10973 | 0 | 0.99164 | 15.8959
339 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК6 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.0765 | 0.15 | 0.0765 | 4.1864 | 0.38456 | 5.0269 | 9.1064 | 0.10981 | 0 | 0.68075 | 19.3978
340 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.112 | 0.15 | 0.112 | 4.1864 | 0.56301 | 5.0269 | 9.0865 | 0.11005 | 0 | 0.56949 | 24.5136
341 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 4.1864 | 0.20108 | 5.0269 | 9.1269 | 0.10957 | 0 | 0.81785 | 26.3488
342 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 34 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 2.737 | 0.018852 | 0.41892 | 6.7301 | 0.14859 | 0 | 0.98133 | 26.4757
343 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5 | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 34 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 2.737 | 0.033514 | 0.41892 | 6.718 | 0.14885 | 0 | 0.96704 | 26.7008
344 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1-гвс | 2 | 0.05 | 5.95 | 0.028 | 0.1 | 0.028 | 1 | 0.0014 | 0.05 | 6.7359 | 0.14846 | 0 | 0.9986 | 26.7103
345 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1-гвс | ТК2-гвс | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 3.6853 | 0.092776 | 2.0617 | 6.7301 | 0.14859 | 0 | 0.9114 | 27.3347
346 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.085 | 0.1 | 0.085 | 3.6853 | 0.17524 | 2.0617 | 6.7162 | 0.14889 | 0 | 0.83925 | 28.5116
347 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ТК3-гвс | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.036 | 0.1 | 0.036 | 3.6853 | 0.074221 | 2.0617 | 6.7332 | 0.14852 | 0 | 0.92847 | 29.0114
348 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3-гвс | ТК4-гвс | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.065 | 0.1 | 0.065 | 3.6853 | 0.13401 | 2.0617 | 6.7231 | 0.14874 | 0 | 0.87458 | 29.9124
349 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.013 | 0.1 | 0.013 | 3.6853 | 0.026802 | 2.0617 | 6.7411 | 0.14834 | 0 | 0.97355 | 30.093
350 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.029 | 0.081 | 0.029 | 3.6853 | 0.059789 | 2.0617 | 5.8808 | 0.17004 | 0 | 0.94196 | 30.4446
351 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.085 | 0.081 | 0.085 | 3.385 | 0.10422 | 1.2262 | 5.8658 | 0.17048 | 0 | 0.90102 | 31.056
352 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | УТ10 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.465 | 0.081 | 0.465 | 4.1864 | 2.3375 | 5.0269 | 5.764 | 0.17349 | 0 | 0.096569 | 44.5293
353 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | ул. Заводская, 35 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.005 | 0.069 | 0.005 | 4.1864 | 0.025134 | 5.0269 | 5.3661 | 0.18635 | 0 | 0.97518 | 44.6641
354 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 3 | 1 | 0.05 | 42.5 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.1864 | 0.050269 | 5.0269 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.95097 | 44.8963
355 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 5 | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 3.2441 | 0.0077209 | 0.96511 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.99231 | 44.932
356 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ул. Заводская, 10 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 2.4093 | 0.0055298 | 0.25135 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.99449 | 44.9575
357 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 11 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.0327 | 0.00087034 | 0.14506 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99913 | 44.9615
358 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 12 | 2 | 0.05 | 26.35 | 0.026 | 0.051 | 0.026 | 1.867 | 0.0030115 | 0.11583 | 4.6157 | 0.21665 | 0 | 0.99699 | 44.9754
359 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ул. Заводская, 1 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 1.7894 | 0.0041873 | 0.10468 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.99582 | 44.9947
360 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 3.2441 | 0.033779 | 0.96511 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.96679 | 45.1506
361 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.063 | 0.051 | 0.063 | 3.2441 | 0.060802 | 0.96511 | 4.61 | 0.21692 | 0 | 0.94101 | 45.4309
362 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ул. Заводская, 7 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.062 | 0.051 | 0.062 | 2.6231 | 0.021685 | 0.34975 | 4.6101 | 0.21691 | 0 | 0.97855 | 45.5309
363 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4-гвс | ТК5-гвс | 2 | 0.05 | 34 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 2.737 | 0.018852 | 0.41892 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.98133 | 45.6178
364 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5-гвс | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 34 | 0.08 | 0.051 | 0.08 | 2.737 | 0.033514 | 0.41892 | 4.6074 | 0.21704 | 0 | 0.96704 | 45.7722
365 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ3.1 | 1 | 0.05 | 33.15 | 0.02 | 0.027 | 0.02 | 2.6231 | 0.0069951 | 0.34975 | 3.7056 | 0.26986 | 0 | 0.99303 | 45.7981
366 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 4 | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 3.2441 | 0.014477 | 0.96511 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.98563 | 45.8518
367 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ул. Заводская, 32 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.006 | 0.027 | 0.006 | 2.6231 | 0.0020985 | 0.34975 | 3.7066 | 0.26979 | 0 | 0.9979 | 45.8596
368 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ11 | ул. Заводская, 35г | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.041 | 0.027 | 0.041 | 1 | 0.00205 | 0.05 | 3.7041 | 0.26997 | 0 | 0.99795 | 45.8672
369 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 30 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 2.6231 | 0.0052463 | 0.34975 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99477 | 45.8866
370 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 24 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.6231 | 0.004197 | 0.34975 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99581 | 45.9022
371 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | ул. Заводская, 23 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 2.6231 | 0.0090936 | 0.34975 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.99095 | 45.9359
372 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3.1 | ул. Заводская, 29 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.006 | 0.027 | 0.006 | 2.6231 | 0.0020985 | 0.34975 | 3.7066 | 0.26979 | 0 | 0.9979 | 45.9436
373 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | ул. Заводская, 22 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 2.6231 | 0.0083941 | 0.34975 | 3.7053 | 0.26988 | 0 | 0.99164 | 45.9747
374 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | ул. Заводская, 18 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.013 | 0.027 | 0.013 | 2.6231 | 0.0045468 | 0.34975 | 3.7061 | 0.26983 | 0 | 0.99546 | 45.9916
375 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | ул. Заводская, 21 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 2.6231 | 0.0087438 | 0.34975 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.99129 | 46.024
376 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | ул. Заводская, 26 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 2.6231 | 0.0052463 | 0.34975 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99477 | 46.0434
377 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 20 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.6231 | 0.004197 | 0.34975 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99581 | 46.059
378 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 28 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.02 | 0.027 | 0.02 | 2.6231 | 0.0069951 | 0.34975 | 3.7056 | 0.26986 | 0 | 0.99303 | 46.0849
379 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 3.6853 | 0.059789 | 2.0617 | 3.7049 | 0.26991 | 0 | 0.94196 | 46.3064
380 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 3.6853 | 0.010308 | 2.0617 | 3.7067 | 0.26978 | 0 | 0.98974 | 46.3446
381 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.035 | 0.027 | 0.035 | 4.1864 | 0.17594 | 5.0269 | 3.7045 | 0.26994 | 0 | 0.83867 | 46.9964
382 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | УТ1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.052 | 0.1 | 0.052 | 2.1209 | 0.0085429 | 0.16429 | 6.7276 | 0.14864 | 0 | 0.99149 | 1.0575
383 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 39.95 | 0.073 | 0.1 | 0.073 | 3.6853 | 0.1505 | 2.0617 | 6.7204 | 0.1488 | 0 | 0.86027 | 2.0689
384 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 39.95 | 0.053 | 0.1 | 0.053 | 3.6853 | 0.10927 | 2.0617 | 6.7273 | 0.14865 | 0 | 0.89649 | 2.804
385 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | ул. Московская, 42 | 1 | 0.05 | 40.8 | 0.048 | 0.1 | 0.048 | 3.8453 | 0.13114 | 2.732 | 6.729 | 0.14861 | 0 | 0.8771 | 3.6864
386 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 38.25 | 0.052 | 0.1 | 0.052 | 3.385 | 0.06376 | 1.2262 | 6.7276 | 0.14864 | 0 | 0.93823 | 4.1154
387 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ7 | 1 | 0.05 | 28.9 | 0.072 | 0.1 | 0.072 | 2.1209 | 0.011829 | 0.16429 | 6.7207 | 0.14879 | 0 | 0.98824 | 4.1949
388 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.015 | 0.069 | 0.015 | 3.1092 | 0.011542 | 0.76947 | 5.3639 | 0.18643 | 0 | 0.98852 | 4.2568
389 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ8 | ТК2 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.057 | 0.069 | 0.057 | 3.1092 | 0.04386 | 0.76947 | 5.3547 | 0.18675 | 0 | 0.95709 | 4.4916
390 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | ул. Московская, 46 | 1 | 0.05 | 40.8 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 3.8453 | 0.043712 | 2.732 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.95723 | 4.6935
391 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | ул. Московская, 35 | 1 | 0.05 | 39.1 | 0.074 | 0.051 | 0.074 | 3.532 | 0.11683 | 1.5788 | 4.6083 | 0.217 | 0 | 0.88973 | 5.2319
392 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 38.25 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 3.385 | 0.0073569 | 1.2262 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99267 | 5.2659
393 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37 | 1 | 0.05 | 28.9 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 2.1209 | 0.0041072 | 0.16429 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.9959 | 5.2848
394 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 3.2441 | 0.048256 | 0.96511 | 4.612 | 0.21683 | 0 | 0.95289 | 5.5074
395 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | ТК1 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.062 | 0.051 | 0.062 | 3.385 | 0.076021 | 1.2262 | 4.6101 | 0.21691 | 0 | 0.9268 | 5.8578
396 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 44 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.062 | 0.051 | 0.062 | 3.6853 | 0.12783 | 2.0617 | 4.6101 | 0.21691 | 0 | 0.88001 | 6.4471
397 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | ул. Московская, 39 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.024 | 0.051 | 0.024 | 2.213 | 0.0045032 | 0.18763 | 4.616 | 0.21664 | 0 | 0.99551 | 6.4679
398 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 41 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 1.6435 | 0.0045427 | 0.08736 | 4.6117 | 0.21684 | 0 | 0.99547 | 6.4889
399 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 40 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 3.1092 | 0.019237 | 0.76947 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.98095 | 6.5777
400 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 48 | 2 | 0.05 | 40.8 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 3.8453 | 0.079229 | 2.732 | 3.8847 | 0.25742 | 0 | 0.92383 | 6.8854
401 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37А | 1 | 0.05 | 31.45 | 0.06 | 0.021 | 0.06 | 2.4093 | 0.015081 | 0.25135 | 3.4963 | 0.28601 | 0 | 0.98503 | 6.9382
402 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 36 | 1 | 0.05 | 31.45 | 0.048 | 0.021 | 0.048 | 2.4093 | 0.012065 | 0.25135 | 3.497 | 0.28596 | 0 | 0.98801 | 6.9804
403 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 9 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.07 | 0.021 | 0.07 | 2.4093 | 0.017595 | 0.25135 | 3.4958 | 0.28606 | 0 | 0.98256 | 7.0419
404 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ6 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.015 | 0.359 | 0.015 | 3.1092 | 0.011542 | 0.76947 | 20.6665 | 0.048387 | 0 | 0.98852 | 1.2385
405 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | УТ5 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.068 | 0.359 | 0.068 | 3.1092 | 0.052324 | 0.76947 | 20.5817 | 0.048587 | 0 | 0.94902 | 2.3154
406 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | УТ4 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.0405 | 0.359 | 0.0405 | 3.1092 | 0.031163 | 0.76947 | 20.6257 | 0.048483 | 0 | 0.96932 | 2.9582
407 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.052 | 0.359 | 0.052 | 3.1092 | 0.040012 | 0.76947 | 20.6073 | 0.048526 | 0 | 0.96078 | 3.7828
408 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п.Сатис) | УТ7 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.036 | 0.359 | 0.036 | 1 | 0.0018 | 0.05 | 20.6329 | 0.048466 | 0 | 0.9982 | 3.8199
409 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ8 | ТК3 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.1856 | 0.207 | 0.1856 | 2.9798 | 0.11527 | 0.62106 | 11.9398 | 0.083753 | 0 | 0.89113 | 5.1962
410 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.0265 | 0.207 | 0.0265 | 1 | 0.001325 | 0.05 | 12.0713 | 0.082841 | 0 | 0.99868 | 5.2122
411 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.073 | 0.207 | 0.073 | 2.8558 | 0.037027 | 0.50721 | 12.0329 | 0.083105 | 0 | 0.96365 | 5.6577
412 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.06 | 0.207 | 0.06 | 2.8558 | 0.030433 | 0.50721 | 12.0437 | 0.083031 | 0 | 0.97003 | 6.0243
413 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ТК6А | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.018 | 0.207 | 0.018 | 2.8558 | 0.0091299 | 0.50721 | 12.0784 | 0.082793 | 0 | 0.99091 | 6.1345
414 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ТК7 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.055 | 0.207 | 0.055 | 2.5139 | 0.016227 | 0.29504 | 12.0478 | 0.083003 | 0 | 0.9839 | 6.33
415 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.075 | 0.207 | 0.075 | 2.5139 | 0.022128 | 0.29504 | 12.0313 | 0.083117 | 0 | 0.97812 | 6.5963
416 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ТК16 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.085 | 0.207 | 0.085 | 2.8558 | 0.043113 | 0.50721 | 12.023 | 0.083174 | 0 | 0.9578 | 7.1146
417 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.078 | 0.207 | 0.078 | 2.8558 | 0.039563 | 0.50721 | 12.0288 | 0.083134 | 0 | 0.96121 | 7.5905
418 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК21 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.082 | 0.207 | 0.082 | 3.1092 | 0.063096 | 0.76947 | 12.0255 | 0.083157 | 0 | 0.93885 | 8.3493
419 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ТК22 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.117 | 0.207 | 0.117 | 3.385 | 0.14346 | 1.2262 | 11.9965 | 0.083357 | 0 | 0.86636 | 10.0703
420 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК31 | 2 | 0.05 | 43.35 | 0.035 | 0.207 | 0.035 | 4.3682 | 0.24465 | 6.9901 | 12.0643 | 0.082889 | 0 | 0.78298 | 13.0218
421 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ТК32 | 2 | 0.05 | 43.35 | 0.07 | 0.207 | 0.07 | 4.3682 | 0.48931 | 6.9901 | 12.0354 | 0.083088 | 0 | 0.61305 | 18.9108
422 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ТК33 | 2 | 0.05 | 43.35 | 0.056 | 0.207 | 0.056 | 4.3682 | 0.39144 | 6.9901 | 12.047 | 0.083009 | 0 | 0.67608 | 23.6265
423 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ТК34 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.03 | 0.207 | 0.03 | 2.213 | 0.005629 | 0.18763 | 12.0684 | 0.082861 | 0 | 0.99439 | 23.6945
424 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК35 | 2 | 0.05 | 50.15 | 0.04 | 0.207 | 0.04 | 6.1371 | 7.914 | 197.8491 | 12.0602 | 0.082918 | 0 | 0.0003656 | 119.1383
425 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК35 | ТК36 | 2 | 0.05 | 50.15 | 0.0505 | 0.207 | 0.0505 | 6.1371 | 9.9914 | 197.8491 | 12.0515 | 0.082977 | 0 | 4.5793e-05 | 239.5494
426 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ТК36А | 2 | 0.05 | 50.15 | 0.04 | 0.207 | 0.04 | 6.1371 | 7.914 | 197.8491 | 12.0602 | 0.082918 | 0 | 0.0003656 | 334.9932
427 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК26 | 2 | 0.05 | 34 | 0.07 | 0.207 | 0.07 | 2.737 | 0.029325 | 0.41892 | 12.0354 | 0.083088 | 0 | 0.9711 | 335.3461
428 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК27 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.033 | 0.207 | 0.033 | 3.6853 | 0.068036 | 2.0617 | 12.066 | 0.082878 | 0 | 0.93423 | 336.167
429 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ТК28 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.025 | 0.207 | 0.025 | 3.6853 | 0.051542 | 2.0617 | 12.0726 | 0.082832 | 0 | 0.94976 | 336.7893
430 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ15 | УТ16 | 1 | 0.05 | 32.3 | 0.018 | 0.15 | 0.018 | 2.5139 | 0.0053106 | 0.29504 | 9.1393 | 0.10942 | 0 | 0.9947 | 336.8378
431 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ4 | УТ15 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.012 | 0.15 | 0.012 | 2.5139 | 0.0035404 | 0.29504 | 9.1426 | 0.10938 | 0 | 0.99647 | 336.8702
432 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ16 | ТК43 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.091 | 0.15 | 0.091 | 2.5139 | 0.026848 | 0.29504 | 9.0983 | 0.10991 | 0 | 0.97351 | 337.1145
433 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ТК44 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.044 | 0.15 | 0.044 | 2.5139 | 0.012982 | 0.29504 | 9.1247 | 0.10959 | 0 | 0.9871 | 337.2329
434 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК44 | ТК45 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.065 | 0.15 | 0.065 | 2.5139 | 0.019177 | 0.29504 | 9.1129 | 0.10973 | 0 | 0.98101 | 337.4077
435 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК45 | ТК46 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.083 | 0.15 | 0.083 | 2.5139 | 0.024488 | 0.29504 | 9.1028 | 0.10986 | 0 | 0.97581 | 337.6306
436 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ТК47 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 2.5139 | 0.014752 | 0.29504 | 9.1213 | 0.10963 | 0 | 0.98536 | 337.7652
437 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ТК48 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.078 | 0.15 | 0.078 | 2.5139 | 0.023013 | 0.29504 | 9.1056 | 0.10982 | 0 | 0.97725 | 337.9747
438 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | УТ17 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.078 | 0.125 | 0.078 | 2.5139 | 0.023013 | 0.29504 | 7.8881 | 0.12677 | 0 | 0.97725 | 338.1562
439 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | УТ11 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.015 | 0.125 | 0.015 | 2.6231 | 0.0052463 | 0.34975 | 7.9165 | 0.12632 | 0 | 0.99477 | 338.1978
440 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ТК9 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.032 | 0.125 | 0.032 | 2.6231 | 0.011192 | 0.34975 | 7.9089 | 0.12644 | 0 | 0.98887 | 338.2863
441 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.051 | 0.125 | 0.051 | 2.6231 | 0.017837 | 0.34975 | 7.9003 | 0.12658 | 0 | 0.98232 | 338.4272
442 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 17.85 | 0.042 | 0.1 | 0.042 | 1.2206 | 0.0023863 | 0.056818 | 6.7311 | 0.14856 | 0 | 0.99762 | 338.4433
443 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ТК19 | 2 | 0.05 | 17.85 | 0.036 | 0.1 | 0.036 | 1.2206 | 0.0020454 | 0.056818 | 6.7332 | 0.14852 | 0 | 0.99796 | 338.457
444 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ТК20 | 2 | 0.05 | 17 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.0035 | 0.05 | 6.7214 | 0.14878 | 0 | 0.99651 | 338.4806
445 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 5 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.035 | 0.1 | 0.035 | 1 | 0.00175 | 0.05 | 6.7335 | 0.14851 | 0 | 0.99825 | 338.4923
446 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ17 | ТК49 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.024 | 0.1 | 0.024 | 3.385 | 0.029428 | 1.2262 | 6.7373 | 0.14843 | 0 | 0.971 | 338.6906
447 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | ул. Ленина, 7Б | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.055 | 0.081 | 0.055 | 1.7149 | 0.0052413 | 0.095297 | 5.8739 | 0.17025 | 0 | 0.99477 | 338.7214
448 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.033 | 0.081 | 0.033 | 2.4093 | 0.0082947 | 0.25135 | 5.8798 | 0.17007 | 0 | 0.99174 | 338.7702
449 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ул. Мира, 22 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.063 | 0.081 | 0.063 | 2.213 | 0.011821 | 0.18763 | 5.8717 | 0.17031 | 0 | 0.98825 | 338.8396
450 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ул. Мира, 11 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.03 | 0.081 | 0.03 | 3.532 | 0.047365 | 1.5788 | 5.8806 | 0.17005 | 0 | 0.95374 | 339.1181
451 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.075 | 0.081 | 0.075 | 2.4093 | 0.018852 | 0.25135 | 5.8685 | 0.1704 | 0 | 0.98132 | 339.2287
452 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.05 | 0.081 | 0.05 | 2.4093 | 0.012568 | 0.25135 | 5.8752 | 0.17021 | 0 | 0.98751 | 339.3026
453 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.034 | 0.081 | 0.034 | 2.4093 | 0.0085461 | 0.25135 | 5.8795 | 0.17008 | 0 | 0.99149 | 339.3528
454 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.08 | 0.081 | 0.08 | 2.4093 | 0.020108 | 0.25135 | 5.8672 | 0.17044 | 0 | 0.98009 | 339.4708
455 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | УТ13 | 2 | 0.05 | 34 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 2.737 | 0.034771 | 0.41892 | 5.8664 | 0.17046 | 0 | 0.96583 | 339.6748
456 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 34 | 0.04 | 0.081 | 0.04 | 2.737 | 0.016757 | 0.41892 | 5.8779 | 0.17013 | 0 | 0.98338 | 339.7733
457 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ТК25 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.025 | 0.081 | 0.025 | 2.8558 | 0.01268 | 0.50721 | 5.8819 | 0.17001 | 0 | 0.9874 | 339.8479
458 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК25 | ТК24 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.021 | 0.081 | 0.021 | 2.8558 | 0.010651 | 0.50721 | 5.883 | 0.16998 | 0 | 0.98941 | 339.9105
459 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ТК23 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.025 | 0.081 | 0.025 | 2.9798 | 0.015527 | 0.62106 | 5.8819 | 0.17001 | 0 | 0.98459 | 340.0018
460 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 2.4093 | 0.003519 | 0.25135 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.99649 | 340.0207
461 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ул. Советская, 9 | 2 | 0.05 | 17 | 0.016 | 0.069 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 5.3637 | 0.18644 | 0 | 0.9992 | 340.025
462 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.0185 | 0.069 | 0.0185 | 1 | 0.000925 | 0.05 | 5.3632 | 0.18646 | 0 | 0.99908 | 340.03
463 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ул. Первомайская, 41А | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.02 | 0.069 | 0.02 | 2.8558 | 0.010144 | 0.50721 | 5.3628 | 0.18647 | 0 | 0.98991 | 340.0844
464 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.0495 | 0.069 | 0.0495 | 2.4093 | 0.012442 | 0.25135 | 5.3563 | 0.1867 | 0 | 0.98764 | 340.151
465 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | УТ18 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.006 | 0.069 | 0.006 | 2.4093 | 0.0015081 | 0.25135 | 5.3659 | 0.18636 | 0 | 0.99849 | 340.1591
466 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 3 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.057 | 0.051 | 0.057 | 2.1209 | 0.0093643 | 0.16429 | 4.6109 | 0.21688 | 0 | 0.99068 | 340.2023
467 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8А | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 340.2046
468 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 3.385 | 0.033106 | 1.2262 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.96744 | 340.3574
469 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 9А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 3.385 | 0.018392 | 1.2262 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.98178 | 340.4423
470 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ул. Ленина, 9 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.0355 | 0.051 | 0.0355 | 2.4093 | 0.0089231 | 0.25135 | 4.6142 | 0.21672 | 0 | 0.99112 | 340.4835
471 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 2.3091 | 0.0028104 | 0.21618 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99719 | 340.4965
472 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 11 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 2.3091 | 0.0075664 | 0.21618 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.99246 | 340.5314
473 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 2.3091 | 0.0028104 | 0.21618 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99719 | 340.5444
474 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 13 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.036 | 0.051 | 0.036 | 2.3091 | 0.0077826 | 0.21618 | 4.6141 | 0.21672 | 0 | 0.99225 | 340.5803
475 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 1.5752 | 0.0020157 | 0.080626 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.99799 | 340.5896
476 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 1 | 0.0025 | 0.05 | 4.612 | 0.21683 | 0 | 0.9975 | 340.6011
477 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | УТ9 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 2.3091 | 0.0086473 | 0.21618 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.99139 | 340.641
478 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 2.3091 | 0.0021618 | 0.21618 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.99784 | 340.651
479 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 2.213 | 0.005629 | 0.18763 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.99439 | 340.677
480 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | УТ10 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 1.7894 | 0.0031405 | 0.10468 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.99686 | 340.6915
481 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ10 | ул. Мира, 9 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 1.7894 | 0.0026171 | 0.10468 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.99739 | 340.7035
482 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ул. Мира, 7 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.055 | 0.051 | 0.055 | 2.1209 | 0.0090358 | 0.16429 | 4.6112 | 0.21686 | 0 | 0.991 | 340.7452
483 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 13 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.07 | 0.051 | 0.07 | 2.1209 | 0.0115 | 0.16429 | 4.6089 | 0.21697 | 0 | 0.98857 | 340.7982
484 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 15 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.028 | 0.051 | 0.028 | 1.6435 | 0.0024461 | 0.08736 | 4.6154 | 0.21667 | 0 | 0.99756 | 340.8095
485 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | УТ12 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.0575 | 0.051 | 0.0575 | 3.532 | 0.090783 | 1.5788 | 4.6108 | 0.21688 | 0 | 0.91322 | 341.2281
486 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ул. Советская, 11 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 1.9481 | 0.0058103 | 0.12912 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.99421 | 341.2549
487 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 7 | 2 | 0.05 | 15.3 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.9992 | 341.2586
488 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 18В | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.12 | 0.051 | 0.12 | 2.213 | 0.022516 | 0.18763 | 4.6012 | 0.21733 | 0 | 0.97774 | 341.3622
489 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 34 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 2.737 | 0.0067028 | 0.41892 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.99332 | 341.3931
490 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ул. Первомайская, 43 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.057 | 0.051 | 0.057 | 3.385 | 0.069891 | 1.2262 | 4.6109 | 0.21688 | 0 | 0.9325 | 341.7154
491 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ул. Гаражная, 5 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 4.1864 | 0.12567 | 5.0269 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.8819 | 342.2955
492 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ул. Гаражная, 3 | 2 | 0.05 | 43.35 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 4.3682 | 0.17475 | 6.9901 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.83967 | 343.1021
493 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК40 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.077 | 0.051 | 0.077 | 3.532 | 0.12157 | 1.5788 | 4.6078 | 0.21702 | 0 | 0.88553 | 343.6623
494 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Гаражная, 2 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 1 | 0.00225 | 0.05 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.99775 | 343.6726
495 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ТК40.1 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.018 | 0.051 | 0.018 | 3.532 | 0.028419 | 1.5788 | 4.6169 | 0.21659 | 0 | 0.97198 | 343.8039
496 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК41 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 1.7149 | 0.0012389 | 0.095297 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99876 | 343.8096
497 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК42 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.08 | 0.051 | 0.08 | 1.7149 | 0.0076237 | 0.095297 | 4.6074 | 0.21704 | 0 | 0.99241 | 343.8447
498 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 33А | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 1.7149 | 0.0038119 | 0.095297 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.9962 | 343.8623
499 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ул. Первомайская, 22 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 3.532 | 0.034734 | 1.5788 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.96586 | 344.0226
500 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ТК29 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 3.6853 | 0.030925 | 2.0617 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.96955 | 344.1654
501 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ул. Первомайская, 26 | 2 | 0.05 | 34 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 2.737 | 0.014662 | 0.41892 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.98544 | 344.2331
502 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ТК30А | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 3.532 | 0.025261 | 1.5788 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.97505 | 344.3497
503 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ТК30 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 3.532 | 0.071048 | 1.5788 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.93142 | 344.6774
504 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ул. Первомайская, 18В | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 3.532 | 0.071048 | 1.5788 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.93142 | 345.0052
505 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 2.1209 | 0.0024643 | 0.16429 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99754 | 345.0166
506 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.6231 | 0.0017488 | 0.34975 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99825 | 345.0246
507 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 3.2441 | 0.011581 | 0.96511 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.98849 | 345.0781
508 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ул. Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.4093 | 0.0012568 | 0.25135 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99874 | 345.0839
509 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ул. Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.4093 | 0.0012568 | 0.25135 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99874 | 345.0897
510 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.4093 | 0.0015081 | 0.25135 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99849 | 345.0967
511 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.3091 | 0.0012971 | 0.21618 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.9987 | 345.1027
512 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.3091 | 0.0010809 | 0.21618 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99892 | 345.1077
513 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | УТ19 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 2.3091 | 0.005837 | 0.21618 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.99418 | 345.1346
514 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.3091 | 0.0012971 | 0.21618 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.9987 | 345.1406
515 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.0225 | 0.051 | 0.0225 | 2.3091 | 0.0048641 | 0.21618 | 4.6162 | 0.21663 | 0 | 0.99515 | 345.1631
516 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.3091 | 0.0010809 | 0.21618 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99892 | 345.168
517 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 2.3091 | 0.0032428 | 0.21618 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99676 | 345.183
518 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 34 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.737 | 0.0020946 | 0.41892 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99791 | 345.1927
519 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 34 | 0.0135 | 0.051 | 0.0135 | 2.737 | 0.0056555 | 0.41892 | 4.6176 | 0.21656 | 0 | 0.99436 | 345.2188
520 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ул. Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 34 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.737 | 0.0020946 | 0.41892 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99791 | 345.2285
521 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ул. Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.6231 | 0.0017488 | 0.34975 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99825 | 345.2366
522 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.8558 | 0.0025361 | 0.50721 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99747 | 345.2483
523 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.0135 | 0.051 | 0.0135 | 2.8558 | 0.0068474 | 0.50721 | 4.6176 | 0.21656 | 0 | 0.99318 | 345.2799
524 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ул. Мира, 24 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.4093 | 0.010054 | 0.25135 | 4.1827 | 0.23908 | 0 | 0.99 | 345.322
525 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 17 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2.213 | 0.0037527 | 0.18763 | 4.185 | 0.23895 | 0 | 0.99625 | 345.3377
526 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 8 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.213 | 0.005629 | 0.18763 | 4.1839 | 0.23901 | 0 | 0.99439 | 345.3612
527 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.056 | 0.04 | 0.056 | 2.4093 | 0.014076 | 0.25135 | 4.1809 | 0.23918 | 0 | 0.98602 | 345.4201
528 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 34 | 0.014 | 0.04 | 0.014 | 2.737 | 0.0058649 | 0.41892 | 4.1857 | 0.23891 | 0 | 0.99415 | 345.4446
529 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | УТ14 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.125 | 0.04 | 0.125 | 2.6231 | 0.043719 | 0.34975 | 4.173 | 0.23964 | 0 | 0.95722 | 345.627
530 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10А | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.007 | 0.04 | 0.007 | 2.6231 | 0.0024483 | 0.34975 | 4.1865 | 0.23886 | 0 | 0.99755 | 345.6373
531 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.023 | 0.04 | 0.023 | 3.385 | 0.028201 | 1.2262 | 4.1847 | 0.23897 | 0 | 0.97219 | 345.7553
532 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ул. Гаражная, 1 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 2.213 | 0.0022516 | 0.18763 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.99775 | 345.7647
533 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Первомайская, 37 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 3.1092 | 0.023084 | 0.76947 | 4.1839 | 0.23901 | 0 | 0.97718 | 345.8613
534 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ул. Первомайская, 35 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.014 | 0.04 | 0.014 | 3.532 | 0.022104 | 1.5788 | 4.1857 | 0.23891 | 0 | 0.97814 | 345.9538
535 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ТК40.2 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.7149 | 0.0019059 | 0.095297 | 4.185 | 0.23895 | 0 | 0.9981 | 345.9618
536 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 35Б | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 1.7149 | 0.0011436 | 0.095297 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.99886 | 345.9666
537 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ул. Первомайская, 41 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.028 | 0.04 | 0.028 | 2.9798 | 0.01739 | 0.62106 | 4.1841 | 0.239 | 0 | 0.98276 | 346.0394
538 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК23 | ул. Первомайская, 41В | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 2.9798 | 0.037264 | 0.62106 | 4.1804 | 0.23921 | 0 | 0.96342 | 346.1951
539 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ул. Первомайская, 20 | 2 | 0.05 | 50.15 | 0.021 | 0.04 | 0.021 | 6.1371 | 4.1548 | 197.8491 | 4.1849 | 0.23895 | 0 | 0.015688 | 363.5828
540 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 34 | 0.051 | 0.04 | 0.051 | 2.737 | 0.021365 | 0.41892 | 4.1815 | 0.23915 | 0 | 0.97886 | 363.6721
541 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.0135 | 0.04 | 0.0135 | 2.6231 | 0.0047217 | 0.34975 | 4.1858 | 0.2389 | 0 | 0.99529 | 363.6919
542 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ул. Ленина, 6 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 2.3091 | 0.0021618 | 0.21618 | 3.8864 | 0.25731 | 0 | 0.99784 | 363.7003
543 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 8 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 2.213 | 0.0018763 | 0.18763 | 3.8864 | 0.25731 | 0 | 0.99813 | 363.7076
544 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.0295 | 0.032 | 0.0295 | 2.213 | 0.0055352 | 0.18763 | 3.8847 | 0.25742 | 0 | 0.99448 | 363.7291
545 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8Б | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 2.5139 | 0.0076709 | 0.29504 | 3.885 | 0.2574 | 0 | 0.99236 | 363.7589
546 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ул. Мира, 4 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 2.5139 | 0.010031 | 0.29504 | 3.8843 | 0.25745 | 0 | 0.99002 | 363.7978
547 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 1 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.02 | 0.032 | 0.02 | 3.532 | 0.031577 | 1.5788 | 3.8855 | 0.25737 | 0 | 0.96892 | 363.9205
548 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 3 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.065 | 0.032 | 0.065 | 1 | 0.00325 | 0.05 | 3.8815 | 0.25763 | 0 | 0.99676 | 363.9331
549 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35В | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.055 | 0.032 | 0.055 | 1.7149 | 0.0052413 | 0.095297 | 3.8824 | 0.25757 | 0 | 0.99477 | 363.9535
550 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 6 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.053 | 0.032 | 0.053 | 3.6853 | 0.10927 | 2.0617 | 3.8826 | 0.25756 | 0 | 0.89649 | 364.3777
551 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 2.213 | 0.00093817 | 0.18763 | 3.8868 | 0.25728 | 0 | 0.99906 | 364.3814
552 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | ул. Гаражная, склад | 1 | 0.05 | 38.25 | 0.047 | 0.027 | 0.047 | 3.385 | 0.057629 | 1.2262 | 3.7036 | 0.27 | 0 | 0.944 | 364.5948
553 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | ул. Гаражная, ангар | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.017 | 0.027 | 0.017 | 3.385 | 0.020845 | 1.2262 | 3.7058 | 0.26985 | 0 | 0.97937 | 364.6721
554 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 7 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 2.213 | 0.0046909 | 0.18763 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.99532 | 364.6894
555 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ул. Мира, 2 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 2.3091 | 0.0060531 | 0.21618 | 3.705 | 0.2699 | 0 | 0.99397 | 364.7119
556 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.04 | 0.027 | 0.04 | 2.3091 | 0.0086473 | 0.21618 | 3.7041 | 0.26997 | 0 | 0.99139 | 364.7439
557 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ул. Мира, 19 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.02 | 0.027 | 0.02 | 2.4093 | 0.0050271 | 0.25135 | 3.7056 | 0.26986 | 0 | 0.99499 | 364.7625
558 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11А | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.4093 | 0.0030163 | 0.25135 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99699 | 364.7737
559 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 20 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 3.1092 | 0.023084 | 0.76947 | 3.7049 | 0.26992 | 0 | 0.97718 | 364.8592
560 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ул. Октябрьская, 2А | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 2.1209 | 0.0024643 | 0.16429 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99754 | 364.8684
561 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.045 | 0.027 | 0.045 | 2.6231 | 0.015739 | 0.34975 | 3.7038 | 0.26999 | 0 | 0.98438 | 364.9267
562 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.051 | 0.027 | 0.051 | 2.9798 | 0.031674 | 0.62106 | 3.7034 | 0.27003 | 0 | 0.96882 | 365.044
563 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 18 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.016 | 0.027 | 0.016 | 2.9798 | 0.009937 | 0.62106 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99011 | 365.0808
564 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ТК22А | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.019 | 0.027 | 0.019 | 3.1092 | 0.01462 | 0.76947 | 3.7057 | 0.26986 | 0 | 0.98549 | 365.135
565 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 10 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.014 | 0.027 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 3.706 | 0.26983 | 0 | 0.9993 | 365.1375
566 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 12 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.037 | 0.027 | 0.037 | 1 | 0.00185 | 0.05 | 3.7044 | 0.26995 | 0 | 0.99815 | 365.1444
567 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 8 | 2 | 0.05 | 34 | 0.045 | 0.027 | 0.045 | 2.737 | 0.018852 | 0.41892 | 3.7038 | 0.26999 | 0 | 0.98133 | 365.2142
568 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35А | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.0125 | 0.027 | 0.0125 | 2.213 | 0.0023454 | 0.18763 | 3.7061 | 0.26982 | 0 | 0.99766 | 365.2229
569 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ул. Первомайская, 18А | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.6231 | 0.004197 | 0.34975 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99581 | 365.2385
570 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 24 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 3.6853 | 0.037111 | 2.0617 | 3.7057 | 0.26985 | 0 | 0.96357 | 365.376
571 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 26/1 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 3.6853 | 0.051542 | 2.0617 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.94976 | 365.567
572 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Первомайская, 26А | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 3.6853 | 0.037111 | 2.0617 | 3.7057 | 0.26985 | 0 | 0.96357 | 365.7045
573 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 4 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.034 | 0.027 | 0.034 | 3.6853 | 0.070098 | 2.0617 | 3.7046 | 0.26994 | 0 | 0.9323 | 365.9642
574 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 2.9798 | 0.0012421 | 0.62106 | 3.7069 | 0.26977 | 0 | 0.99876 | 365.9688
575 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.0085 | 0.027 | 0.0085 | 2.9798 | 0.0052791 | 0.62106 | 3.7064 | 0.2698 | 0 | 0.99473 | 365.9883

## СПРАВОЧ (hidden)
Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московская область)к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | Стоимость мероприятий |  |  |  | Значения для расчета стоимости СТС | [12 empty] | Климатические параметры холодного переода года | [9 empty] | Информация для выбора финансирования |  |  |  |  | Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей при канальной прокладке | [8 empty] | Калорийность типового топлива, ккал/кг |  | Типы почвы по регионам
| Тепловые сети | Здания и сооружения городской инфраструктуры | Строительство тепловых сетей; Замена существующих тепловых сетей |  |  |  | № | КРИТЕРИЙ | ВВЕДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ | Округление | РАСЧЕТНЫЙ КОЭФФ. | СТОИМОСТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТА, руб | СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТА (считаем стоимость 2х авиабилетов + суточные 10к день) , руб | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, руб |  | Нужен выезд ? | Нужна элект. мод.? | Итог |  | Республика, край, автономный округ, область, пункт, | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Температура воздуха, °С, обеспеченностью | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  | Регион | Ближайщий пункт | Всп1 | Мероприятие | Новое строительство | Деньги | Экономия | МКД | Условный | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм |  |  | Отчет | Отчет+1 | Отчет+2 | Отчет+3 | Отчет+4 | Каменный уголь | 5300 | Алтайский край | Черноземные выщелочные
Коэф для программы | 0.95 | 0.93 | Надземная |  | тыс. руб. . за 1 м |  | 1 | Численность муниципалитета, чел. | 7000 | 7000 | 1.1444 | 78000 | 80000 | 31200 |  | Нет | Да | 109200 |  |  | 0.92 | 0.94 | продолжительность | средняя температура | Всп1 | Всп2 | Свердловская область | Верхотурье | 1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной | Да | много | Нет | Нет | диаметр, | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Бурый уголь | 4000 | Амурская область | Подзолы
Субъект Российской Федерачии | Коэффичиечт |  | 13-14-002-01 | 0 | 17.8165 |  | 2 | Количество источников тепловой энергии, шт. | 4 | 4 | 1.0516 | [8 empty] | Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  | 0 |  |  | Екатеринбург | 2 | Вывод из эксплуатации котельной | Нет | мало | Нет | Нет | мм |  | Прогнозный индекс роста цены в расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) | It | 107.8719 | 115.9883 | 105.9219 | 104.5883 | 104.0327 | Природный газ | 8000 | Архангельская область | Торфяно- и торфянисто-подзолисто-геолиеывые
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЦФО) |  |  | 13-14-002-02 | 100 | 18.5069 |  | 3 | Суммарная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч (МВт) | 4 | 4 | 1.0052 | [8 empty] | Майкоп | -16 | -6 | 167 | 3.2 | 0 | 0 |  | Ивдель | 3 | Капитальный ремонт здания котельной | Нет | много | Нет | Нет | 25 | 21 |  |  | 0.078719 | 0.15988 | 0.059219 | 0.045883 | 0.040327 | Дизельное топливо | 10000 | Астраханская область | Пойменные луговые
Белгородская область | 0.9 |  | 13-14-002-03 | 125 | 19.7467 |  | 4 | Количество телпоснабжающих организаций (самый важный), шт. | 3 | 3 | 1.6 | [8 empty] | Республика Алтай |  |  |  |  | 0 |  |  | Каменск-Уральский | 4 | Установка системы водоподготовки для котельной | Нет | много | Нет | Нет | 32 | 22 | Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | ИСПГ | 103.6543 | 105.2199 | 108.3233 | 103.5219 | 105.3512 | Мазут | 9900 | Белгородская область | Черноземы типичные
Брянская область | 0.88 |  | 13-14-002-04 | 150 | 22.3068 |  | 5 | Количество муниципальных образований, шт. | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Катанда | -38 | -27 | 255 | -7.5 | 0 | 0 |  | Туринск | 5 | Организация резервного водоснабжения для котельной | Нет | много | Нет | Нет | 40 | 24 |  |  | 0.036543 | 0.052199 | 0.083233 | 0.035219 | 0.053512 | Пеллеты, щепа | 4500 | Брянская область | Серые лесные
Владимирская область | 0.92 |  | 13-14-002-05 | 200 | 29.3034 | [14 empty] | Кош-Агач | -42 | -32 | 273 | -10.7 | 0 | 0 |  | Шамары | 6 | Установка прибора учёта тепловой энергии для котельной | Нет | мало | Нет | Нет | 50 | 26 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в расчетном периоде | ИЦП | 124.51 | 112.12 | 101.96 | 103.69 | 103.32 | Дрова | 3500 | Владимирская область | Дерново-подзолистые иллювиально-железистые
Воронежская область | 0.83 |  | 13-14-002-06 | 250 | 36.868 |  | Суммарная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч | Значение |  | Численность, чел. | Значение |  | Количество источников тепловой энергии, шт. | Значение | Количество телпоснабжающих организаций, шт. | Значение |  | Количество муниципальных образований, шт. | Значение | Онгудай | -36 | -26 | 247 | -6.7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | Перевод на индивидуальный источник тепловой энерги объектов котельной | Нет | много | Нет | Нет | 65 | 30 |  |  | 0.2451 | 0.1212 | 0.0196 | 0.0369 | 0.0332 | Другое | 5000 | Волгоградская область | Черноземы южные
Ивановская область | 0.92 |  | 13-14-002-07 | 300 | 41.5862 |  | 3 | 1 |  | 3000 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Яйлю | -24 | -13 | 246 | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | Замена котла для котельной | Нет | много | Да | Нет | 80 | 32 |  | Идеальный удельник, кг ут/Гкал | [7 empty] | Вологодская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Калужская область | 0.94 |  | Подземная бесканальная |  | тыс. руб. . за 1 м |  | 4 | 1.0052 |  | 4000 | 1.0361 |  | 2 | 1.0172 | 2 | 1.3 |  | 2 | 1.857 | Алтайский край |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 | Утверждение нормативов удельного расхода топлива для организации и источников тепловой для РСО | Нет | много | Да | Нет | 100 | 34 | Блочно-модульная | 155.38 | [7 empty] | Воронежская область | Черноземы обыкновенные
Костромская область | 0.86 |  | 13-02-001-01 | 0 | 14.0615 |  | 5 | 1.0104 |  | 5000 | 1.0722 |  | 3 | 1.0344 | 3 | 1.6 |  | 3 | 2.714 | Алейск | -35 | -24 | 225 | -6.3 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | Замена существующих тепловых сетей в связи с физизеским износом для котелной | Нет | много | Да | Нет | 125 | 40 | Отдельностоящая | 160.07 | [7 empty] | Еврейская автономная область | Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы слабоненасыщенные)
Курская область | 0.92 |  | 13-02-001-02 | 100 | 15.5968 |  | 6 | 1.0156 |  | 6000 | 1.1083 |  | 4 | 1.0516 | 4 | 1.9 |  | 4 | 3.571 | Барнаул | -36 | -23 | 231 | -6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | Заменить насос на насосной станции | Нет | мало | Нет | Нет | 150 | 43 | [9 empty] | Забайкальский край | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Липецкая область | 0.9 |  | 13-02-001-03 | 125 | 17.6477 |  | 7 | 1.0208 |  | 7000 | 1.1444 |  | 5 | 1.0688 | 5 | 2.2 |  | 5 | 4.428 | Бийск | -37 | -23 | 230 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | Установка частотного регулирования приводов насоса для котельной | Нет | мало | Нет | Нет | 200 | 52 | [9 empty] | Ивановская область | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
Московская область | 1 |  | 13-02-001-04 | 150 | 20.9288 |  | 8 | 1.026 |  | 8000 | 1.1805 |  | 6 | 1.086 | 6 | 2.5 |  | 6 | 5.285 | Змеиногорск | -37 | -23 | 229 | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | Замена тепловой изоляции трубопровода котельной | Нет | много | Да | Нет | 250 | 61 | [9 empty] | Иркутская область | Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные)
Орловская область | 0.89 |  | 13-02-001-05 | 200 | 30.5445 |  | 9 | 1.0312 |  | 9000 | 1.2166 |  | 7 | 1.1032 | 7 | 2.8 |  | 7 | 6.142 | Родино | -37 | -23 | 223 | -6.7 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | Замена тепловых сетей в зоне ненормативной надежности котельной | Нет | много | Да | Нет | 300 | 68 | [9 empty] | Кабардино-Балкарская Республика | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Рязанская область | 0.87 |  | 13-02-001-06 | 250 | 38.3186 |  | 10 | 1.0364 |  | 10000 | 1.2527 |  | 8 | 1.1204 | 8 | 3.1 |  | 8 | 6.999 | Рубцовск | -37 | -22 | 222 | -6.6 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | Ежегодная замена ветхих тепловых сетей систем теплоснабжения ГО | Нет | много | Да | Нет | 350 | 76 | [9 empty] | Калининградская область | Дерново-подзолистые (без разделения)
Смоленская область | 0.88 |  | 13-02-001-07 | 300 | 47.7044 |  | 11 | 1.0416 |  | 11000 | 1.2888 |  | 9 | 1.1376 | 9 | 3.4 |  | 9 | 7.856 | Славгород | -37 | -24 | 222 | -7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | Утверждение норм нормативов запасов основного/резервного топлива источников тепловой энергии для РСО | Нет | мало | Да | Нет | 400 | 83 | [9 empty] | Калужская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Тамбовская область | 0.92 |  | 13-02-001-08 | 400 | 69.6534 |  | 12 | 1.0468 |  | 12000 | 1.3249 |  | 10 | 1.1548 | 10 | 3.7 |  | 10 | 8.713 | Тогул | -35 | -24 | 235 | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | Замена запорно-регулирующей арматуры МУП ГОРОД | Нет | мало | Нет | Нет | 450 | 89 | [9 empty] | Камчатский край | Подбуры сухоторфянистые
Тверская область | 0.9 |  | 13-02-001-09 | 500 | 93.4297 |  | 13 | 1.052 |  | 13000 | 1.361 |  | 11 | 1.172 | 11 | 4 |  | 11 | 9.57 | Амурская область |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 | Замена насосного оборудования ЦТП | Нет | мало | Нет | Нет | 500 | 97 | [9 empty] | Карачаево-Черкесская Республика | Горно-луговые дерновые
Тульская область | 0.92 |  | Подземная канальная или подвальная |  | тыс. руб. . за 1 м |  | 14 | 1.0572 |  | 14000 | 1.3971 |  | 12 | 1.1892 | 12 | 4.3 |  | 12 | 10.427 | Архара | -36 | -29 | 227 | -11.2 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | Замена теплообменного оборудования цтп | Нет | много | Да | Нет | 600 | 111 | [9 empty] | Кемеровская область | Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые
Ярославская обл | 0.88 |  | 13-07-001-01 | 0 | 26.4948 |  | 15 | 1.0624 |  | 15000 | 1.4332 |  | 13 | 1.2064 | 13 | 4.6 |  | 13 | 11.284 | Белогорск | -36 | -30 | 230 | -10.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | Установка прибора учета Теловой энергии на ЦТП | Нет | мало | Нет | Нет | 700 | 124 | [9 empty] | Кировская область | Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые)
Москва | 1.02 |  | 13-07-001-02 | 100 | 31.4931 |  | 16 | 1.0676 |  | 16000 | 1.4693 |  | 14 | 1.2236 | 14 | 4.9 |  | 14 | 12.141 | Благовещенск | -33 | -29 | 224 | -9.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Реконструкция существующей сети ГВС | Нет | мало | Нет | Нет | 800 | 138 | [9 empty] | Костромская область | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  | 13-07-001-03 | 125 | 32.9821 |  | 17 | 1.0728 |  | 17000 | 1.5054 |  | 15 | 1.2408 | 15 | 5.2 |  | 15 | 13 | Бомнак | -42 | -34 | 255 | -13.2 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | Заменить насос для котельной | Нет | мало | Нет | Нет | 900 | 151 | [9 empty] | Краснодарский край | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Республика Карелия | 0.9 |  | 13-07-001-04 | 150 | 37.5475 |  | 18 | 1.078 |  | 18000 | 1.5415 |  | 16 | 1.258 | 15+ |  |  |  |  | Братолюбовка | -37 | -30 | 236 | -11.3 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ для МУП | Нет | мало | Нет | Да | 1000 | 165 | [9 empty] | Красноярский край | Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные
Республика Коми | 1.02 |  | 13-07-001-05 | 200 | 46.7158 |  | 19 | 1.0832 |  | 19000 | 1.5776 |  | 17 | 1.2752 | [5 empty] | Бысса | -40 | -34 | 248 | -12.6 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | Замена теплообменного оборудования котельной на новый (аналогичный) | Нет | мало | Да | Нет | 1200 | 194 | [9 empty] | Курганская область | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Архангельская область | 1.14 |  | 13-07-001-06 | 250 | 51.0167 |  | 20 | 1.0884 |  | 20000 | 1.6137 |  | 18 | 1.2924 | [5 empty] | Ерофей Павлович | -37 | -36 | 262 | -12 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | Составление режимных карт оборудования для РСО | Нет | мало | Нет | Нет | 1400 | 220 | [9 empty] | Курская область | Черноземы типичные
Вологодская область | 1.02 |  | 13-07-001-07 | 300 | 52.2203 |  | 21 | 1.0936 |  | 21000 | 1.6498 |  | 19 | 1.3096 | [5 empty] | Завитинск | -34 | -30 | 241 | -11.4 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | Модернизация котельной с заменой котельного оборудования с учетом перехода на новый вид топлива | Нет | много | Нет | Нет | [11 empty] | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, преимущественно иллювиально-гумусовые
Калининградская область | 1 |  | Замена тепловой изоляции трубопровода котельной |  |  |  | 22 | 1.0988 |  | 22000 | 1.6859 |  | 20 | 1.3268 | [5 empty] | Зея | -42 | -35 | 255 | -13.1 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | Установка резервного дизель-генератора для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной Апап | Нет | много | Нет | Нет | [11 empty] | Липецкая область | Черноземы выщелоченные
Ленинградская область | 0.84 |  | надземной прокладки | подземной бесканальной прокладки | подземной канальной прокладки |  | 23 | 1.104 |  | 23000 | 1.722 |  | 21 | 1.344 | [5 empty] | Норск | -41 | -35 | 243 | -13 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | Установка резервных баков-аккумуляторов для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной | Нет | много | Нет | Нет | [11 empty] | Магаданская область | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Мурманская область | 1.16 |  | Копка траншеи, руб./п. км. | Копка траншеи, руб./п. км. | Копка траншеи, руб./п. км. |  | 24 | 1.1092 |  | 24000 | 1.7581 |  | 22 | 1.3612 | [5 empty] | Поярково | -35 | -30 | 227 | -10.6 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | Актуализация схемы теплоснабжения ГО | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Московская область, г. Москва | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Новгородская область | 0.92 |  | 0 | 1800 | 1800 |  | 25 | 1.1144 |  | 25000 | 1.7942 |  | 23 | 1.3784 | [5 empty] | Свободный | -37 | -30 | 237 | -11.3 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | Утверждение норм нормативов запасов основного/резервного топлива источников тепловой энергии для РСО | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Мурманская область | Подзолы иллювиально-гумусовые (подзолы иллювиально-многогумусовые)
Псковская область | 0.91 |  | 1 | 2 | 2 |  | 26 | 1.1196 |  | 26000 | 1.8303 |  | 24 | 1.3956 | [5 empty] | Сковородино | -39 | -34 | 260 | -12.4 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | Утверждение нормативов технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке для РСО | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Ненецкий автономный округ | Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто и торфяно-глеевые болотные и почвы пятен
Ненецкий автономный округ | 1.47 |  |  | Диаметр, мм | т.Р за 1 м |  | 27 | 1.1248 |  | 27000 | 1.8664 |  | 25 | 1.4128 | [5 empty] | Тында | -40 | -33 | 265 | -13.1 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | Разработка программы энергосбережения для РСО № | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Нижегородская область | Дерново-подзолистые иллювиально-железистые
Санкт-Петербург | 0.97 |  |  | 40 | 1.55 |  | 28 | 1.13 |  | 28000 | 1.9025 |  | 26 | 1.43 | [5 empty] | Усть-Нюкжа | -43 | -35 | 266 | -13.7 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | Перевод объектов с отрутой системы теплоснабжения на закрытую | Да | много | Нет | Нет | [11 empty] | Новгородская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Южный федеральный округ |  |  |  | 57 | 1.75 |  | 29 | 1.1352 |  | 29000 | 1.9386 |  | 27 | 1.4472 | [5 empty] | Черняево | -40 | -34 | 244 | -11.7 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | Строительство тепловых сетей подземной бесканальной прокладки котельной | Да | много | Нет | Нет | [11 empty] | Новосибирская область | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Республика Адыгея | 0.97 |  |  | 76 | 1.95 |  | 30 | 1.1404 |  | 30000 | 1.9747 |  | 28 | 1.4644 | [5 empty] | Шимановск | -37 | -30 | 243 | -11.1 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | Проведение инвентаризации тепловых сетей для РСО | Нет | мало | Нет | Нет | [11 empty] | Омская область | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Республика Калмыкия | 0.88 |  |  | 89 | 2.1 |  | 31 | 1.1456 |  | 31000 | 2.0108 |  | 29 | 1.4816 | [5 empty] | Экимчан | -42 | -35 | 263 | -13 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | Установка частотного регулирования приводов насоса для Насосной станции | Нет | мало | Нет | Нет | [11 empty] | Оренбургская область | Черноземы южные
Республика Крым | 1.14 |  |  | 108 | 2.35 |  | 32 | 1.1508 |  | 32000 | 2.0469 |  | 30 | 1.5 | [5 empty] | Архангельская область |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37 | [16 empty] | Орловская область | Черноземы выщелоченные
Краснодарский край | 0.95 |  |  | 159 | 2.9 |  | 33 | 1.156 |  | 33000 | 2.083 |  | 30+ | [6 empty] | Архангельск | -34 | -20 | 270 | -3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | [16 empty] | Пензенская область | Черноземы выщелоченные
Астраханская область | 0.95 |  |  | 219 | 3.2 |  | 34 | 1.1612 |  | 34000 | 2.1191 | [8 empty] | Емецк | -32 | -20 | 265 | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | [16 empty] | Пермский край | Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые
Волгоградская область | 0.92 |  |  | 273 | 3.5 |  | 35 | 1.1664 |  | 35000 | 2.1552 | [8 empty] | Каргополь | -29 | -18 | 255 | -3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | [16 empty] | Приморский край | Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные (буроземы слабоненасыщенные оподзоленные)
Ростовская область | 0.97 |  |  | 325 | 3.8 |  | 36 | 1.1716 |  | 36000 | 2.1913 | [8 empty] | Койнас | -41 | -24 | 280 | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | [16 empty] | Псковская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Севастополб | 1.11 |  |  | 377 | 4.4 |  | 37 | 1.1768 |  | 37000 | 2.2274 | [8 empty] | Котлас | -35 | -20 | 255 | -3.9 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | [16 empty] | Республика Адыгея (Адыгея) | Черноземы слитые
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  | 426 | 5 |  | 38 | 1.182 |  | 38000 | 2.2635 | [8 empty] | Мезень | -36 | -21 | 288 | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 43 | [16 empty] | Республика Алтай | Горные лесные черноземовидные
Республика Дагестан | 0.92 |  |  | 530 | 5.5 |  | 39 | 1.1872 |  | 39000 | 2.2996 | [8 empty] | Онега | -31 | -18 | 263 | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | [16 empty] | Республика Башкортостан | Серые лесные
Республика Ингушетия | 0.92 |  |  | 630 | 6.5 |  | 40 | 1.1924 |  | 40000 | 2.3357 | [8 empty] | Шенкурск | -35 | -20 | 255 | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | [16 empty] | Республика Бурятия | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Кабардино-Балкарская Республика | 0.94 |  |  | 720 | 7.5 |  | 41 | 1.1976 |  | 41000 | 2.3718 | [8 empty] | Астраханская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Дагестан | Горно-луговые дерново-торфянистые
Карачаево-Черкесская Республика | 0.95 |  |  | 820 | 8.5 |  | 42 | 1.2028 |  | 42000 | 2.4079 | [8 empty] | Астрахань | -20 | -9 | 180 | 0.2 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Ингушетия | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Республика Северная Осетия – Алания | 0.91 |  |  | 920 | 9.6 |  | 43 | 1.208 |  | 43000 | 2.444 | [8 empty] | Верхний Баскунчак | -23 | -12 | 188 | -1.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Калмыкия | Бурые солонцеватые и солонцы
Чеченская Республика | 0.91 |  | Капитальный ремонт существующей сети |  |  |  | 44 | 1.2132 |  | 44000 | 2.4801 | [8 empty] | Республика Башкортостан |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Карелия | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Ставропольский край | 0.97 |  | 20 процентов от строительства |  |  |  | 45 | 1.2184 |  | 45000 | 2.5162 | [6 empty] | ... | ... | Белорецк | -31 | -20 | 245 | -5.3 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Коми | Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые
Приволжский федеральный округ |  |  | Замена запорно-регулирующей арматуры |  |  |  | 46 | 1.2236 |  | 46000 | 2.5523 | [8 empty] | Дуван | -33 | -19 | 239 | -5.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Марий Эл | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Республика Башкортостан | 0.93 |  |  | диаметры, мм | т. рублей |  | 47 | 1.2288 |  | 47000 | 2.5884 | [8 empty] | Мелеуз | -33 | -21 | 219 | -5.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Мордовия | Серые лесные
Республика Марий Эл | 0.87 |  |  | 100 | 14.6 |  | 48 | 1.234 |  | 48000 | 2.6245 | [8 empty] | Уфа | -33 | -20 | 223 | -5 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Саха (Якутия) | Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные)
Республика Мордовия | 0.9 |  | Строительство котельной |  |  |  | 49 | 1.2392 |  | 49000 | 2.6606 | [8 empty] | Янаул | -34 | -21 | 233 | -5.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | Горно-луговые дерновые
Республика Татарстан | 0.91 |  | Измеритель: | 1 МВт | тыс.руб. за 1 МВт |  | 50 | 1.2444 |  | 50000 | 2.6967 | [8 empty] | Белгородская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Татарстан (Татарстан) | Черноземы выщелоченные
Удмуртская Республика | 0.95 |  | Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: |  |  |  | 51 | 1.2496 |  | 51000 | 2.7328 | [8 empty] | Белгород | -24 | -12 | 203 | -1 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Тыва | Дерново-таежные насыщенные (дерново-буроземные слабоненасыщенные и насыщенные)
Чувашская Республика | 0.86 |  | 19-02-001-01 | 0 | 11457.11 |  | 52 | 1.2548 |  | 52000 | 2.7689 | [8 empty] | Брянская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Хакасия | Буро-таежные (буроземы грубогумусовые)
Пермский край | 0.91 |  | 19-02-001-02 | 5 | 6607.48 |  | 53 | 1.26 |  | 53000 | 2.805 | [8 empty] | Брянск | -23 | -12 | 217 | -1.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Ростовская область | Черноземы южные
Кировская область | 0.91 |  | 19-02-001-03 | 8.16 | 7477.39 |  | 54 | 1.2652 |  | 54000 | 2.8411 | [8 empty] | Республика Бурятия |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Рязанская область | Черноземы оподзоленные
Нижегородская область | 0.94 |  | 19-02-001-04 | 12 | 5575.94 |  | 55 | 1.2704 |  | 55000 | 2.8772 | [8 empty] | Бабушкин | -29 | -19 | 272 | -4.3 | 0 | 0 | [19 empty] | Самарская область | Черноземы обыкновенные
г. Саров | 0.95 |  | 19-02-001-05 | 20.8 | 4618.35 |  | 56 | 1.2756 |  | 56000 | 2.9133 | [8 empty] | Багдарин | -42 | -34 | 276 | -12.2 | 0 | 0 | [19 empty] | Саратовская область | Черноземы обыкновенные
Оренбургская область | 0.95 |  | 19-02-001-06 | 35 | 4532.81 |  | 57 | 1.2808 |  | 57000 | 2.9494 | [8 empty] | Баргузин | -41 | -32 | 255 | -10.5 | 0 | 0 | [19 empty] | Сахалинская область | Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы грубогумусовые иллювиально-гумусовые)
Пензенская область | 0.91 |  | Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: |  |  |  | 58 | 1.286 |  | 58000 | 2.9855 | [8 empty] | Кяхта | -31 | -23 | 245 | -7.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Свердловская область | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
Самарская область | 0.91 |  | 19-02-001-07 | 0 | 13277.79 |  | 59 | 1.2912 |  | 59000 | 3.0216 | [8 empty] | Монды | -32 | -25 | 277 | -7 | 0 | 0 | [19 empty] | Смоленская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Саратовская область | 1 |  | 19-02-001-08 | 10 | 7527.4 |  | 60 | 1.2964 |  | 60000 | 3.0577 | [8 empty] | Нижнеангарск | -33 | -25 | 271 | -8.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Ставропольский край | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Ульяновская область | 0.92 |  | 19-02-001-09 | 15 | 5983.41 |  | 61 | 1.3016 |  | 61000 | 3.0938 | [8 empty] | Сосново-Озерское | -36 | -28 | 271 | -9.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Тамбовская область | Лугово-черноземные
Уральский федеральный округ |  |  | 19-02-001-10 | 20 | 5146.86 |  | 62 | 1.3068 |  | 62000 | 3.1299 | [8 empty] | Уакит | -40 | -32 | 285 | -12.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Тверская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Курганская область | 0.92 |  | 19-02-001-11 | 34.89 | 3251.7 |  | 63 | 1.312 |  | 63000 | 3.166 | [8 empty] | Улан-Удэ | -35 | -27 | 245 | -9 | 0 | 0 | [19 empty] | Томская область | Пойменные кислые
Свердловская область | 0.95 |  | 19-02-001-12 | 46.52 | 3195.01 |  | 64 | 1.3172 |  | 64000 | 3.2021 | [8 empty] | Хоринск | -38 | -30 | 253 | -10 | 0 | 0 | [19 empty] | Тульская область | Черноземы выщелоченные
Тюменская область | 0.96 |  | Центральные тепловые пункты |  |  |  | 65 | 1.3224 |  | 65000 | 3.2382 | [8 empty] | Владимирская область |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | Тюменская область | Дерново-подзолисто-глеевые со вторым гумусовым горизонтом
Челябинская область | 0.86 |  | Код показателя | Наименование показателя | тыс. руб за 1 Мвт |  | 66 | 1.3276 |  | 66000 | 3.2743 | [8 empty] | Владимир | -27 | -15 | 226 | -2.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Удмуртская Республика | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1.09 |  | 19-02-003-01 | 11,96 МВт | 4311.13 |  | 67 | 1.3328 |  | 67000 | 3.3104 | [8 empty] | Муром | -28 | -15 | 223 | -2.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Ульяновская область | Черноземы выщелоченные
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.04 |  | 19-02-003-02 | 16 МВт | 4586.01 |  | 68 | 1.338 |  | 68000 | 3.3465 | [8 empty] | Волгоградская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Хабаровский край | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Сибирский федеральный округ |  |  | Насосные станции первого подъёма |  |  |  | 69 | 1.3432 |  | 69000 | 3.3826 | [8 empty] | Волгоград | -22 | -12 | 190 | -1.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые)
Республика Алтай | 1 |  | Код показателя | м3/час | тыс. руб за м3/час |  | 70 | 1.3484 |  | 70000 | 3.4187 | [8 empty] | Камышин | -24 | -12 | 199 | -2.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Челябинская область | Серые лесные
Алтайский край | 1.07 |  | 19-03-001-01 | 280 | 69.73 |  | 71 | 1.3536 |  | 71000 | 3.4548 | [8 empty] | Котельниково | -23 | -11 | 191 | -0.8 | 0 | 0 | [19 empty] | Чеченская Республика | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Иркутская область | 1.03 |  | 19-03-001-02 | 580 | 33.87 |  | 72 | 1.3588 |  | 72000 | 3.4909 | [8 empty] | Новоаннинский | -25 | -12 | 200 | -1.9 | 0 | 0 | [19 empty] | Чувашская Республика - Чувашия | Серые лесные
Кемеровская область — Кузбасс | 0.98 |  | 19-03-001-03 | 800 | 25.43 |  | 73 | 1.364 |  | 73000 | 3.527 | [8 empty] | Эльтон | -24 | -13 | 191 | -2.2 | 0 | 0 | [19 empty] | Чукотский автономный округ | Горные примитивные
Красноярский край | 1.03 |  | 19-03-001-04 | 2500 | 22.65 |  | 74 | 1.3692 |  | 74000 | 3.5631 | [8 empty] | Вологодская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ямало-Ненецкий автономный округ | Пойменные кислые
Новосибирская область | 1.04 |  | 19-03-001-05 | 3600 | 20.21 |  | 75 | 1.3744 |  | 75000 | 3.5992 | [8 empty] | Бабаево | -30 | -16 | 245 | -2.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Ярославская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Омская область | 1.01 |  | 19-03-001-06 | 7200 | 10.71 |  | 76 | 1.3796 |  | 76000 | 3.6353 | [8 empty] | Вологда | -32 | -16 | 244 | -3 | 0 | 0
Томская область | 0.97 |  | Насосные станции второго подъема |  |  |  | 77 | 1.3848 |  | 77000 | 3.6714 | [8 empty] | Вытегра | -32 | -17 | 248 | -2.4 | 0 | 0
Республика Тыва | 1.02 |  | Код показателя | м3/час | тыс. руб за 1 м3/час |  | 78 | 1.39 |  | 78000 | 3.7075 | [8 empty] | Никольск | -34 | -19 | 248 | -3.7 | 0 | 0
Республика Хакасия | 1.04 |  | 19-03-002-01 | 320 | 96.06 |  | 79 | 1.3952 |  | 79000 | 3.7436 | [8 empty] | Тотьма | -33 | -18 | 249 | -3.4 | 0 | 0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  | 19-03-002-02 | 640 | 49.54 |  | 80 | 1.4004 |  | 80000 | 3.7797 | [8 empty] | Воронежская область |  |  |  |  | 0
Республика Бурятия | 1.02 |  | 19-03-002-03 | 900 | 37.79 |  | 81 | 1.4056 |  | 81000 | 3.8158 | [8 empty] | Воронеж | -24 | -12 | 205 | -1.5 | 0 | 0
Республика Саха | 1.44 |  | 19-03-002-04 | 1960 | 37.14 |  | 82 | 1.4108 |  | 82000 | 3.8519 | [8 empty] | Республика Дагестан |  |  |  |  | 0
Забайкальский край | 1.03 |  | 19-03-002-05 | 3750 | 19.16 |  | 83 | 1.416 |  | 83000 | 3.888 | [8 empty] | Дербент | -7 | 0 | 158 | 4.7 | 0 | 0
Камчатский край | 1.09 |  | 19-03-002-06 | 6000 | 12.65 |  | 84 | 1.4212 |  | 84000 | 3.9241 | [8 empty] | Махачкала | -13 | -2 | 165 | 3.6 | 0 | 0
Приморский край | 1.1 |  | Индивидуальные тепловые пункты |  |  |  | 85 | 1.4264 |  | 85000 | 3.9602 | [8 empty] | Терекли-Мектеб | -17 | -5 | 172 | 2.2 | 0 | 0
Хабаровский край | 1.42 |  | Код показателя | МВт | тыс. Руб за 1 Мвт |  | 86 | 1.4316 |  | 86000 | 3.9963 | [8 empty] | Еврейская автономная область |  |  |  |  | 0
Амурская область | 1.06 |  | 19-02-002-01 | 0 | 16785.18 |  | 87 | 1.4368 |  | 87000 | 4.0324 | [8 empty] | Биробиджан | -31 | -26 | 225 | -8.9 | 0 | 0
Магаданская область | 1.72 |  | 19-02-002-02 | 0.35 | 12757.81 |  | 88 | 1.442 |  | 88000 | 4.0685 | [8 empty] | Екатерино-Никольское | -29 | -22 | 220 | -8 | 0 | 0
Сахалинская область | 1.25 |  | 19-02-002-03 | 0.663 | 8397.68 |  | 89 | 1.4472 |  | 89000 | 4.1046 | [8 empty] | Облучье | -36 | -29 | 237 | -10.7 | 0 | 0
Еврейская автономная область | 1.09 |  | 19-02-002-04 | 0.9385 | 7875.07 |  | 90 | 1.4524 |  | 90000 | 4.1407 | [8 empty] | Забайкальский край |  |  |  |  | 0
Чукотский автономный округ | 1.94 |  | 19-02-002-05 | 2.68 | 6720.06 |  | 91 | 1.4576 |  | 91000 | 4.1768 | [8 empty] | Агинское | -34 | -27 | 251 | -9.3 | 0 | 0
|  |  | Вывод из эксплуатации котельной |  |  |  | 92 | 1.4628 |  | 92000 | 4.2129 | [8 empty] | Акша | -34 | -27 | 251 | -8.7 | 0 | 0
[5 empty] | т. Руб |  | 93 | 1.468 |  | 93000 | 4.249 | [8 empty] | Александровский Завод | -37 | -30 | 264 | -10.8 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 94 | 1.4732 |  | 94000 | 4.2851 | [8 empty] | Борзя | -38 | -31 | 220 | -8 | 0 | 0
Субъект Российской Федерачии | Коэффичиечт |  | Замена теплообменного оборудования котельной; Замена теплообменного оборудования цтп |  |  |  | 95 | 1.4784 |  | 95000 | 4.3212 | [8 empty] | Дарасун | -34 | -27 | 260 | -8.5 | 0 | 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЦФО) |  |  | кВт | Гкал/ч | т. Руб | Мвт | 96 | 1.4836 |  | 96000 | 4.3573 | [8 empty] | Калакан | -37 | -39 | 273 | -14.8 | 0 | 0
Белгородская область | 0.85 |  | 39.9 | 0.034 | 23.5 | 0.0399 | 97 | 1.4888 |  | 97000 | 4.3934 | [8 empty] | Красный Чикой | -37 | -30 | 257 | -9.7 | 0 | 0
Брянская область | 0.86 |  | 74.4 | 0.064 | 37.3 | 0.0744 | 98 | 1.494 |  | 98000 | 4.4295 | [8 empty] | Могоча | -40 | -33 | 273 | -14.8 | 0 | 0
Владимирская область | 0.85 |  | 85.7 | 0.074 | 39.5 | 0.0857 | 99 | 1.5 |  | 99000 | 4.4656 | [8 empty] | Нерчинск | -42 | -34 | 246 | -12.7 | 0 | 0
Воронежская область | 0.87 |  | 113.4 | 0.098 | 51 | 0.1134 | 100 | 1.5 |  | 100000 | 4.5 | [8 empty] | Нерчинский Завод | -38 | -30 | 249 | -11.3 | 0 | 0
Ивановская область | 0.86 |  | 147.5 | 0.127 | 57 | 0.1475 | 100+ |  |  | 100000+ | [9 empty] | Средний Калар | -46 | -40 | 281 | -15.4 | 0 | 0
Калужская область | 0.85 |  | 236 | 0.203 | 89 | 0.236 | [13 empty] | Тунгокочен | -43 | -36 | 275 | -12.7 | 0 | 0
Костромская область | 0.82 |  | 302.1 | 0.26 | 110 | 0.3021 | [13 empty] | Тупик | -43 | -36 | 271 | -13.7 | 0 | 0
Курская область | 0.88 |  | 479.1 | 0.412 | 120.5 | 0.4791 | [13 empty] | Чара | -45 | -38 | 276 | -14.5 | 0 | 0
Липецкая область | 0.81 |  | 632.4 | 0.544 | 137.2 | 0.6324 | [13 empty] | Чита | -37 | -30 | 252 | -10.1 | 0 | 0
Московская область | 1 |  | 1243.875 | 1.07 | 161.7 | 1.2439 | [13 empty] | Ивановская область |  |  |  |  | 0
Орловская область | 0.87 |  | 1767 | 1.52 | 187.7 | 1.767 | [13 empty] | Иваново | -29 | -16 | 233 | -2.6 | 0 | 0
Рязанская область | 0.86 |  | 2313.375 | 1.99 | 209.6 | 2.3134 | [13 empty] | Кинешма | -29 | -16 | 232 | -2.7 | 0 | 0
Смоленская область | 0.78 |  | 2418 | 2.08 | 218.6 | 2.418 | [13 empty] | Республика Ингушетия |  |  |  |  | 0
Тамбовская область | 0.89 |  | 3464.25 | 2.98 | 236.9 | 3.4642 | [13 empty] | Магас* | -14 | -6 | 192 | 2.3 | 0 | 0
Тверская область | 0.86 |  | 4510.5 | 3.88 | 280 | 4.5105 | [13 empty] | Иркутская область |  |  |  |  | 0
Тульская область | 0.85 |  | 4905.75 | 4.22 | 294 | 4.9057 | [13 empty] | Алыгджер | -34 | -22 | 276 | -5 | 0 | 0
Ярославская обл | 0.84 |  | 5835.75 | 5.02 | 327 | 5.8357 | [13 empty] | Байкальск | -27 | -20 | 268 | -4.6 | 0 | 0
Москва | 1.02 |  | 6475.125 | 5.57 | 349 | 6.4751 | [13 empty] | Бодайбо | -47 | -37 | 268 | -12.8 | 0 | 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  | 7614.375 | 6.55 | 408 | 7.6144 | [13 empty] | Братск | -39 | -26 | 263 | -7.4 | 0 | 0
Республика Карелия | 1.05 |  | 7951.5 | 6.84 | 438 | 7.9515 | [13 empty] | Верхне-Марково | -48 | -37 | 285 | -6.6 | 0 | 0
Республика Коми | 1.13 |  | 10695 | 9.2 | 556 | 10.695 | [13 empty] | Верхняя Гутара | -35 | -26 | 266 | -11.6 | 0 | 0
Архангельская область | 1.23 |  | 15345 | 13.2 | 665.5 | 15.345 | [13 empty] | Ербогачен | -52 | -39 | 275 | -13.9 | 0 | 0
Вологодская область | 0.99 |  | Капитальный ремонт здания котельной | [16 empty] | Ершово | -41 | -30 | 262 | -8.4 | 0 | 0
Калининградская область | 1 |  |  | М2 | т. Руб | [14 empty] | Жигалово | -44 | -33 | 275 | -13.9 | 0 | 0
Ленинградская область | 0.94 |  |  | 50 | 650 | [14 empty] | Зима | -38 | -27 | 253 | -8.2 | 0 | 0
Мурманская область | 1.29 |  |  | 100 | 1300 | [14 empty] | Ика | -50 | -38 | 276 | -12.6 | 0 | 0
Новгородская область | 0.94 |  |  | 200 | 2600 | [14 empty] | Иркутск | -33 | -23 | 249 | -6.5 | 0 | 0
Псковская область | 0.92 |  |  | 300 | 3900 | [14 empty] | Киренск | -49 | -36 | 265 | -11.5 | 0 | 0
Ненецкий автономный округ | 1.68 |  |  | 400 | 5200 | [14 empty] | Мама | -44 | -34 | 266 | -11.8 | 0 | 0
Санкт-Петербург | 1 |  |  | 500 | 6500 | [14 empty] | Наканно | -54 | -43 | 278 | -15.6 | 0 | 0
Южный федеральный округ |  |  |  | 600 | 7800 | [14 empty] | Непа | -49 | -37 | 272 | -12 | 0 | 0
Республика Адыгея | 0.83 |  |  | 700 | 9100 | [14 empty] | Орлинга | -45 | -33 | 267 | -10.7 | 0 | 0
Республика Калмыкия | 0.84 |  |  | 800 | 10400 | [14 empty] | Перевоз | -45 | -34 | 272 | -11.5 | 0 | 0
Республика Крым | 0.93 |  |  | 900 | 11700 | [14 empty] | Преображенка | -50 | -38 | 273 | -12.8 | 0 | 0
Краснодарский край | 0.89 |  |  | 1000 | 13000 | [14 empty] | Тайшет | -39 | -26 | 254 | -6.9 | 0 | 0
Астраханская область | 0.87 |  | Установка системы водоподготовки для котельной | [16 empty] | Тулун | -37 | -25 | 257 | -7.5 | 0 | 0
Волгоградская область | 0.87 |  |  | ПРОИЗ-ОСТЬ, М3/Ч | СТОИМОСТЬ, т. РУБ. | [14 empty] | Усть-Ордынский | -38 | -28 | 255 | -9.3 | 0 | 0
Ростовская область | 0.83 |  |  | 0 | 30 | [14 empty] | Чечуйск | -49 | -37 | 267 | -11.4 | 0 | 0
Севастополб | 1 |  |  | 10 | 260 | [14 empty] | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  | 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  | 20 | 480 | [14 empty] | Нальчик | -17 | -8 | 181 | 1.4 | 0 | 0
Республика Дагестан | 0.88 |  |  | 30 | 660 | [14 empty] | Калининградская область |  |  |  |  | 0
Республика Ингушетия | 0.79 |  |  | 50 | 950 | [14 empty] | Калининград | -18 | -6 | 211 | 2.2 | 0 | 0
Кабардино-Балкарская Республика | 0.84 |  |  | 100 | 1700 | [14 empty] | Республика Калмыкия |  |  |  |  | 0
Карачаево-Черкесская Республика | 0.84 |  |  | 200 | 3000 | [14 empty] | Элиста | -21 | -9 | 186 | 0 | 0 | 0
Республика Северная Осетия – Алания | 0.92 |  |  | 300 | 4000 | [14 empty] | Калужская область |  |  |  |  | 0
Чеченская Республика | 0.97 |  |  | 400 | 4800 | [14 empty] | Калуга | -25 | -13 | 226 | -1.6 | 0 | 0
Ставропольский край | 0.82 |  |  | 500 | 5500 | [14 empty] | Камчатский край |  |  |  |  | 0
Приволжский федеральный округ |  |  |  | 600 | 6000 | [14 empty] | Апука | -28 | -20 | 315 | -4.4 | 0 | 0
Республика Башкортостан | 0.85 |  |  | 700 | 6200 | [14 empty] | Большерецк | -27 | -17 | 302 | -2.2 | 0 | 0
Республика Марий Эл | 0.86 |  |  | 800 | 6600 | [14 empty] | Ича | -26 | -17 | 307 | -2.7 | 0 | 0
Республика Мордовия | 0.8 |  |  | 900 | 7200 | [14 empty] | Ключи | -33 | -22 | 270 | -5.4 | 0 | 0
Республика Татарстан | 0.83 |  |  | 1000 | 7800 | [14 empty] | Козыревск | -35 | -27 | 269 | -6.2 | 0 | 0
Удмуртская Республика | 0.88 |  |  | 2000 | 14000 | [14 empty] | Корф | -29 | -22 | 294 | -5.8 | 0 | 0
Чувашская Республика | 0.85 |  | Организация резервного водоснабжения | [16 empty] | Кроноки | -20 | -14 | 308 | -1 | 0 | 0
Пермский край | 0.81 |  |  | Производительность скважины, м3 | т. Р | [14 empty] | Лопатка, мыс | -13 | -7 | 365 | 1.7 | 0 | 0
Кировская область | 0.89 |  |  | 3 | 244 | [14 empty] | Мильково | -36 | -26 | 269 | -7 | 0 | 0
Нижегородская область | 0.89 |  |  | 5 | 349 | [14 empty] | Начики | -32 | -28 | 296 | -6 | 0 | 0
г. Саров | 0.93 |  |  | 8 | 435 | [14 empty] | о. Беринга | -11 | -6 | 316 | 1.4 | 0 | 0
Оренбургская область | 0.83 |  | Заменить насос для котельной; замена насосного оборудования ЦТП | [16 empty] | Оссора | -31 | -23 | 294 | -5.4 | 0 | 0
Пензенская область | 0.8 |  |  | м³/ч | Т.р | [14 empty] | Петропавловск-Камчатский | -18 | -10 | 276 | -0.6 | 0 | 0
Самарская область | 0.88 |  |  | 8 | 30 | [14 empty] | Семлячики | -15 | -9 | 288 | -0.4 | 0 | 0
Саратовская область | 0.89 |  |  | 12.5 | 40 | [14 empty] | Соболево | -30 | -20 | 296 | -3.5 | 0 | 0
Ульяновская область | 0.86 |  |  | 18 | 55 | [14 empty] | Усть-Воямполка | -34 | -25 | 319 | -5.1 | 0 | 0
Уральский федеральный округ |  |  |  | 20 | 60 | [14 empty] | Усть-Камчатск | -28 | -15 | 296 | -3.2 | 0 | 0
Курганская область | 0.88 |  |  | 25 | 70 | [14 empty] | Усть-Хайрюзово | -30 | -20 | 298 | -3.9 | 0 | 0
Свердловская область | 0.93 |  |  | 30 | 77 | [14 empty] | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  | 0
Тюменская область | 0.99 |  |  | 40 | 94 | [14 empty] | Черкесск | -16 | -8 | 185 | 1.4 | 0 | 0
Челябинская область | 0.83 |  |  | 50 | 100 | [14 empty] | Республика Карелия |  |  |  |  | 0
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1.13 |  |  | 80 | 130 | [14 empty] | Калевала | -33 | -19 | 275 | -3.4 | 0 | 0
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.43 |  |  | 100 | 120 | [14 empty] | Кемь | -28 | -16 | 276 | -2.4 | 0 | 0
Сибирский федеральный округ |  |  |  | 160 | 150 | [14 empty] | Олонец | -29 | -16 | 255 | -2.6 | 0 | 0
Республика Алтай | 0.93 |  |  | 200 | 160 | [14 empty] | Паданы | -30 | -17 | 264 | -2.6 | 0 | 0
Алтайский край | 1.14 |  |  | 300 | 230 | [14 empty] | Петрозаводск | -28 | -15 | 254 | -2.1 | 0 | 0
Иркутская область | 0.95 |  |  | 400 | 280 | [14 empty] | Реболы | -34 | -18 | 265 | -3.2 | 0 | 0
Кемеровская область — Кузбасс | 0.9 |  |  | 500 | 320 | [14 empty] | Сортавала | -28 | -15 | 251 | -1.5 | 0 | 0
Красноярский край | 0.95 |  | Установка частотного регулирования приводов насоса | [16 empty] | Кемеровская область |  |  |  |  | 0
Новосибирская область | 1.05 |  |  | Мощность подкл. двиг. кВт | т. р | [14 empty] | Кемерово | -39 | -25 | 245 | -6.7 | 0 | 0
Омская область | 0.99 | [18 empty] | Киселевск | -35 | -22 | 240 | -5.5 | 0 | 0
Томская область | 0.9 |  |  | 0.4 | 15 | [14 empty] | Кондома | -36 | -25 | 250 | -6.1 | 0 | 0
Республика Тыва | 0.9 |  |  | 0.7 | 25 | [14 empty] | Мариинск | -39 | -24 | 250 | -6.1 | 0 | 0
Республика Хакасия | 0.96 |  |  | 1.5 | 35 | [14 empty] | Тайга | -39 | -25 | 258 | -6.7 | 0 | 0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  | 2.2 | 42 | [14 empty] | Тисуль | -39 | -24 | 250 | -5.8 | 0 | 0
Республика Бурятия | 1.02 |  |  | 3.7 | 60 | [14 empty] | Топки | -37 | -23 | 248 | -6.4 | 0 | 0
Республика Саха | 1.54 |  |  | 4 | 60 | [14 empty] | Усть-Кабырза | -37 | -26 | 251 | -6.9 | 0 | 0
Забайкальский край | 1.01 |  |  | 5.5 | 70 | [14 empty] | Кировская область |  |  |  |  | 0
Камчатский край | 1.05 |  |  | 7.5 | 80 | [14 empty] | Кильмезь | -31 | -18 | 232 | -4.2 | 0 | 0
Приморский край | 1.06 |  |  | 11 | 100 | [14 empty] | Киров | -32 | -18 | 240 | -4 | 0 | 0
Хабаровский край | 1.78 |  |  | 15 | 120 | [14 empty] | Нагорское | -33 | -19 | 250 | -4.4 | 0 | 0
Амурская область | 1.08 |  |  | 18.5 | 130 | [14 empty] | Республика Коми |  |  |  |  | 0
Магаданская область | 1.77 |  |  | 22 | 150 | [14 empty] | Вендинга | -39 | -24 | 274 | -4.9 | 0 | 0
Сахалинская область | 1.54 |  |  | 30 | 170 | [14 empty] | Воркута | -41 | -28 | 316 | -8.4 | 0 | 0
Еврейская автономная область | 1.09 |  |  | 37 | 190 | [14 empty] | Объячево | -34 | -21 | 253 | -4.2 | 0 | 0
Чукотский автономный округ | 2.09 |  |  | 45 | 220 | [14 empty] | Петрунь | -44 | -29 | 303 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 55 | 260 | [14 empty] | Печора | -43 | -28 | 287 | -6.6 | 0 | 0
|  |  |  | 75 | 330 | [14 empty] | Сыктывкар | -35 | -21 | 261 | -4.5 | 0 | 0
|  |  |  | 90 | 370 | [14 empty] | Троицко-Печорское | -39 | -25 | 276 | -5.7 | 0 | 0
|  |  |  | 110 | 420 | [14 empty] | Усть-Уса | -41 | -27 | 297 | -6.5 | 0 | 0
|  |  |  | 132 | 460 | [14 empty] | Усть-Цильма | -40 | -25 | 289 | -5.6 | 0 | 0
|  |  |  | 160 | 520 | [14 empty] | Усть-Щугор | -45 | -29 | 285 | -6.9 | 0 | 0
|  |  |  | 185 | 600 | [14 empty] | Ухта | -38 | -22 | 278 | -5.4 | 0 | 0
|  |  |  | 200 | 590 | [14 empty] | Костромская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 220 | 640 | [14 empty] | Кострома | -29 | -16 | 233 | -2.7 | 0 | 0
|  |  |  | 250 | 700 | [14 empty] | Чухлома | -32 | -18 | 242 | -3.2 | 0 | 0
|  |  |  | 280 | 760 | [14 empty] | Шарья | -32 | -17 | 241 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 315 | 820 | [14 empty] | Краснодарский край |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 350 | 890 | [14 empty] | Красная Поляна | -7 | -2 | 175 | 3.8 | 0 | 0
|  |  |  | 355 | 893 | [14 empty] | Краснодар | -15 | -3 | 165 | 3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 375 | 900 | [14 empty] | Приморско-Ахтарск | -15 | -4 | 172 | 2.4 | 0 | 0
|  |  |  | 400 | 940 | [14 empty] | Сочи | -3 | 3 | 128 | 7.2 | 0 | 0
|  |  |  | 450 | 1000 | [14 empty] | Тихорецк | -17 | -6 | 173 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 500 | 1100 | [14 empty] | Красноярский край |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 560 | 1220 | [14 empty] | Агата | -53 | -43 | 306 | -15.3 | 0 | 0
|  |  |  | 630 | 1350 | [14 empty] | Ачинск | -36 | -22 | 250 | -5.7 | 0 | 0
|  |  | Заменить насос на насосной станции | [16 empty] | Байкит | -50 | -38 | 280 | -12.7 | 0 | 0
|  |  | Код показателя | мЗ/час | т. р за 1 мЗ/час | [14 empty] | Боготол | -37 | -23 | 256 | -6.1 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-01 | 280 | 69.73 | [14 empty] | Богучаны | -45 | -32 | 260 | -9.4 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-02 | 580 | 33.87 | [14 empty] | Ванавара | -51 | -39 | 274 | -12.7 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-03 | 800 | 25.43 | [14 empty] | Вельмо | -48 | -37 | 279 | -11.4 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-04 | 2500 | 22.65 | [14 empty] | Верхнеимбатск | -47 | -28 | 278 | -10.5 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-05 | 3600 | 20.21 | [14 empty] | Волочанка | -50 | -40 | 316 | -15.4 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-06 | 7200 | 10.71 | [14 empty] | Диксон | -40 | -32 | 365 | -11.1 | 0 | 0
|  |  | Установка прибора учёта тепловой энергии для котельной Апап, Установка прибора учета Теловой энергии на ЦТП, Установка общедомовых приборов учета МКД | [16 empty] | Дудинка | -47 | -38 | 311 | -13.9 | 0 | 0
|  |  | Номинальный расход м3/ч | Гкал/час | т. руб | [14 empty] | Енисейск | -44 | -29 | 261 | -8.1 | 0 | 0
|  |  | 1000 | 0.25 | 420 | [14 empty] | Игарка | -49 | -37 | 296 | -13.2 | 0 | 0
|  |  | 900 | 0.5 | 390 | [14 empty] | Канск | -40 | -28 | 254 | -7.6 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1 | 360 | [14 empty] | Красноярск | -37 | -23 | 251 | -5.5 | 0 | 0
|  |  | 700 | 1.5 | 330 | [14 empty] | Минусинск | -40 | -25 | 240 | -6.5 | 0 | 0
|  |  | 600 | 2 | 300 | [14 empty] | Тура | -53 | -43 | 283 | -15.8 | 0 | 0
|  |  | 500 | 2.5 | 269 | [14 empty] | Туруханск | -48 | -35 | 288 | -11.9 | 0 | 0
|  |  | 400 | 3 | 220 | [14 empty] | Хатанга | -50 | -40 | 318 | -16.4 | 0 | 0
|  |  | 300 | 3.75 | 180 | [14 empty] | Челюскин, мыс | -41 | -34 | 365 | -14.6 | 0 | 0
|  |  | 200 | 5 | 140 | [14 empty] | Ярцево | -46 | -32 | 270 | -9.5 | 0 | 0
|  |  | 150 | 7.5 | 110 | [14 empty] | Республика Крым |  |  |  |  | 0
|  |  | 120 | 10 | 90 | [14 empty] | Ай-Петри | -16 | -7 | 235 | 1.8 | 0 | 0
|  |  | 100 | 12.5 | 90 | [14 empty] | Керчь | -12 | -3 | 174 | 3.4 | 0 | 0
|  |  | 80 | 15 | 80 | [14 empty] | Клепинино | -14 | -5 | 175 | 3.3 | 0 | 0
|  |  | 60 | 17.5 | 70 | [14 empty] | Севастополь | -7 | 1 | 160 | 5.6 | 0 | 0
|  |  | 40 | 20 | 50 | [14 empty] | Симферополь | -13 | -3 | 177 | 3.4 | 0 | 0
|  |  | 20 | 22.5 | 30 | [14 empty] | Феодосия | -12 | -2 | 164 | 4.2 | 0 | 0
|  |  | 10 | 25 | 20 | [14 empty] | Ялта | -4 | 2 | 154 | 5.9 | 0 | 0
|  |  | Поверка прибора учета тепловой энергии для котельной | [16 empty] | Курганская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | т. руб | Гкал/час | [14 empty] | Курган | -36 | -22 | 228 | -6.3 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 0.25 | [14 empty] | Курская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 25 | 0.5 | [14 empty] | Курск | -23 | -12 | 210 | -1.3 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 1 | [14 empty] | Ленинградская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 35 | 1.5 | [14 empty] | Выборг | -26 | -13 | 239 | -1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 45 | 2 | [14 empty] | Новая Ладога | -27 | -14 | 237 | -1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 55 | 2.5 | [14 empty] | Санкт-Петербург | -24 | -11 | 230 | -0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 3 | [14 empty] | Тихвин | -29 | -15 | 241 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | 70 | 3.75 | [14 empty] | Липецкая область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 80 | 5 | [14 empty] | Липецк | -25 | -14 | 212 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 110 | 7.5 | [14 empty] | Магаданская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 140 | 10 | [14 empty] | Брохово | -35 | -26 | 300 | -7.8 | 0 | 0
|  |  |  | 150 | 12.5 | [14 empty] | Магадан | -28 | -21 | 302 | -6.1 | 0 | 0
|  |  |  | 160 | 15 | [14 empty] | Омсукчан | -48 | -42 | 297 | -16.4 | 0 | 0
|  |  |  | 170 | 17.5 | [14 empty] | Палатка | -35 | -29 | 290 | -9.8 | 0 | 0
|  |  |  | 180 | 20 | [14 empty] | Среднекан | -50 | -42 | 278 | -18.4 | 0 | 0
|  |  |  | 190 | 22.5 | [14 empty] | Сусуман | -54 | -45 | 292 | -18.7 | 0 | 0
|  |  |  | 200 | 25 | [14 empty] | Республика Марий Эл | -31 | -17 | 231 | -3.8 | 0 | 0
|  |  | Поверка прибора учета тепловой энергии для котельной | [16 empty] | Йошкар-Ола |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | т. р | [14 empty] | Республика Мордовия |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 30 | [14 empty] | Саранск | -28 | -15 | 220 | -3.3 | 0 | 0
|  |  | Составление режимных карт оборудования | [16 empty] | Московская область |  |  |  |  | 0
|  |  | Гкал/ч | Мвт | т. руб | [14 empty] | Дмитров | -26 | -14 | 228 | -1.8 | 0 | 0
|  |  | 0.4 | 0.2 | 5 | [14 empty] | Кашира | -26 | -14 | 223 | -2.1 | 0 | 0
|  |  | 0.85 | 1 | 20 | [14 empty] | Можайск | -26 | -13 | 228 | -1.6 | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.33 | 35 | [14 empty] | Москва | -26 | -13 | 222 | -1.3 | 0 | 0
|  |  | 2 | 4 | 42.5 | [14 empty] | Наро-Фоминск | -26 | -13 | 228 | -1.7 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.65 | 50 | [14 empty] | Новомосковский АО | -26 | -14 | 226 | -1.8 | 0 | 0
|  |  | 6 | 6.97 | 57.5 | [14 empty] | Троицкий АО | -26 | -14 | 229 | -1.7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.3 | 65 | [14 empty] | Черусти | -27 | -15 | 227 | -2.2 | 0 | 0
|  |  | 10 | 11.63 | 72.5 | [14 empty] | Мурманская область |  |  |  |  | 0
|  |  | 20 | 23.26 | 80 | [14 empty] | Вайда-Губа | -16 | -9 | 319 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 30 | 34.9 | 95 | [14 empty] | Кандалакша | -30 | -19 | 285 | -3.5 | 0 | 0
|  |  | 40 | 46.5 | 100 | [14 empty] | Ковдор | -32 | -19 | 293 | -3.6 | 0 | 0
|  |  | 50 | 58.15 | 120 | [14 empty] | Краснощелье | -34 | -20 | 300 | -4.1 | 0 | 0
|  |  | Замена котла Марс 1,5МВт для котельной на новый (аналогичный) | [16 empty] | Ловозеро | -34 | -18 | 301 | -4.1 | 0 | 0
|  |  |  | Мвт | ггаз т. руб | [14 empty] | Мончегорск | -32 | -17 | 290 | -3.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 617 | [14 empty] | Мурманск | -28 | -16 | 299 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1020 | [14 empty] | Ниванкюль | -34 | -17 | 294 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2000 | [14 empty] | Пялица | -26 | -16 | 324 | -1.9 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3827 | [14 empty] | о. Сосновец | -24 | -14 | 365 | -0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 5625 | [14 empty] | Териберка | -21 | -12 | 310 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 7200 | [14 empty] | Умба | -29 | -17 | 284 | -2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 8700 | [14 empty] | Ненецкий автономный округ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 20 | 17543 | [14 empty] | Варандей | -36 | -25 | 343 | -6.1 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 25543 | [14 empty] | Индига | -35 | -21 | 328 | -4.1 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 33543 | [14 empty] | Канин Нос | -24 | -14 | 365 | -0.7 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 41043 | [14 empty] | Коткино | -41 | -25 | 303 | -6 | 0 | 0
[5 empty] | тверд т. руб | [14 empty] | Нарьян-Мар | -39 | -26 | 308 | -6.2 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 29900 | [14 empty] | Ходовариха | -32 | -23 | 362 | -4.4 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 24900 | [14 empty] | Хоседа-Хард | -42 | -28 | 310 | -8 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 19600 | [14 empty] | Нижегородская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 20 | 13600 | [14 empty] | Арзамас | -29 | -16 | 225 | -3.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 7300 | [14 empty] | Выкса | -28 | -15 | 221 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 5900 | [14 empty] | Нижний Новгород | -27 | -15 | 225 | -2.7 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 4500 | [14 empty] | Новгородская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 4 | 3000 | [14 empty] | Боровичи | -29 | -14 | 231 | -1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1700 | [14 empty] | Великий Новгород | -27 | -13 | 231 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 900 | [14 empty] | Новосибирская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.5 | 500 | [14 empty] | Барабинск | -38 | -25 | 241 | -7.3 | 0 | 0
|  |  | Установка резервных баков-аккумуляторов для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной мощностью | [16 empty] | Болотное | -38 | -23 | 246 | -6.5 | 0 | 0
|  |  |  | м3/ч | т. руб | [14 empty] | Карасук | -37 | -24 | 228 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 200 | [14 empty] | Кочки | -38 | -25 | 238 | -7.3 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 360 | [14 empty] | Купино | -38 | -24 | 233 | -7.3 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 470 | [14 empty] | Кыштовка | -39 | -25 | 249 | -7.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 560 | [14 empty] | Новосибирск | -37 | -24 | 240 | -6.7 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 800 | [14 empty] | Татарск | -37 | -24 | 238 | -7 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 1400 | [14 empty] | Чулым | -38 | -25 | 242 | -7.1 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 1600 | [14 empty] | Омская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 80 | 1800 | [14 empty] | Исиль-Куль | -36 | -24 | 233 | -7 | 0 | 0
|  |  |  | 100 | 1987 | [14 empty] | Омск | -36 | -23 | 233 | -6.8 | 0 | 0
|  |  |  | 200 | 2900 | [14 empty] | Тара | -38 | -25 | 247 | -6.9 | 0 | 0
|  |  |  | 400 | 4000 | [14 empty] | Черлак | -36 | -23 | 229 | -7.3 | 0 | 0
|  |  |  | 600 | 5000 | [14 empty] | Оренбургская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 800 | 5600 | [14 empty] | Кувандык | -31 | -19 | 219 | -5.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1000 | 6300 | [14 empty] | Оренбург | -29 | -18 | 207 | -5.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2000 | 7300 | [14 empty] | Сорочинск | -30 | -18 | 211 | -4.9 | 0 | 0
|  |  | Установка резервного дизель-генератора для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной мощностью МВт | [16 empty] | Орловская область |  |  |  |  | 0
|  |  | Гкал/ч | кВт | т. руб | [14 empty] | Орел | -25 | -13 | 216 | -1.4 | 0 | 0
|  |  | 4.299 | 5 | 57 | [14 empty] | Пензенская область |  |  |  |  | 0
|  |  | 8.59 | 10 | 110 | [14 empty] | Земетчино | -28 | -15 | 215 | -2.9 | 0 | 0
|  |  | 17.196 | 20 | 210 | [14 empty] | Пенза | -27 | -15 | 215 | -3.1 | 0 | 0
|  |  | 25.77 | 30 | 300 | [14 empty] | Пермский край |  |  |  |  | 0
|  |  | 34.36 | 40 | 390 | [14 empty] | Бисер | -35 | -22 | 268 | -5.6 | 0 | 0
|  |  | 42.95 | 50 | 480 | [14 empty] | Ножовка | -34 | -19 | 235 | -4.5 | 0 | 0
|  |  | 51.54 | 60 | 570 | [14 empty] | Пермь | -35 | -19 | 241 | -4.5 | 0 | 0
|  |  | 60.13 | 70 | 660 | [14 empty] | Чердынь | -37 | -22 | 259 | -5.3 | 0 | 0
|  |  | 68.72 | 80 | 740 | [14 empty] | Приморский край |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 77.31 | 90 | 830 | [14 empty] | Агзу | -28 | -24 | 246 | -6.6 | 0 | 0
|  |  | 85.9 | 100 | 900 | [14 empty] | Анучино | -29 | -23 | 215 | -6.9 | 0 | 0
|  |  | 171.8 | 200 | 1700 | [14 empty] | Астраханка | -25 | -19 | 213 | -5.6 | 0 | 0
|  |  | 343.6 | 400 | 3100 | [14 empty] | Богополь | -20 | -15 | 229 | -3 | 0 | 0
|  |  | 515.4 | 600 | 4500 | [14 empty] | Владивосток | -22 | -15 | 220 | -3 | 0 | 0
|  |  | 687.2 | 800 | 6000 | [14 empty] | Дальнереченск | -28 | -22 | 215 | -7.4 | 0 | 0
|  |  | 859 | 1000 | 7000 | [14 empty] | Кировский | -30 | -23 | 211 | -7.4 | 0 | 0
|  |  | Утверждение нормативов удельного расхода топлива для организации и источников тепловой для РСО | [16 empty] | Красный Яр | -32 | -28 | 230 | -8.8 | 0 | 0
|  |  |  | кол-во котельных | Т. р | [14 empty] | Маргаритово | -21 | -14 | 234 | -3 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 40 | [14 empty] | Мельничное | -31 | -27 | 239 | -8.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 45 | [14 empty] | Партизанск | -21 | -15 | 213 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 50 | [14 empty] | Посьет | -18 | -12 | 208 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 55 | [14 empty] | Преображение | -16 | -11 | 228 | -0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 60 | [14 empty] | Рудная Пристань | -19 | -14 | 241 | -1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 65 | [14 empty] | Сосуново | -21 | -16 | 260 | -2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 70 | [14 empty] | Чугуевка | -30 | -25 | 223 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 75 | [14 empty] | Псковская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | 80 | [14 empty] | Великие Луки | -25 | -12 | 226 | -0.6 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 85 | [14 empty] | Псков | -25 | -12 | 228 | -0.3 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 90 | [14 empty] | Ростовская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12 | 95 | [14 empty] | Гигант | -19 | -8 | 180 | 0.9 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 100 | [14 empty] | Миллерово | -22 | -11 | 196 | -0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 105 | [14 empty] | Ростов-на-Дону | -18 | -8 | 183 | 0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 110 | [14 empty] | Таганрог | -17 | -7 | 181 | 0.9 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 115 | [14 empty] | Рязанская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 17 | 120 | [14 empty] | Рязань | -25 | -14 | 219 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 125 | [14 empty] | Самарская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 19 | 130 | [14 empty] | Самара | -27 | -16 | 210 | -3.8 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 135 | [14 empty] | Саратовская область |  |  |  |  | 0
|  |  | Утверждение норм нормативов запасов основного/резервного топлива источников тепловой энергии для РСО | [16 empty] | Александров Гай | -26 | -15 | 198 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | кол-во котельных | Т. р | [14 empty] | Балашов | -25 | -14 | 208 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 30 | [14 empty] | Саратов | -24 | -13 | 201 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 35 | [14 empty] | Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 | 40 | [14 empty] | Алдан | -41 | -33 | 275 | -12.6 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 45 | [14 empty] | Амга | -54 | -46 | 267 | -20.3 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 50 | [14 empty] | Батамай | -53 | -46 | 275 | -20.1 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 55 | [14 empty] | Бердигястях | -54 | -45 | 276 | -18.3 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 60 | [14 empty] | Буяга | -52 | -44 | 274 | -17.3 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 65 | [14 empty] | Верхоянск | -58 | -50 | 284 | -23.3 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 70 | [14 empty] | Вилюйск | -52 | -42 | 270 | -17.4 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 75 | [14 empty] | Витим | -50 | -38 | 268 | -12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 80 | [14 empty] | Джалинда | -56 | -46 | 306 | -18.6 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 85 | [14 empty] | Джарджан | -54 | -43 | 295 | -18.4 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 90 | [14 empty] | Джикимда | -51 | -41 | 269 | -15.3 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 95 | [14 empty] | Жиганск | -52 | -43 | 287 | -18.5 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 100 | [14 empty] | Зырянка | -50 | -42 | 280 | -18.6 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 105 | [14 empty] | Исить | -50 | -41 | 268 | -16.3 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 110 | [14 empty] | Иэма | -57 | -50 | 303 | -21.7 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 115 | [14 empty] | Крест-Хальджай | -54 | -48 | 266 | -21.1 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 120 | [14 empty] | Кюсюр | -52 | -44 | 309 | -18.1 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 125 | [14 empty] | Ленск | -50 | -37 | 270 | -13.1 | 0 | 0
|  |  | Утверждение нормативов технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке для РСО № | [16 empty] | Мирный | -48 | -37 | 276 | -14.3 | 0 | 0
|  |  |  | м | Т. р | [14 empty] | Нагорный | -40 | -33 | 283 | -13.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0.005 | 30 | [14 empty] | Нера | -58 | -51 | 278 | -23.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.01 | 32.5 | [14 empty] | Нюрба | -53 | -42 | 274 | -16.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.02 | 37.5 | [14 empty] | Оймякон | -59 | -52 | 292 | -23.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.03 | 42.5 | [14 empty] | Олекминск | -49 | -38 | 267 | -14.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.04 | 47.5 | [14 empty] | Оленек | -55 | -44 | 298 | -17.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0.05 | 52.5 | [14 empty] | Охотский Перевоз | -54 | -47 | 269 | -20.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.06 | 57.5 | [14 empty] | Сангар | -50 | -42 | 271 | -18.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.07 | 62.5 | [14 empty] | Саскылах | -53 | -42 | 325 | -17.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.08 | 67.5 | [14 empty] | Среднеколымск | -50 | -41 | 293 | -17.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0.09 | 72.5 |  |  |  |  | Разработка программы энергосбережения для | [9 empty] | Сунтар | -52 | -41 | 269 | -15.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 77.5 | [14 empty] | Сухана | -58 | -48 | 297 | -19.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.11 | 87.5 | [14 empty] | Токо | -51 | -44 | 288 | -17.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.12 | 97.5 | [14 empty] | Томмот | -50 | -42 | 272 | -16.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.13 | 107.5 | [14 empty] | Томпо | -54 | -48 | 283 | -21.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0.14 | 117.5 | [14 empty] | Туой-Хая | -52 | -38 | 279 | -15.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.15 | 127.5 | [14 empty] | Тяня | -50 | -40 | 275 | -14.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.16 | 137.5 | [14 empty] | Усть-Мая | -52 | -45 | 264 | -19.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.17 | 147.5 | [14 empty] | Усть-Миль | -51 | -43 | 268 | -18 | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 157.5 | [14 empty] | Усть-Мома | -56 | -48 | 282 | -21.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0.19 | 167.5 | [14 empty] | Чульман | -43 | -35 | 278 | -14.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 177.5 | [14 empty] | Чурапча | -54 | -47 | 267 | -20.7 | 0 | 0
|  |  | Разработка программы энергосбережения для | [16 empty] | Шелагонцы | -57 | -47 | 295 | -19.2 | 0 | 0
|  |  |  | кол-во котельных | Т. р | [14 empty] | Эйк | -52 | -42 | 294 | -17.6 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 50 | [14 empty] | Якутск | -52 | -43 | 264 | -19.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 60 | [14 empty] | Сахалинская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 | 70 | [14 empty] | Александровск-Сахалинский | -26 | -20 | 256 | -5.2 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 80 | [14 empty] | Долинск | -23 | -17 | 249 | -3.3 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 90 | [14 empty] | Корсаков | -19 | -13 | 250 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 100 | [14 empty] | Курильск | -15 | -8 | 252 | 0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 110 | [14 empty] | Макаров | -23 | -17 | 260 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 120 | [14 empty] | Невельск | -16 | -10 | 241 | -0.9 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 130 | [14 empty] | Ноглики | -30 | -22 | 273 | -6 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 140 | [14 empty] | Оха | -29 | -22 | 272 | -6.7 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 150 | [14 empty] | Погиби | -30 | -23 | 265 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 160 | [14 empty] | Поронайск | -26 | -20 | 268 | -4.5 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 170 | [14 empty] | Холмск | -17 | -13 | 239 | -1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 180 | [14 empty] | Южно-Курильск | -12 | -7 | 253 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 190 | [14 empty] | Южно-Сахалинск | -21 | -17 | 249 | -3.1 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 200 | [14 empty] | Свердловская область |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 17 | 210 | [14 empty] | Верхотурье | -36 | -23 | 252 | -5.3 | 0 | 1
|  |  |  | 18 | 220 | [14 empty] | Екатеринбург | -32 | -18 | 237 | -4.5 | 0 | 2
|  |  |  | 19 | 230 | [14 empty] | Ивдель | -39 | -26 | 264 | -6.3 | 0 | 3
|  |  |  | 20 | 240 | [14 empty] | Каменск-Уральский | -33 | -20 | 237 | -5.2 | 0 | 4
|  |  | Проведение инвентаризации тепловых сетей для | [16 empty] | Туринск | -36 | -22 | 245 | -5.7 | 0 | 5
|  |  |  | км | т. руб | [14 empty] | Шамары | -36 | -22 | 246 | -5.1 | 0 | 6
|  |  |  | 1 | 20 | [14 empty] | Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  | 0
|  |  | Перевод на альтернативное отопление (электроотопление) квартир в многоквартирных жилых домах котельной | [16 empty] | Владикавказ | -14 | -5 | 186 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | Гкал/ч | т. руб | [14 empty] | Смоленская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.005 | 150 | [14 empty] | Вязьма | -25 | -14 | 230 | -1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0.01 | 295 | [14 empty] | Смоленск | -23 | -12 | 226 | -1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.015 | 440 | [14 empty] | Ставропольский край |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.02 | 580 | [14 empty] | Арзгир | -20 | -8 | 178 | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.04 | 1150 | [14 empty] | Кисловодск | -14 | -7 | 202 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.06 | 1700 | [14 empty] | Минеральные Воды | -18 | -6 | 184 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.08 | 2250 | [14 empty] | Невинномысск | -17 | -7 | 182 | 1.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 2700 | [14 empty] | Ставрополь | -18 | -6 | 185 | 1.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 5300 | [14 empty] | Тамбовская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.3 | 7800 | [14 empty] | Тамбов | -25 | -14 | 211 | -2.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 10100 | [14 empty] | Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.5 | 12300 | [14 empty] | Бугульма | -29 | -17 | 227 | -4.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.6 | 14500 | [14 empty] | Елабуга | -31 | -18 | 224 | -4.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.7 | 16700 | [14 empty] | Казань | -29 | -17 | 222 | -3.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.8 | 18700 | [14 empty] | Тверская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.9 | 20500 | [14 empty] | Бежецк | -30 | -16 | 235 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 21000 | [14 empty] | Старица | -27 | -14 | 232 | -1.6 | 0 | 0
[20 empty] | Тверь | -27 | -14 | 230 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | Модернизация | [15 empty] | Томская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 МВт | 765.225 | [14 empty] | Александровское | -42 | -29 | 268 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Колпашево | -42 | -27 | 260 | -7.6 | 0 | 0
[20 empty] | Средний Васюган | -39 | -27 | 262 | -7.4 | 0 | 0
[20 empty] | Томск | -39 | -24 | 251 | -6.6 | 0 | 0
[20 empty] | Усть-Озерное | -43 | -29 | 265 | -8.1 | 0 | 0
[20 empty] | Тульская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Тула | -24 | -13 | 219 | -1.7 | 0 | 0
[20 empty] | Республика Тыва |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Кызыл | -47 | -37 | 233 | -12.5 | 0 | 0
[20 empty] | Тюменская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Демьянское | -40 | -26 | 259 | -6.8 | 0 | 0
[20 empty] | Тобольск | -39 | -25 | 250 | -6.6 | 0 | 0
[20 empty] | Тюмень | -35 | -22 | 241 | -5.6 | 0 | 0
[20 empty] | Удмуртская Республика |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Глазов | -34 | -20 | 243 | -4.8 | 0 | 0
[20 empty] | Ижевск | -31 | -18 | 234 | -4.6 | 0 | 0
[20 empty] | Сарапул | -31 | -18 | 230 | -4.6 | 0 | 0
[20 empty] | Ульяновская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Сурское | -31 | -18 | 220 | -3.4 | 0 | 0
[20 empty] | Ульяновск | -33 | -17 | 218 | -3.7 | 0 | 0
[20 empty] | Хабаровский край |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Аян | -28 | -24 | 292 | -6.4 | 0 | 0
[20 empty] | Байдуков | -30 | -24 | 262 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Бикин | -30 | -24 | 217 | -8 | 0 | 0
[20 empty] | Вяземский | -29 | -23 | 218 | -7.8 | 0 | 0
[20 empty] | Гвасюги | -33 | -29 | 237 | -9.5 | 0 | 0
[20 empty] | Джаорэ | -30 | -24 | 262 | -7.7 | 0 | 0
[20 empty] | Им. Полины Осипенко | -40 | -32 | 249 | -10.9 | 0 | 0
[20 empty] | Комсомольск-на-Амуре | -36 | -28 | 232 | -10.2 | 0 | 0
[20 empty] | Нижнетамбовское | -36 | -30 | 240 | -10.3 | 0 | 0
[20 empty] | Николаевск-на-Амуре | -33 | -26 | 260 | -8.9 | 0 | 0
[20 empty] | Охотск | -32 | -25 | 293 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Советская Гавань | -25 | -19 | 255 | -4.7 | 0 | 0
[20 empty] | Софийский Прииск | -42 | -37 | 278 | -13.3 | 0 | 0
[20 empty] | Троицкое | -32 | -24 | 226 | -8.8 | 0 | 0
[20 empty] | Хабаровск | -29 | -23 | 219 | -8.2 | 0 | 0
[20 empty] | Чумикан | -32 | -24 | 282 | -7.9 | 0 | 0
[20 empty] | Республика Хакасия |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Абакан | -37 | -25 | 239 | -6.8 | 0 | 0
[20 empty] | Шира | -36 | -24 | 251 | -6.1 | 0 | 0
[20 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Березово | -42 | -29 | 283 | -8.5 | 0 | 0
[20 empty] | Кондинское | -39 | -25 | 255 | -7.1 | 0 | 0
[20 empty] | Леуши | -37 | -24 | 254 | -6.3 | 0 | 0
[20 empty] | Октябрьское | -41 | -27 | 275 | -7.7 | 0 | 0
[20 empty] | Сосьва | -44 | -31 | 278 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Сургут | -42 | -27 | 270 | -8.2 | 0 | 0
[20 empty] | Угут | -42 | -28 | 266 | -7.8 | 0 | 0
[20 empty] | Ханты-Мансийск | -41 | -27 | 265 | -7.5 | 0 | 0
[20 empty] | Челябинская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Верхнеуральск | -35 | -24 | 237 | -6.5 | 0 | 0
[20 empty] | Нязепетровск | -34 | -21 | 245 | -5 | 0 | 0
[20 empty] | Челябинск | -32 | -20 | 229 | -5.5 | 0 | 0
[20 empty] | Чеченская Республика |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Грозный | -17 | -6 | 178 | 1.7 | 0 | 0
[20 empty] | Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Порецкое | -29 | -16 | 222 | -3.5 | 0 | 0
[20 empty] | Чебоксары | -29 | -16 | 226 | -3.7 | 0 | 0
[20 empty] | Чукотский автономный округ |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Анадырь | -39 | -31 | 321 | -9.6 | 0 | 0
[20 empty] | Березово | -50 | -37 | 309 | -12.9 | 0 | 0
[20 empty] | Марково | -47 | -37 | 291 | -13.6 | 0 | 0
[20 empty] | Омолон | -47 | -45 | 292 | -18.3 | 0 | 0
[20 empty] | Островное | -50 | -42 | 296 | -16.9 | 0 | 0
[20 empty] | Усть-Олой | -51 | -43 | 295 | -17.9 | 0 | 0
[20 empty] | Эньмувеем | -48 | -37 | 302 | -13.5 | 0 | 0
[20 empty] | Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Марресаля | -40 | -31 | 365 | -7.8 | 0 | 0
[20 empty] | Надым | -45 | -32 | 293 | -10.2 | 0 | 0
[20 empty] | Салехард | -43 | -32 | 300 | -10.2 | 0 | 0
[20 empty] | Тарко-Сале | -47 | -34 | 289 | -11.2 | 0 | 0
[20 empty] | Уренгой | -48 | -36 | 298 | -12 | 0 | 0
[20 empty] | Ярославская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Ярославль | -29 | -15 | 233 | -2.5 | 0 | 0