## 14.1.ТС УЧ (hidden)
ДЛЯ РСО | Участки тепловых сетей (подробная экспликация)
| Огр. |  | - | - | Список | Список | 0-1000 | 0-10000
| Марк. | B0001 | B0190 | B0191 | B0193 | Список | B0196 | B0197
| № | Наименование системы теплоснабжения | Название начала участка | Название конца участка | Год ввода участка в эксплуатацию | Тип прокладки участка | Диаметр участка | Протяженность участка в ОДНОТРУБНОМ исчислении
| Ед. изм. | - | - | - | - | - | мм | м
| 1 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 3
| 2 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | ул. Советская, 32 | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 104
| 3 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | УТ2 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 28
| 4 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 31 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 5 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 33 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 11
| 6 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Колхозная, 4 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 97
| 7 | Котельная «ДК» с. Ореховец | Котельная «ДК» с. Ореховец | ул. Шоссейная, 31 | 1990 | Надземная | 100 | 5
| 8 | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | ул. Прокеева, 2А | 1986 | Надземная | 100 | 5
| 9 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | ул. Прокеева, 3А | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 125
| 10 | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | ул. Молодежная, 1А | 1998 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 18
| 11 | Котельная «ДК» с. Елизарьево | Котельная «ДК» с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 34А | 1983 | Надземная | 32 | 2
| 12 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 35А | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
| 13 | Котельная «Школьная» с. Глухово | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5
| 14 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5А | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 50
| 15 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 55
| 16 | Котельная «Больница» с. Глухово | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 37
| 17 | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | ул. Почтовая, 3А | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
| 18 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | 2001 | Надземная | 81 | 2
| 19 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ГрОт-Почтовая, 73А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 80
| 20 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 6
| 21 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ул. Почтовая, 69А | 1998 | Надземная | 51 | 3
| 22 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 24
| 23 | Котельная «Школьная» с. Суворово | Котельная «Школьная» с. Суворово | ул. Парковая, 71А | 1967 | Надземная | 51 | 60
| 24 | Котельная с. Суворово | Котельная с. Суворово | УТ1 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 92
| 25 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8А | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 48
| 26 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 27 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ул. Ситнова, 14А | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 21
| 28 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | 1996 | Надземная | 69 | 15
| 29 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ул. Ситнова, 20А | 1996 | Надземная | 69 | 146
| 30 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ГрОт-Ситнова, 14А | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
| 31 | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | ул. Микрорайон, 9А | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
| 32 | Котельная «ДК» с. Ивановское | Котельная «ДК» с. Ивановское | ул. Ивановой, 26В | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
| 33 | Котельная «ДК» с. Смирново | Котельная «ДК» с. Смирново | ул. Культурная, 31 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 17
| 34 | Котельная «Школьная» с. Конново | Котельная «Школьная» с. Конново | ул. Молодежная, 7Б | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
| 35 | Котельная «ФАП» с. Стуклово | Котельная «ФАП» с. Стуклово | ул. Пушкова, 2А | 1998 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
| 36 | Котельная «ДК» с. Стуклово | Котельная «ДК» с. Стуклово | ул. Молодежная, 5 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 28
| 37 | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | ул. Солнечная, 10 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 34
| 38 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 7
| 39 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Солнечная, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 40 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Центральная, 109 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
| 41 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | ул. Центральная, 110 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 42 | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | ул. Труда, 47 | 2007 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 2
| 43 | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | ул. Чкалова, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 2
| 44 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | ул. Арзамасская, 31 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 2
| 45 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ4 | УТ5 | 1991 | Надземная | 40 | 95
| 46 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | УТ2 | 1991 | Надземная | 150 | 180
| 47 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ8 | ТК15 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 92
| 48 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ8 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 17
| 49 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК1 | УТ3 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 70
| 50 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | ТК1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 28
| 51 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ5 | ТК2 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 27
| 52 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ4 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 28
| 53 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК2 | ТК6 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 94
| 54 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ10 | УТ11 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 133
| 55 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ2 | ул. Октябрьская, 16 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 120
| 56 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК6 | ТК12 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 16
| 57 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК12 | ТК13 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 33
| 58 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК13 | ТК14 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 27
| 59 | Котельная №2 с. Дивеево | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 25
| 60 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 309 | 0.001
| 61 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | Т4 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 32
| 62 | Котельная №1 с. Дивеево | Т2 | Т3 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 75
| 63 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 5
| 64 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | Т1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 55
| 65 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | Т2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 10
| 66 | Котельная №1 с. Дивеево | Т61 | Т62 | 1975 | Надземная | 207 | 23
| 67 | Котельная №1 с. Дивеево | Т59 | Т60 | 1975 | Надземная | 207 | 23
| 68 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | Т6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 34
| 69 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т5 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 75
| 70 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т59 | 1975 | Надземная | 150 | 55
| 71 | Котельная №1 с. Дивеево | Т60 | Т61 | 1975 | Надземная | 150 | 198
| 72 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | Т10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 23.5
| 73 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т11 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 2
| 74 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т23 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 25
| 75 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | Т24 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 2
| 76 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | Т9 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 48
| 77 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т8 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 30
| 78 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т7 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 140
| 79 | Котельная №1 с. Дивеево | Т62 | Т63 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 10
| 80 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 112
| 81 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК4 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 29
| 82 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ТК5 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 26
| 83 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК6 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 41.5
| 84 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 133
| 85 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК10 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 14.5
| 86 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т12 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 52
| 87 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | Т13 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 46
| 88 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т41 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 26
| 89 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т52 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 31
| 90 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т4 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 4
| 91 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 51
| 92 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК11 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 92
| 93 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т35.1 | 1975 | Надземная | 100 | 30
| 94 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.2 | Т35.3 | 1975 | Надземная | 100 | 40
| 95 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.1 | Т35.2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 30
| 96 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.3 | Т36 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 10
| 97 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | ул. Южная, 5А | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 30
| 98 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | Т36А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 32
| 99 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | Т14 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 33
| 100 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т70 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 222
| 101 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т73 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5
| 102 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | Т74 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 32
| 103 | Котельная №1 с. Дивеево | Т74 | Т75 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 37
| 104 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 14
| 105 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК8 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 62
| 106 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | Т25 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 20
| 107 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК12 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 15
| 108 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/2 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 17
| 109 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5
| 110 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 112
| 111 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.2 | Т69 | 1975 | Надземная | 81 | 20
| 112 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т66 | 1975 | Надземная | 81 | 45
| 113 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.1 | Т66.2 | 1975 | Надземная | 81 | 15
| 114 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.3 | Т66.4 | 1975 | Надземная | 81 | 34
| 115 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | Т67.1 | 1975 | Надземная | 81 | 13
| 116 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.2 | Т67.3 | 1975 | Надземная | 81 | 8
| 117 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.4 | Т67.5 | 1975 | Надземная | 81 | 12
| 118 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | Т68.1 | 1975 | Надземная | 81 | 20
| 119 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т30 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 86
| 120 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.5 | Т68 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 5
| 121 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | Т66.1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 4
| 122 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.2 | Т66.3 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 5
| 123 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.4 | Т67 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 4
| 124 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.1 | Т67.2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 5
| 125 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.3 | Т67.4 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 10
| 126 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.1 | Т68.2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 10
| 127 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | Т42 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 48
| 128 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | Т43 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 28
| 129 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | Т45 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 72
| 130 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК4-ГВС | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 29
| 131 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 26
| 132 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 41.5
| 133 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | Т17 | 1975 | Надземная | 69 | 160
| 134 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33 | Т33а | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 40
| 135 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33а | ул. Мира, 6 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
| 136 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 1 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 59
| 137 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 3А | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 69
| 138 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36а | ул. Южная, 9 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 18
| 139 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | ул. Южная, 5 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
| 140 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | ул. Космонавтов, 1 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 15
| 141 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т18 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 35
| 142 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | ул. Октябрьская, 47А | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 256
| 143 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т71 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 40
| 144 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | Т72 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 33
| 145 | Котельная №1 с. Дивеево | Т72 | ул. Космонавтов, 1Д | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 46
| 146 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ГрОт-Симанина, 9 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 7
| 147 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ГрОт-Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
| 148 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т33 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 135
| 149 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | ул. Южная, 4А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 39
| 150 | Котельная №1 с. Дивеево | Т14 | Т16 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 90
| 151 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15/3 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
| 152 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК13 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
| 153 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК13 | ул. Южная, 15/1 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 36
| 154 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 17 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 10
| 155 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК3-ГВС | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 13
| 156 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ГрОт-Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 12
| 157 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
| 158 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ГрОт-Симанина, 9 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
| 159 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК8-ГВС | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 62
| 160 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 13
| 161 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г/1 | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 18
| 162 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16Г/2 | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 21
| 163 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16а | Т17 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 48
| 164 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
| 165 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
| 166 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 43 | 1986 | Надземная | 51 | 12
| 167 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 41 | 1997 | Надземная | 51 | 80
| 168 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т19 | 1986 | Надземная | 51 | 40
| 169 | Котельная №1 с. Дивеево | Т32 | ул. Мира, 3 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 170 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т31 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 171 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т34 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 23
| 172 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | ул. Южная, 6А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
| 173 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4Б | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 174 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 175 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | ул. Октябрьская, 39 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 176 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | Т27 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 52
| 177 | Котельная №1 с. Дивеево | Т27 | ул. Октябрьская, 37 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 178 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | ул. Южная, 6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 179 | Котельная №1 с. Дивеево | Т18 | ул. Октябрьская, 31 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 180 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | Т16а | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 50
| 181 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | ул. Южная, 12 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 18
| 182 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | ул. Космонавтов, 1Г | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 183 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | ул. Космонавтов, 1В | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 184 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | ул. Комсомольская, 6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 185 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | ул. Мира, 5 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 186 | Котельная №1 с. Дивеево | Т45 | ул. Мира, 10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 51
| 187 | Котельная №1 с. Дивеево | Т52 | ул. Южная, 16А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 188 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | ул. Южная, 16Б | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 189 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16 | 2003 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 190 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | ул. Чкалова, 2 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 165
| 191 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК3 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 192 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ул. Симанина, 10 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
| 193 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3 | ул. Симанина, 11 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 194 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
| 195 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 196 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 197 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 198 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ул. Симанина, 6 | 2016 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 199 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Октябрьская, 35А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 33
| 200 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Мира, 1А | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 201 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т32 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 82
| 202 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | ул. Южная, 14 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 203 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | ул. Комсомольская, 8 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 204 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8 | ул. Симанина, 2 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 8
| 205 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 11 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 206 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 207 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 10 | 2009 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 208 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
| 209 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8-ГВС | ул. Симанина, 2 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 9
| 210 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ул. Симанина, 6 | 2016 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 211 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7-ГВС | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 212 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 213 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7 | ул. Симанина, 12 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 11
| 214 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7-ГВС | ул. Симанина, 12 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 11
| 215 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | ГрОт-Мира, 1 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 4
| 216 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 217 | Котельная №1 с. Дивеево | ул. Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 218 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 219 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 220 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ул. Мира, 1 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 221 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 222 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ул. Симанина, 7 | 2013 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 223 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 224 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2011 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 225 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 226 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2015 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 227 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 228 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2010 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 229 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 230 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2014 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 14
| 231 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ГрОт-Мира, 1 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 42
| 232 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | ул. Космонавтов, 10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 233 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | ул. Космонавтов, 12 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 234 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | ул. Космонавтов, 14 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 235 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1Б | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 6
| 236 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | ул. Космонавтов, 1Е | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 17
| 237 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 6
| 238 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/4 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 27
| 239 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 0.01
| 240 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 32.5
| 241 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 95.5
| 242 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2 | ул. Октябрьская, 28 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 12
| 243 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 32.5
| 244 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 95.5
| 245 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Октябрьская, 28 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 246 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ул. Октябрьская, 28г | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 3
| 247 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 0.01
| 248 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 37
| 249 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр1-ТК1 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 0.01
| 250 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр1-ТК1 | ул. Пролетарская, 2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 77
| 251 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр2-ТК1 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 0.01
| 252 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр2-ТК1 | ТК2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 128
| 253 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ул. Пролетарская, 4 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 8
| 254 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ШКр3-ТК2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 0.01
| 255 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр3-ТК2 | ул. Пролетарская, 6 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
| 256 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1-ГВС | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 37
| 257 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ул. Пролетарская, 2 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 77
| 258 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 128
| 259 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Пролетарская, 4 | 2023 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 8
| 260 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 259 | 0.01
| 261 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1 | 1970 | Надземная | 207 | 99
| 262 | Котельная с. Кременки | УТ1 | УТ2 | 1970 | Надземная | 207 | 47
| 263 | Котельная с. Кременки | УТ2 | УТ4 | 1970 | Надземная | 207 | 88
| 264 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК10 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 132
| 265 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК12 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 60
| 266 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ТК13 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 72
| 267 | Котельная с. Кременки | ТК13 | ТК14 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 63
| 268 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ТК15 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 65
| 269 | Котельная с. Кременки | ТК15 | ТК16 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 43
| 270 | Котельная с. Кременки | ТК3 | ТК4 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 12.5
| 271 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ТК5 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 51.5
| 272 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ТК6 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 70
| 273 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ТК7 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 46
| 274 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ТК8 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 41
| 275 | Котельная с. Кременки | ТК8 | ТК9 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 41
| 276 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК3 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 7.5
| 277 | Котельная с. Кременки | УТ2 | ТК1 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 216
| 278 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ТК17 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 108
| 279 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ТК18 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 30
| 280 | Котельная с. Кременки | ТК18 | ул. Новостройка, 5 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 12
| 281 | Котельная с. Кременки | ТК16 | УТ21-ГВС | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 42
| 282 | Котельная с. Кременки | УТ1 | ул. Новостройка, 21 | 1970 | Надземная | 51 | 8
| 283 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | 1970 | Надземная | 51 | 99
| 284 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | ул. Новостройка, 21 | 1970 | Надземная | 51 | 8
| 285 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | УТ2-ГВС | 1970 | Надземная | 51 | 47
| 286 | Котельная с. Кременки | УТ2-ГВС | УТ3-ГВС | 1970 | Надземная | 51 | 88
| 287 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ТК2 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 43
| 288 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 1 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 289 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 3 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 58
| 290 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ул. Новостройка, 2 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 9
| 291 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ул. Новостройка, 17 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 292 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ул. Новостройка, 11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
| 293 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 4 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 17
| 294 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 16 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 146
| 295 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК11 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 296 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 20 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 297 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 18 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
| 298 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ул. Новостройка, 20 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 299 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ул. Новостройка, 7 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 60
| 300 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ул. Новостройка, 8 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 301 | Котельная с. Кременки | УТ21-ГВС | ул. Новостройка, 9 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 302 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ул. Новостройка, 6 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
| 303 | Котельная с. Кременки | ТК1 | УТ3 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 7
| 304 | Котельная с. Кременки | УТ3-ГВС | ТК3-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 7.5
| 305 | Котельная с. Кременки | ТК3-ГВС | ТК4-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12.5
| 306 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 1 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 307 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 3 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 58
| 308 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 51.5
| 309 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ул. Новостройка, 2 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 9
| 310 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 70
| 311 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ул. Новостройка, 17 | 1971 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 312 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ТК7-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 46
| 313 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ул. Новостройка, 11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
| 314 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ТК8-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 41
| 315 | Котельная с. Кременки | ТК8-ГВС | ТК9-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 41
| 316 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | ул. Новостройка, 4 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 17
| 317 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | УТ5-ГВС | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 136
| 318 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 16 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 319 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 5 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 44
| 320 | Котельная с. Кременки | ТК1 | ул. Новостройка, 14 | 1970 | Надземная | 40 | 17
| 321 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ул. Новостройка, 12 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 322 | Котельная с. Кременки | ТК2 | ул. Новостройка, 15 | 1970 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 14
| 323 | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | ул. Первомайская, 26Б | 1980 | Надземная | 51 | 2
| 324 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК8 | УТ1 | 1975 | Надземная | 150 | 55
| 325 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | УТ2 | 1975 | Надземная | 150 | 60
| 326 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | УТ3 | 1975 | Надземная | 150 | 10
| 327 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ4 | 1975 | Надземная | 150 | 25
| 328 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | УТ5 | 1975 | Надземная | 150 | 10
| 329 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | УТ6 | 1975 | Надземная | 150 | 30
| 330 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | УТ7 | 1975 | Надземная | 150 | 8
| 331 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1975 | Надземная | 150 | 72
| 332 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | УТ9 | 1975 | Надземная | 150 | 20
| 333 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ТК9 | 1975 | Надземная | 150 | 26
| 334 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 6 | 1981 | Надземная | 150 | 15
| 335 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1 | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 28
| 336 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК2 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 35
| 337 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ТК3 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 120
| 338 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 65
| 339 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК6 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 76.5
| 340 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ТК7 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 112
| 341 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 40
| 342 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 45
| 343 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5 | ул. Заводская, 13 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 80
| 344 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1-гвс | 2018 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 28
| 345 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1-гвс | ТК2-гвс | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 45
| 346 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ГрОт-Заводская, 9 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 85
| 347 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ТК3-гвс | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 36
| 348 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3-гвс | ТК4-гвс | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 65
| 349 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ГрОт-Заводская, 9 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 13
| 350 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 8 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 29
| 351 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 9 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 85
| 352 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | УТ10 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 465
| 353 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | ул. Заводская, 35 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 5
| 354 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 3 | 1975 | Надземная | 51 | 10
| 355 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 5 | 1981 | Надземная | 51 | 8
| 356 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ул. Заводская, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
| 357 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 11 | 1992 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
| 358 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 12 | 1994 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 26
| 359 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ул. Заводская, 1 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 40
| 360 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 1981 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
| 361 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 1981 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 63
| 362 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ул. Заводская, 7 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 62
| 363 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4-гвс | ТК5-гвс | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
| 364 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5-гвс | ул. Заводская, 13 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 80
| 365 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ3.1 | 1986 | Надземная | 27 | 20
| 366 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 4 | 1981 | Надземная | 27 | 15
| 367 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ул. Заводская, 32 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 6
| 368 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ11 | ул. Заводская, 35г | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 41
| 369 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 30 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 15
| 370 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 24 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
| 371 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | ул. Заводская, 23 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 26
| 372 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3.1 | ул. Заводская, 29 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 6
| 373 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | ул. Заводская, 22 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 24
| 374 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | ул. Заводская, 18 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 13
| 375 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | ул. Заводская, 21 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 25
| 376 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | ул. Заводская, 26 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 15
| 377 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 20 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
| 378 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 28 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 20
| 379 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ул. Заводская, 8 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 29
| 380 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 5
| 381 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | УТ11 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 35
| 382 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | УТ1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 52
| 383 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ2 | 1978 | Надземная | 100 | 73
| 384 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | УТ3 | 1978 | Надземная | 100 | 53
| 385 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | ул. Московская, 42 | 1977 | Надземная | 100 | 48
| 386 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | УТ4 | 1980 | Надземная | 100 | 52
| 387 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ7 | 1991 | Надземная | 100 | 72
| 388 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | УТ8 | 1982 | Надземная | 69 | 15
| 389 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ8 | ТК2 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 57
| 390 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | ул. Московская, 46 | 1977 | Надземная | 51 | 16
| 391 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | ул. Московская, 35 | 1979 | Надземная | 51 | 74
| 392 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | УТ5 | 1980 | Надземная | 51 | 6
| 393 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37 | 1991 | Надземная | 51 | 25
| 394 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | УТ6 | 1981 | Надземная | 51 | 50
| 395 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | ТК1 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 62
| 396 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 44 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 62
| 397 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | ул. Московская, 39 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 24
| 398 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 41 | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 52
| 399 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 40 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
| 400 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 48 | 1977 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 29
| 401 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37А | 1988 | Надземная | 21 | 60
| 402 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 36 | 1988 | Надземная | 21 | 48
| 403 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 21 | 70
| 404 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ6 | 1982 | Надземная | 359 | 15
| 405 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | УТ5 | 1982 | Надземная | 359 | 68
| 406 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | УТ4 | 1982 | Надземная | 359 | 40.5
| 407 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1982 | Надземная | 359 | 52
| 408 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п.Сатис) | УТ7 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 359 | 36
| 409 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ8 | ТК3 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 185.6
| 410 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2020 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 26.5
| 411 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 73
| 412 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ТК6 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 60
| 413 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ТК6А | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 18
| 414 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ТК7 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 55
| 415 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 75
| 416 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ТК16 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 85
| 417 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | ТК17 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 78
| 418 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК21 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 82
| 419 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ТК22 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 117
| 420 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК31 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 35
| 421 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ТК32 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 70
| 422 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ТК33 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 56
| 423 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ТК34 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 30
| 424 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК35 | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 40
| 425 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК35 | ТК36 | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 50.5
| 426 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ТК36А | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 40
| 427 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК26 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 70
| 428 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК27 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 33
| 429 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ТК28 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 207 | 25
| 430 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ15 | УТ16 | 1987 | Надземная | 150 | 18
| 431 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ4 | УТ15 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 12
| 432 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ16 | ТК43 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 91
| 433 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ТК44 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 44
| 434 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК44 | ТК45 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 65
| 435 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК45 | ТК46 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 83
| 436 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ТК47 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 50
| 437 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ТК48 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 78
| 438 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | УТ17 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 78
| 439 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | УТ11 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 15
| 440 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ТК9 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 32
| 441 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 51
| 442 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК18 | 2004 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 42
| 443 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ТК19 | 2004 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 36
| 444 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ТК20 | 2005 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 70
| 445 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 5 | 2008 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 35
| 446 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ17 | ТК49 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 24
| 447 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | ул. Ленина, 7Б | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 55
| 448 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 33
| 449 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ул. Мира, 22 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 63
| 450 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ул. Мира, 11 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 30
| 451 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 75
| 452 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ТК12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 50
| 453 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ТК13 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 34
| 454 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК13 | ТК14 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 80
| 455 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | УТ13 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 83
| 456 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 40
| 457 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ТК25 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 25
| 458 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК25 | ТК24 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 21
| 459 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ТК23 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 81 | 25
| 460 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 14
| 461 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ул. Советская, 9 | 2005 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 16
| 462 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ГрОт-Советская, 3 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 18.5
| 463 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ул. Первомайская, 41А | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 20
| 464 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 49.5
| 465 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | УТ18 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 69 | 6
| 466 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 3 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 57
| 467 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8А | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 468 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 7А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
| 469 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 9А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 470 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ул. Ленина, 9 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35.5
| 471 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ГрОт-Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 472 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 11 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
| 473 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ГрОт-Ленина, 16 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 474 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 13 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 36
| 475 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ул. Мира, 1А | 1998 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
| 476 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ул. Мира, 1 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 50
| 477 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | УТ9 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 40
| 478 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 5 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 10
| 479 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 3 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
| 480 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | УТ10 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 30
| 481 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ10 | ул. Мира, 9 | 1995 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
| 482 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ул. Мира, 7 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 55
| 483 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 13 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 70
| 484 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 15 | 1997 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 28
| 485 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | УТ12 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 57.5
| 486 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ул. Советская, 11 | 1993 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
| 487 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 7 | 2007 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 488 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 18В | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 120
| 489 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 490 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ул. Первомайская, 43 | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 57
| 491 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ул. Гаражная, 5 | 1975 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
| 492 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ул. Гаражная, 3 | 1974 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 25
| 493 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК40 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 77
| 494 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Гаражная, 2 | 2019 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
| 495 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ТК40.1 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 18
| 496 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК41 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13
| 497 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК42 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 80
| 498 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 33А | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 40
| 499 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ул. Первомайская, 22 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22
| 500 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ТК29 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 501 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ул. Первомайская, 26 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 35
| 502 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ТК30А | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 16
| 503 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ТК30 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
| 504 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ул. Первомайская, 18В | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 45
| 505 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ГрОт-Ленина, 1 | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 506 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 7А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 507 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ГрОт-Ленина, 7А | 1981 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 12
| 508 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ул. Ленина, 10 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 509 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ул. Ленина, 12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 510 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
| 511 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
| 512 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 513 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | УТ19 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 27
| 514 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 6
| 515 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 22.5
| 516 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 517 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ГрОт-Ленина, 16 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 15
| 518 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 519 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13.5
| 520 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ул. Октябрьская, 4 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 521 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ул. Октябрьская, 6 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 522 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 5
| 523 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ГрОт-Советская, 3 | 1984 | Подземная канальная или подвальная | 51 | 13.5
| 524 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ул. Мира, 24 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 40
| 525 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 17 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 20
| 526 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 8 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 30
| 527 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 56
| 528 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 14
| 529 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | УТ14 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 125
| 530 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 7
| 531 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3А | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 23
| 532 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ул. Гаражная, 1 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 533 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Первомайская, 37 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 30
| 534 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ул. Первомайская, 35 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 14
| 535 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ТК40.2 | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 20
| 536 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 35Б | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 12
| 537 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ул. Первомайская, 41 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 28
| 538 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК23 | ул. Первомайская, 41В | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 60
| 539 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ул. Первомайская, 20 | 1966 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 21
| 540 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 51
| 541 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 40 | 13.5
| 542 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ул. Ленина, 6 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10
| 543 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 8 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10
| 544 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ГрОт-Ленина, 1 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 29.5
| 545 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8Б | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 26
| 546 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ул. Мира, 4 | 1987 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 34
| 547 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 1 | 1979 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 20
| 548 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 3 | 2020 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 65
| 549 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35В | 1996 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 55
| 550 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 6 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 53
| 551 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 1 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 5
| 552 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | ул. Гаражная, склад | 1980 | Надземная | 27 | 47
| 553 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | ул. Гаражная, ангар | 1980 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 17
| 554 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 7 | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 25
| 555 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ул. Мира, 2 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 28
| 556 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 6 | 1989 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 40
| 557 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ул. Мира, 19 | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 20
| 558 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11А | 1988 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
| 559 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 20 | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 30
| 560 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ул. Октябрьская, 2А | 1991 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 15
| 561 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10 | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 45
| 562 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ГрОт-Советская, 16 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 51
| 563 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 18 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 16
| 564 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ТК22А | 1982 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 19
| 565 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 10 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 14
| 566 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 12 | 2021 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 37
| 567 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 8 | 1985 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 45
| 568 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35А | 1990 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12.5
| 569 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ул. Первомайская, 18А | 1986 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 12
| 570 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 24 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 18
| 571 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 26/1 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 25
| 572 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Первомайская, 26А | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 18
| 573 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 4 | 1978 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 34
| 574 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 2
| 575 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ГрОт-Советская, 16 | 1983 | Подземная канальная или подвальная | 27 | 8.5

## П84.1
Фактическая надежность
номер участка тепловой сети | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | продолжительность эксплуатации участка | протяженность i-того участка тепловой сети | расстояние между секционирующими задвижками | диаметр i-того участка тепловой сети | коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода | Интенсивности отказов i- того участка | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления -того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | ВСПОМ P0 (Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети по участкам)
Ед.изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | км | км | м | - | 1/км/год | 1/год | ч | 1/ч | - | -
1 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | 2 | 0.05 | 32 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2.4765 | 0.2785 | 0.00083551 | 6.4004 | 0.15624 | 7.405 | 0.99916 | 1.0053
2 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | ул. Советская, 32 | 2 | 0.05 | 32 | 0.104 | 1 | 0.069 | 2.4765 | 0.2785 | 0.028964 | 5.1461 | 0.19432 | 7.405 | 0.97145 | 1.1544
3 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | УТ2 | 2 | 0.05 | 44 | 0.028 | 1 | 0.069 | 4.5125 | 9.1013 | 0.25484 | 5.1461 | 0.19432 | 7.405 | 0.77504 | 2.4658
4 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 31 | 2 | 0.05 | 45 | 0.005 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.06974 | 4.4658 | 0.22392 | 7.405 | 0.93264 | 2.7773
5 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 33 | 2 | 0.05 | 45 | 0.011 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.15343 | 4.4658 | 0.22392 | 7.405 | 0.85776 | 3.4624
6 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Колхозная, 4 | 2 | 0.05 | 44 | 0.097 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.88282 | 4.4658 | 0.22392 | 7.405 | 0.41361 | 7.405
7 | Котельная «ДК» с. Ореховец | Котельная «ДК» с. Ореховец | ул. Шоссейная, 31 | 1 | 0.05 | 34 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2.737 | 0.41892 | 0.0020946 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0134 | 0.99791 | 1.0134
8 | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | ул. Прокеева, 2А | 1 | 0.05 | 38 | 0.005 | 1 | 0.1 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0057061 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0365 | 0.99431 | 1.0365
9 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | ул. Прокеева, 3А | 2 | 0.05 | 16 | 0.125 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00625 | 4.4658 | 0.22392 | 7.405 | 0.99377 | 1.0279
10 | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | ул. Молодежная, 1А | 2 | 0.05 | 26 | 0.018 | 1 | 0.051 | 1.8346 | 0.111 | 0.001998 | 4.4658 | 0.22392 | 1.0089 | 0.998 | 1.0089
11 | Котельная «ДК» с. Елизарьево | Котельная «ДК» с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 34А | 1 | 0.05 | 41 | 0.002 | 1 | 0.032 | 3.884 | 2.9256 | 0.0058511 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0222 | 0.99417 | 1.0222
12 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 35А | 2 | 0.05 | 46 | 0.002 | 1 | 0.032 | 4.9871 | 21.9506 | 0.043901 | 3.7993 | 0.26321 | 1.1668 | 0.95705 | 1.1668
13 | Котельная «Школьная» с. Глухово | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 28 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2.0276 | 0.14404 | 0.00072018 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1167 | 0.99928 | 1.0046
14 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5А | 2 | 0.05 | 29 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0083401 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1167 | 0.99169 | 1.058
15 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5 | 2 | 0.05 | 29 | 0.055 | 1 | 0.1 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0091741 | 6.4004 | 0.15624 | 1.1167 | 0.99087 | 1.1167
16 | Котельная «Больница» с. Глухово | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 45 | 0.037 | 1 | 0.069 | 4.7439 | 13.948 | 0.51608 | 5.1461 | 0.19432 | 4.5171 | 0.59686 | 3.6558
17 | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | ул. Почтовая, 3А | 2 | 0.05 | 45 | 0.012 | 1 | 0.069 | 4.7439 | 13.948 | 0.16738 | 5.1461 | 0.19432 | 4.5171 | 0.84588 | 4.5171
18 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | 1 | 0.05 | 23 | 0.002 | 1 | 0.081 | 1.5791 | 0.080993 | 0.00016199 | 5.6205 | 0.17792 | 1.6298 | 0.99984 | 1.0009
19 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ГрОт-Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 38 | 0.08 | 1 | 0.069 | 3.3429 | 1.1412 | 0.091298 | 5.1461 | 0.19432 | 1.6298 | 0.91275 | 1.4707
20 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 38 | 0.006 | 1 | 0.069 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0068474 | 5.1461 | 0.19432 | 1.6298 | 0.99318 | 1.506
21 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ул. Почтовая, 69А | 1 | 0.05 | 26 | 0.003 | 1 | 0.051 | 1.8346 | 0.111 | 0.000333 | 4.4658 | 0.22392 | 1.6298 | 0.99967 | 1.5075
22 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 38 | 0.024 | 1 | 0.051 | 3.3429 | 1.1412 | 0.027389 | 4.4658 | 0.22392 | 1.6298 | 0.97298 | 1.6298
23 | Котельная «Школьная» с. Суворово | Котельная «Школьная» с. Суворово | ул. Парковая, 71А | 1 | 0.05 | 57 | 0.06 | 1 | 0.051 | 8.6439 | 1.14 | 0.0684 | 4.4658 | 0.22392 | 1.3055 | 0.93389 | 1.3055
24 | Котельная с. Суворово | Котельная с. Суворово | УТ1 | 2 | 0.05 | 41 | 0.092 | 1 | 0.069 | 3.884 | 2.9256 | 0.26915 | 5.1461 | 0.19432 | 3.6768 | 0.76403 | 2.3851
25 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8А | 2 | 0.05 | 41 | 0.048 | 1 | 0.069 | 3.884 | 2.9256 | 0.14043 | 5.1461 | 0.19432 | 3.6768 | 0.86899 | 3.1077
26 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8 | 2 | 0.05 | 44 | 0.014 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.12742 | 4.4658 | 0.22392 | 3.6768 | 0.88037 | 3.6768
27 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ул. Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 16 | 0.021 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.00105 | 5.6205 | 0.17792 | 1.1327 | 0.99895 | 1.0059
28 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | 1 | 0.05 | 28 | 0.015 | 1 | 0.069 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0021605 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1327 | 0.99784 | 1.017
29 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ул. Ситнова, 20А | 1 | 0.05 | 28 | 0.146 | 1 | 0.069 | 2.0276 | 0.14404 | 0.021029 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1327 | 0.97919 | 1.1252
30 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ГрОт-Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 28 | 0.01 | 1 | 0.069 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0014404 | 5.1461 | 0.19432 | 1.1327 | 0.99856 | 1.1327
31 | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | ул. Микрорайон, 9А | 2 | 0.05 | 27 | 0.002 | 1 | 0.032 | 1.9287 | 0.12577 | 0.00025154 | 3.7993 | 0.26321 | 1.001 | 0.99975 | 1.001
32 | Котельная «ДК» с. Ивановское | Котельная «ДК» с. Ивановское | ул. Ивановой, 26В | 2 | 0.05 | 38 | 0.002 | 1 | 0.032 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0022825 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0087 | 0.99772 | 1.0087
33 | Котельная «ДК» с. Смирново | Котельная «ДК» с. Смирново | ул. Культурная, 31 | 2 | 0.05 | 42 | 0.017 | 1 | 0.069 | 4.0831 | 4.1735 | 0.07095 | 5.1461 | 0.19432 | 1.3651 | 0.93151 | 1.3651
34 | Котельная «Школьная» с. Конново | Котельная «Школьная» с. Конново | ул. Молодежная, 7Б | 2 | 0.05 | 27 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1.9287 | 0.12577 | 0.0015093 | 5.1461 | 0.19432 | 1.0078 | 0.99849 | 1.0078
35 | Котельная «ФАП» с. Стуклово | Котельная «ФАП» с. Стуклово | ул. Пушкова, 2А | 2 | 0.05 | 26 | 0.002 | 1 | 0.032 | 1.8346 | 0.111 | 0.000222 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0008 | 0.99978 | 1.0008
36 | Котельная «ДК» с. Стуклово | Котельная «ДК» с. Стуклово | ул. Молодежная, 5 | 2 | 0.05 | 39 | 0.028 | 1 | 0.032 | 3.5143 | 1.5315 | 0.042881 | 3.7993 | 0.26321 | 1.1629 | 0.95803 | 1.1629
37 | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | ул. Солнечная, 10 | 2 | 0.05 | 33 | 0.034 | 1 | 0.1 | 2.6035 | 0.33916 | 0.011531 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0738 | 0.98853 | 1.0738
38 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | 2 | 0.05 | 36 | 0.007 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0046826 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1464 | 0.99533 | 1.0209
39 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Солнечная, 9 | 2 | 0.05 | 36 | 0.012 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0080272 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1464 | 0.992 | 1.0568
40 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Центральная, 109 | 2 | 0.05 | 36 | 0.03 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.020068 | 4.4658 | 0.22392 | 1.1464 | 0.98013 | 1.1464
41 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | ул. Центральная, 110 | 2 | 0.05 | 40 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.010476 | 4.4658 | 0.22392 | 1.0468 | 0.98958 | 1.0468
42 | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | ул. Труда, 47 | 2 | 0.05 | 17 | 0.002 | 1 | 0.032 | 1 | 0.05 | 0.0001 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0004 | 0.9999 | 1.0004
43 | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | ул. Чкалова, 9 | 2 | 0.05 | 36 | 0.002 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0013379 | 4.4658 | 0.22392 | 1.006 | 0.99866 | 1.006
44 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | ул. Арзамасская, 31 | 2 | 0.05 | 29 | 0.002 | 1 | 0.04 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0003336 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0014 | 0.99967 | 1.0014
45 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 33 | 0.095 | 1 | 0.04 | 2.6035 | 0.33916 | 0.03222 | 4.0724 | 0.24556 | 3.5288 | 0.96829 | 1.1312
46 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 33 | 0.18 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.061048 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.94078 | 1.6555
47 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ8 | ТК15 | 2 | 0.05 | 33 | 0.092 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.031203 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.96928 | 1.9235
48 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ8 | 2 | 0.05 | 33 | 0.017 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0057657 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.99425 | 1.973
49 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 33 | 0.07 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.023741 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.97654 | 2.1768
50 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | ТК1 | 2 | 0.05 | 33 | 0.028 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0094964 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.99055 | 2.2584
51 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ5 | ТК2 | 2 | 0.05 | 33 | 0.027 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0091573 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.99088 | 2.337
52 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ4 | 2 | 0.05 | 33 | 0.028 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0094964 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.99055 | 2.4186
53 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК2 | ТК6 | 2 | 0.05 | 33 | 0.094 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.031881 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.96862 | 2.6924
54 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 33 | 0.133 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.045108 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.95589 | 3.0798
55 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ2 | ул. Октябрьская, 16 | 2 | 0.05 | 33 | 0.12 | 1 | 0.15 | 2.6035 | 0.33916 | 0.040699 | 8.5879 | 0.11644 | 3.5288 | 0.96012 | 3.4293
56 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК6 | ТК12 | 2 | 0.05 | 3 | 0.016 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.063613 | 0.0010178 | 7.4721 | 0.13383 | 3.5288 | 0.99898 | 3.4369
57 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 3 | 0.033 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.063613 | 0.0020992 | 7.4721 | 0.13383 | 3.5288 | 0.9979 | 3.4526
58 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 3 | 0.027 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.063613 | 0.0017176 | 7.4721 | 0.13383 | 3.5288 | 0.99828 | 3.4654
59 | Котельная №2 с. Дивеево | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | 2 | 0.05 | 33 | 0.025 | 1 | 0.125 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0084789 | 7.4721 | 0.13383 | 3.5288 | 0.99156 | 3.5288
60 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | 2 | 0.05 | 54 | 1e-06 | 1.5 | 0.309 | 7.4399 | 2603.0804 | 0.0026031 | 15.757 | 0.063464 | 2132.9679 | 0.9974 | 1.041
61 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | Т4 | 2 | 0.05 | 49 | 0.032 | 1 | 0.259 | 5.7942 | 101.8333 | 3.2587 | 13.8454 | 0.072226 | 2132.9679 | 0.03844 | 46.1585
62 | Котельная №1 с. Дивеево | Т2 | Т3 | 2 | 0.05 | 49 | 0.075 | 1 | 0.259 | 5.7942 | 101.8333 | 7.6375 | 13.8454 | 0.072226 | 2132.9679 | 0.00048203 | 151.9027
63 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.259 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 13.8454 | 0.072226 | 2132.9679 | 0.601 | 158.9524
64 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | Т1 | 2 | 0.05 | 49 | 0.055 | 1 | 0.259 | 5.7942 | 101.8333 | 5.6008 | 13.8454 | 0.072226 | 2132.9679 | 0.0036948 | 236.4981
65 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | Т2 | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.259 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 13.8454 | 0.072226 | 2132.9679 | 0.3612 | 250.5973
66 | Котельная №1 с. Дивеево | Т61 | Т62 | 1 | 0.05 | 49 | 0.023 | 1 | 0.207 | 5.7942 | 101.8333 | 2.3422 | 11.2668 | 0.088756 | 2132.9679 | 0.096119 | 276.986
67 | Котельная №1 с. Дивеево | Т59 | Т60 | 1 | 0.05 | 49 | 0.023 | 1 | 0.207 | 5.7942 | 101.8333 | 2.3422 | 11.2668 | 0.088756 | 2132.9679 | 0.096119 | 303.3747
68 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | Т6 | 2 | 0.05 | 49 | 0.034 | 1 | 0.207 | 5.7942 | 101.8333 | 3.4623 | 11.2668 | 0.088756 | 2132.9679 | 0.031357 | 342.3841
69 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т5 | 2 | 0.05 | 49 | 0.075 | 1 | 0.207 | 5.7942 | 101.8333 | 7.6375 | 11.2668 | 0.088756 | 2132.9679 | 0.00048203 | 428.4341
70 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т59 | 1 | 0.05 | 49 | 0.055 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 5.6008 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.0036948 | 476.5332
71 | Котельная №1 с. Дивеево | Т60 | Т61 | 1 | 0.05 | 49 | 0.198 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 20.163 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 1.7512e-09 | 649.6901
72 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | Т10 | 2 | 0.05 | 49 | 0.0235 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 2.3931 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.091348 | 670.2416
73 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т11 | 2 | 0.05 | 49 | 0.002 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 0.20367 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.81573 | 671.9906
74 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т23 | 2 | 0.05 | 49 | 0.025 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 2.5458 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.078408 | 693.8539
75 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | Т24 | 2 | 0.05 | 47 | 0.002 | 1 | 0.15 | 5.2428 | 35.5252 | 0.07105 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.93141 | 694.4641
76 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | Т9 | 2 | 0.05 | 49 | 0.048 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 4.888 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.0075365 | 736.4415
77 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т8 | 2 | 0.05 | 49 | 0.03 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 3.055 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.047123 | 762.6774
78 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т7 | 2 | 0.05 | 49 | 0.14 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 14.2567 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 6.433e-07 | 885.1115
79 | Котельная №1 с. Дивеево | Т62 | Т63 | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.3612 | 893.8568
80 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 16 | 0.112 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.0056 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.99442 | 893.9049
81 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК4 | 2 | 0.05 | 15 | 0.029 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.00145 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.99855 | 893.9174
82 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 15 | 0.026 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.0013 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.9987 | 893.9285
83 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 9 | 0.0415 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.002075 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.99793 | 893.9464
84 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | 2 | 0.05 | 5 | 0.133 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.00665 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.99337 | 894.0035
85 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 5 | 0.0145 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.000725 | 8.5879 | 0.11644 | 2132.9679 | 0.99928 | 894.0097
86 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т12 | 2 | 0.05 | 49 | 0.052 | 1 | 0.125 | 5.7942 | 101.8333 | 5.2953 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.005015 | 933.5771
87 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | Т13 | 2 | 0.05 | 49 | 0.046 | 1 | 0.125 | 5.7942 | 101.8333 | 4.6843 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.0092389 | 968.579
88 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т41 | 2 | 0.05 | 49 | 0.026 | 1 | 0.125 | 5.7942 | 101.8333 | 2.6477 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.070816 | 988.3626
89 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т52 | 2 | 0.05 | 49 | 0.031 | 1 | 0.125 | 5.7942 | 101.8333 | 3.1568 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.04256 | 1011.9509
90 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т4 | 2 | 0.05 | 49 | 0.004 | 1 | 0.125 | 5.7942 | 101.8333 | 0.40733 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.66542 | 1014.9945
91 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15 | 2 | 0.05 | 5 | 0.051 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.00255 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.99745 | 1015.0136
92 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК11 | 2 | 0.05 | 5 | 0.092 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 0.0046 | 7.4721 | 0.13383 | 2132.9679 | 0.99541 | 1015.0479
93 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т35.1 | 1 | 0.05 | 49 | 0.03 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 3.055 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.047123 | 1034.6011
94 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.2 | Т35.3 | 1 | 0.05 | 49 | 0.04 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 4.0733 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.017021 | 1060.6721
95 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.1 | Т35.2 | 2 | 0.05 | 49 | 0.03 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 3.055 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.047123 | 1080.2253
96 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.3 | Т36 | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.3612 | 1086.743
97 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | ул. Южная, 5А | 2 | 0.05 | 36 | 0.03 | 1 | 0.1 | 3.0248 | 0.66894 | 0.020068 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.98013 | 1086.8715
98 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | Т36А | 2 | 0.05 | 49 | 0.032 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 3.2587 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.03844 | 1107.7282
99 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | Т14 | 2 | 0.05 | 49 | 0.033 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 3.3605 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.034718 | 1129.2368
100 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т70 | 2 | 0.05 | 49 | 0.222 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 22.607 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 1.5202e-10 | 1273.9305
101 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т73 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.601 | 1277.1893
102 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | Т74 | 2 | 0.05 | 49 | 0.032 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 3.2587 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.03844 | 1298.0461
103 | Котельная №1 с. Дивеево | Т74 | Т75 | 2 | 0.05 | 49 | 0.037 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 3.7678 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.023102 | 1322.1617
104 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1А | 2 | 0.05 | 49 | 0.014 | 1 | 0.1 | 5.7942 | 101.8333 | 1.4257 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.24035 | 1331.2866
105 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК8 | 2 | 0.05 | 13 | 0.062 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0031 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.9969 | 1331.3064
106 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | Т25 | 2 | 0.05 | 47 | 0.02 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 0.7105 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.4914 | 1335.8539
107 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 5 | 0.015 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00075 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.99925 | 1335.8587
108 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/2 | 2 | 0.05 | 5 | 0.017 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00085 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.99915 | 1335.8641
109 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 16 | 0.005 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.99975 | 1335.8657
110 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 16 | 0.112 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0056 | 6.4004 | 0.15624 | 2132.9679 | 0.99442 | 1335.9016
111 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.2 | Т69 | 1 | 0.05 | 49 | 0.02 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 2.0367 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.13046 | 1347.3488
112 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т66 | 1 | 0.05 | 49 | 0.045 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 4.5825 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.010229 | 1373.1049
113 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.1 | Т66.2 | 1 | 0.05 | 49 | 0.015 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 1.5275 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.21708 | 1381.6903
114 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.3 | Т66.4 | 1 | 0.05 | 49 | 0.034 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 3.4623 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.031357 | 1401.1505
115 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | Т67.1 | 1 | 0.05 | 49 | 0.013 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 1.3238 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.26611 | 1408.5911
116 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.2 | Т67.3 | 1 | 0.05 | 49 | 0.008 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 0.81467 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.44279 | 1413.17
117 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.4 | Т67.5 | 1 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.29464 | 1420.0383
118 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | Т68.1 | 1 | 0.05 | 49 | 0.02 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 2.0367 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.13046 | 1431.4855
119 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т30 | 2 | 0.05 | 49 | 0.086 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 8.7577 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.00015725 | 1480.7084
120 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.5 | Т68 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.601 | 1483.5701
121 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | Т66.1 | 2 | 0.05 | 49 | 0.004 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 0.40733 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.66542 | 1485.8596
122 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.2 | Т66.3 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.601 | 1488.7214
123 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.4 | Т67 | 2 | 0.05 | 49 | 0.004 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 0.40733 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.66542 | 1491.0108
124 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.1 | Т67.2 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.601 | 1493.8726
125 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.3 | Т67.4 | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.3612 | 1499.5962
126 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.1 | Т68.2 | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.3612 | 1505.3198
127 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | Т42 | 2 | 0.05 | 49 | 0.048 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 4.888 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.0075365 | 1532.793
128 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | Т43 | 2 | 0.05 | 49 | 0.028 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 2.8513 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.057767 | 1548.819
129 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | Т45 | 2 | 0.05 | 49 | 0.072 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 7.332 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.00065427 | 1590.0289
130 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 15 | 0.029 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.00145 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.99855 | 1590.037
131 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 15 | 0.026 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.0013 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.9987 | 1590.0443
132 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 9 | 0.0415 | 1 | 0.081 | 1 | 0.05 | 0.002075 | 5.6205 | 0.17792 | 2132.9679 | 0.99793 | 1590.056
133 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | Т17 | 1 | 0.05 | 49 | 0.16 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 16.2933 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 8.3927e-08 | 1673.9033
134 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33 | Т33а | 2 | 0.05 | 49 | 0.04 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 4.0733 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.017021 | 1694.8651
135 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33а | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 38 | 0.01 | 1 | 0.069 | 3.3429 | 1.1412 | 0.011412 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.98865 | 1694.9239
136 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 1 | 2 | 0.05 | 40 | 0.059 | 1 | 0.069 | 3.6945 | 2.0953 | 0.12362 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.88372 | 1695.56
137 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 3А | 2 | 0.05 | 36 | 0.069 | 1 | 0.069 | 3.0248 | 0.66894 | 0.046157 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.95489 | 1695.7975
138 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36а | ул. Южная, 9 | 2 | 0.05 | 49 | 0.018 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 1.833 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.15993 | 1705.2304
139 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | ул. Южная, 5 | 2 | 0.05 | 37 | 0.01 | 1 | 0.069 | 3.1799 | 0.86616 | 0.0086616 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.99138 | 1705.2749
140 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | ул. Космонавтов, 1 | 2 | 0.05 | 37 | 0.015 | 1 | 0.069 | 3.1799 | 0.86616 | 0.012992 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.98709 | 1705.3418
141 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т18 | 2 | 0.05 | 44 | 0.035 | 1 | 0.069 | 4.5125 | 9.1013 | 0.31854 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.72721 | 1706.9811
142 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | ул. Октябрьская, 47А | 2 | 0.05 | 32 | 0.256 | 1 | 0.069 | 2.4765 | 0.2785 | 0.071297 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.93119 | 1707.348
143 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т71 | 2 | 0.05 | 49 | 0.04 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 4.0733 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.017021 | 1728.3098
144 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | Т72 | 2 | 0.05 | 49 | 0.033 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 3.3605 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.034718 | 1745.6033
145 | Котельная №1 с. Дивеево | Т72 | ул. Космонавтов, 1Д | 2 | 0.05 | 49 | 0.046 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 4.6843 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.0092389 | 1769.7094
146 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 15 | 0.007 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00035 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.99965 | 1769.7112
147 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 11 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9994 | 1769.7143
148 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т33 | 2 | 0.05 | 49 | 0.135 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 13.7475 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 1.0704e-06 | 1840.4604
149 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | ул. Южная, 4А | 2 | 0.05 | 44 | 0.039 | 1 | 0.069 | 4.5125 | 9.1013 | 0.35495 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.70121 | 1842.2871
150 | Котельная №1 с. Дивеево | Т14 | Т16 | 2 | 0.05 | 49 | 0.09 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 9.165 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.00010464 | 1889.4512
151 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15/3 | 2 | 0.05 | 5 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9994 | 1889.4542
152 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК13 | 2 | 0.05 | 5 | 0.01 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9995 | 1889.4568
153 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК13 | ул. Южная, 15/1 | 2 | 0.05 | 5 | 0.036 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0018 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9982 | 1889.4661
154 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 17 | 2 | 0.05 | 5 | 0.01 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9995 | 1889.4687
155 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 16 | 0.013 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.99935 | 1889.472
156 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 11 | 0.012 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9994 | 1889.4751
157 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9993 | 1889.4787
158 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 15 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9993 | 1889.4823
159 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 13 | 0.062 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0031 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9969 | 1889.4982
160 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 9 | 0.013 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.99935 | 1889.5016
161 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г/1 | 2 | 0.05 | 6 | 0.018 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0009 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9991 | 1889.5062
162 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16Г/2 | 2 | 0.05 | 6 | 0.021 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.00105 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.99895 | 1889.5116
163 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16а | Т17 | 2 | 0.05 | 49 | 0.048 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 4.888 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.0075365 | 1914.6658
164 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9993 | 1914.6694
165 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.069 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 5.1461 | 0.19432 | 2132.9679 | 0.9993 | 1914.673
166 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 43 | 1 | 0.05 | 38 | 0.012 | 1 | 0.051 | 3.3429 | 1.1412 | 0.013695 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9864 | 1914.7342
167 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 41 | 1 | 0.05 | 27 | 0.08 | 1 | 0.051 | 1.9287 | 0.12577 | 0.010062 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.98999 | 1914.7791
168 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т19 | 1 | 0.05 | 38 | 0.04 | 1 | 0.051 | 3.3429 | 1.1412 | 0.045649 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.95538 | 1914.983
169 | Котельная №1 с. Дивеево | Т32 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 29 | 0.01 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.001668 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99833 | 1914.9904
170 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т31 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.601 | 1917.2643
171 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т34 | 2 | 0.05 | 9 | 0.023 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00115 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99885 | 1917.2694
172 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | ул. Южная, 6А | 2 | 0.05 | 44 | 0.006 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.054608 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.94686 | 1917.5133
173 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4Б | 2 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.29464 | 1922.9705
174 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4 | 2 | 0.05 | 45 | 0.016 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.22317 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.79998 | 1923.9671
175 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | ул. Октябрьская, 39 | 2 | 0.05 | 47 | 0.013 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 0.46183 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.63013 | 1926.0296
176 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | Т27 | 2 | 0.05 | 47 | 0.052 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 1.8473 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.15766 | 1934.2793
177 | Котельная №1 с. Дивеево | Т27 | ул. Октябрьская, 37 | 2 | 0.05 | 47 | 0.005 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 0.17763 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.83726 | 1935.0726
178 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | ул. Южная, 6 | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.3612 | 1939.6203
179 | Котельная №1 с. Дивеево | Т18 | ул. Октябрьская, 31 | 2 | 0.05 | 44 | 0.01 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.091013 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.91301 | 1940.0267
180 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | Т16а | 2 | 0.05 | 3 | 0.05 | 1 | 0.051 | 0.8 | 0.063613 | 0.0031806 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99682 | 1940.0409
181 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | ул. Южная, 12 | 2 | 0.05 | 49 | 0.018 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.833 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.15993 | 1948.2268
182 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | ул. Космонавтов, 1Г | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.3612 | 1952.7744
183 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | ул. Космонавтов, 1В | 2 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.3612 | 1957.3221
184 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | ул. Комсомольская, 6 | 2 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.29464 | 1962.7794
185 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 49 | 0.014 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.4257 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.24035 | 1969.1461
186 | Котельная №1 с. Дивеево | Т45 | ул. Мира, 10 | 2 | 0.05 | 49 | 0.051 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 5.1935 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.0055526 | 1992.3393
187 | Котельная №1 с. Дивеево | Т52 | ул. Южная, 16А | 2 | 0.05 | 49 | 0.015 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.5275 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.21708 | 1999.1609
188 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | ул. Южная, 16Б | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.601 | 2001.4347
189 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16 | 2 | 0.05 | 21 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1.4288 | 0.06873 | 0.0010997 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9989 | 2001.4396
190 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | ул. Чкалова, 2 | 2 | 0.05 | 49 | 0.165 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 16.8025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 5.044e-08 | 2076.4765
191 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 16 | 0.013 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99935 | 2076.4794
192 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 15 | 0.035 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00175 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99825 | 2076.4872
193 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3 | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 16 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9995 | 2076.4895
194 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 14 | 0.022 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0011 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9989 | 2076.4944
195 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2076.4975
196 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 10 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0008 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9992 | 2076.5011
197 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 9 | 0.013 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00065 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99935 | 2076.504
198 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 8 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9995 | 2076.5062
199 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Октябрьская, 35А | 2 | 0.05 | 49 | 0.033 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 3.3605 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.034718 | 2091.5136
200 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.601 | 2093.7874
201 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т32 | 2 | 0.05 | 29 | 0.082 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.013678 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.98642 | 2093.8485
202 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | ул. Южная, 14 | 2 | 0.05 | 49 | 0.015 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.5275 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.21708 | 2100.6701
203 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | ул. Комсомольская, 8 | 2 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.29464 | 2106.1273
204 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8 | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 13 | 0.008 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0004 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9996 | 2106.1291
205 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 16 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9995 | 2106.1313
206 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 10 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0008 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9992 | 2106.1349
207 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 15 | 0.012 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9994 | 2106.1376
208 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 14 | 0.022 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0011 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9989 | 2106.1425
209 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8-ГВС | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 13 | 0.009 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00045 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99955 | 2106.1445
210 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 8 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9995 | 2106.1467
211 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 9 | 0.015 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00075 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99925 | 2106.1501
212 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7 | 2 | 0.05 | 9 | 0.015 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00075 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99925 | 2106.1534
213 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7 | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 9 | 0.011 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00055 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99945 | 2106.1559
214 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7-ГВС | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 9 | 0.011 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00055 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99945 | 2106.1583
215 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 28 | 0.004 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.00057614 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99942 | 2106.1609
216 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 10 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2106.162
217 | Котельная №1 с. Дивеево | ул. Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 11 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2106.1631
218 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 9 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2106.1663
219 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 9 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2106.1674
220 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.601 | 2108.4412
221 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 13 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2108.4423
222 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ул. Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 11 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2108.4435
223 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 10 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2108.4446
224 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 13 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2108.4457
225 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 9 | 0.005 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00025 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99975 | 2108.4468
226 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 9 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2108.4499
227 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 14 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2108.4531
228 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 14 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2108.4562
229 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2108.4593
230 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 10 | 0.014 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0007 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.9993 | 2108.4624
231 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 29 | 0.042 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0070057 | 4.4658 | 0.22392 | 2132.9679 | 0.99302 | 2108.4937
232 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | ул. Космонавтов, 10 | 2 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.04 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.29464 | 2113.4702
233 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | ул. Космонавтов, 12 | 2 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.04 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.29464 | 2118.4466
234 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | ул. Космонавтов, 14 | 2 | 0.05 | 49 | 0.012 | 1 | 0.04 | 5.7942 | 101.8333 | 1.222 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.29464 | 2123.423
235 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1Б | 2 | 0.05 | 49 | 0.006 | 1 | 0.04 | 5.7942 | 101.8333 | 0.611 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.54281 | 2125.9113
236 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | ул. Космонавтов, 1Е | 2 | 0.05 | 49 | 0.017 | 1 | 0.04 | 5.7942 | 101.8333 | 1.7312 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.17708 | 2132.9612
237 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г | 2 | 0.05 | 6 | 0.006 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.0003 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.9997 | 2132.9624
238 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/4 | 2 | 0.05 | 5 | 0.027 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.00135 | 4.0724 | 0.24556 | 2132.9679 | 0.99865 | 2132.9679
239 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | 2 | 0.05 | 5 | 1e-05 | 1 | 0.125 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 7.4721 | 0.13383 | 1.0739 | 1 | 1
240 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 5 | 0.0325 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.001625 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0739 | 0.99838 | 1.0104
241 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 5 | 0.0955 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.004775 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0739 | 0.99524 | 1.041
242 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2 | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 5 | 0.012 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 6.4004 | 0.15624 | 1.0739 | 0.9994 | 1.0448
243 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 5 | 0.0325 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.001625 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0739 | 0.99838 | 1.0514
244 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 5 | 0.0955 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.004775 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0739 | 0.99524 | 1.0709
245 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 5 | 0.012 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.0006 | 4.0724 | 0.24556 | 1.0739 | 0.9994 | 1.0733
246 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ул. Октябрьская, 28г | 2 | 0.05 | 5 | 0.003 | 1 | 0.032 | 1 | 0.05 | 0.00015 | 3.7993 | 0.26321 | 1.0739 | 0.99985 | 1.0739
247 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | 2 | 0.05 | 1 | 1e-05 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.079245 | 7.9245e-07 | 7.4721 | 0.13383 | 1.2041 | 1 | 1
248 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1 | 2 | 0.05 | 1 | 0.037 | 1 | 0.125 | 0.8 | 0.079245 | 0.0029321 | 7.4721 | 0.13383 | 1.2041 | 0.99707 | 1.0219
249 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр1-ТК1 | 2 | 0.05 | 1 | 1e-05 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.079245 | 7.9245e-07 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2041 | 1 | 1.0219
250 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр1-ТК1 | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0.077 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.079245 | 0.0061018 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2041 | 0.99392 | 1.061
251 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр2-ТК1 | 2 | 0.05 | 1 | 1e-05 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.079245 | 7.9245e-07 | 5.1461 | 0.19432 | 1.2041 | 1 | 1.061
252 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр2-ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 1 | 0.128 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.079245 | 0.010143 | 5.1461 | 0.19432 | 1.2041 | 0.98991 | 1.1132
253 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 1 | 0.008 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.079245 | 0.00063396 | 5.1461 | 0.19432 | 1.2041 | 0.99937 | 1.1164
254 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ШКр3-ТК2 | 2 | 0.05 | 1 | 1e-05 | 1 | 0.051 | 0.8 | 0.079245 | 7.9245e-07 | 4.4658 | 0.22392 | 1.2041 | 1 | 1.1164
255 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр3-ТК2 | ул. Пролетарская, 6 | 2 | 0.05 | 1 | 0.035 | 1 | 0.051 | 0.8 | 0.079245 | 0.0027736 | 4.4658 | 0.22392 | 1.2041 | 0.99723 | 1.1288
256 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 1 | 0.037 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.079245 | 0.0029321 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2041 | 0.99707 | 1.14
257 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0.077 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.079245 | 0.0061018 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2041 | 0.99392 | 1.1632
258 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 1 | 0.128 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.079245 | 0.010143 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2041 | 0.98991 | 1.2017
259 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 1 | 0.008 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.079245 | 0.00063396 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2041 | 0.99937 | 1.2041
260 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | 2 | 0.05 | 54 | 1e-05 | 1 | 0.259 | 7.4399 | 2603.0804 | 0.026031 | 13.8454 | 0.072226 | 29264.5694 | 0.97431 | 1.3604
261 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1 | 1 | 0.05 | 54 | 0.099 | 1 | 0.207 | 7.4399 | 2603.0804 | 257.705 | 11.2668 | 0.088756 | 29264.5694 | 1.2027e-112 | 2904.8682
262 | Котельная с. Кременки | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 54 | 0.047 | 1 | 0.207 | 7.4399 | 2603.0804 | 122.3448 | 11.2668 | 0.088756 | 29264.5694 | 7.3509e-54 | 4283.3012
263 | Котельная с. Кременки | УТ2 | УТ4 | 1 | 0.05 | 54 | 0.088 | 1 | 0.207 | 7.4399 | 2603.0804 | 229.0711 | 11.2668 | 0.088756 | 29264.5694 | 3.2787e-100 | 6864.197
264 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК10 | 2 | 0.05 | 53 | 0.132 | 1 | 0.15 | 7.077 | 1260.11 | 166.3345 | 8.5879 | 0.11644 | 29264.5694 | 5.7788e-73 | 8292.6544
265 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК12 | 2 | 0.05 | 53 | 0.06 | 1 | 0.15 | 7.077 | 1260.11 | 75.6066 | 8.5879 | 0.11644 | 29264.5694 | 1.4604e-33 | 8941.9532
266 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 53 | 0.072 | 1 | 0.15 | 7.077 | 1260.11 | 90.7279 | 8.5879 | 0.11644 | 29264.5694 | 3.957e-40 | 9721.1118
267 | Котельная с. Кременки | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 53 | 0.063 | 1 | 0.15 | 7.077 | 1260.11 | 79.3869 | 8.5879 | 0.11644 | 29264.5694 | 3.3319e-35 | 10402.8756
268 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ТК15 | 2 | 0.05 | 53 | 0.065 | 1 | 0.15 | 7.077 | 1260.11 | 81.9072 | 8.5879 | 0.11644 | 29264.5694 | 2.6803e-36 | 11106.2827
269 | Котельная с. Кременки | ТК15 | ТК16 | 2 | 0.05 | 53 | 0.043 | 1 | 0.15 | 7.077 | 1260.11 | 54.1847 | 8.5879 | 0.11644 | 29264.5694 | 2.9368e-24 | 11571.6135
270 | Котельная с. Кременки | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 53 | 0.0125 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 15.7514 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 1.443e-07 | 11672.4286
271 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 53 | 0.0515 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 64.8957 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 6.5489e-29 | 12087.7868
272 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 53 | 0.07 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 88.2077 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 4.9191e-39 | 12652.3513
273 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 53 | 0.046 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 57.9651 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 6.7003e-26 | 13023.3508
274 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 53 | 0.041 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 51.6645 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 3.6508e-23 | 13354.0243
275 | Котельная с. Кременки | ТК8 | ТК9 | 2 | 0.05 | 53 | 0.041 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 51.6645 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 3.6508e-23 | 13684.6978
276 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК3 | 2 | 0.05 | 53 | 0.0075 | 1 | 0.1 | 7.077 | 1260.11 | 9.4508 | 6.4004 | 0.15624 | 29264.5694 | 7.8625e-05 | 13745.1868
277 | Котельная с. Кременки | УТ2 | ТК1 | 2 | 0.05 | 53 | 0.216 | 1 | 0.081 | 7.077 | 1260.11 | 272.1838 | 5.6205 | 0.17792 | 29264.5694 | 6.1958e-119 | 15275.0088
278 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 53 | 0.108 | 1 | 0.081 | 7.077 | 1260.11 | 136.0919 | 5.6205 | 0.17792 | 29264.5694 | 7.8713e-60 | 16039.9197
279 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 53 | 0.03 | 1 | 0.081 | 7.077 | 1260.11 | 37.8033 | 5.6205 | 0.17792 | 29264.5694 | 3.8215e-17 | 16252.395
280 | Котельная с. Кременки | ТК18 | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 53 | 0.012 | 1 | 0.081 | 7.077 | 1260.11 | 15.1213 | 5.6205 | 0.17792 | 29264.5694 | 2.7095e-07 | 16337.3851
281 | Котельная с. Кременки | ТК16 | УТ21-ГВС | 2 | 0.05 | 53 | 0.042 | 1 | 0.081 | 7.077 | 1260.11 | 52.9246 | 5.6205 | 0.17792 | 29264.5694 | 1.0355e-23 | 16634.8505
282 | Котельная с. Кременки | УТ1 | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 54 | 0.008 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 20.8246 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 9.0359e-10 | 16727.8496
283 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | 1 | 0.05 | 54 | 0.099 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 257.705 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.2027e-112 | 17878.7135
284 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 54 | 0.008 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 20.8246 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 9.0359e-10 | 17971.7126
285 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | УТ2-ГВС | 1 | 0.05 | 54 | 0.047 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 122.3448 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 7.3509e-54 | 18518.0824
286 | Котельная с. Кременки | УТ2-ГВС | УТ3-ГВС | 1 | 0.05 | 54 | 0.088 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 229.0711 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 3.2787e-100 | 19541.0725
287 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ТК2 | 2 | 0.05 | 54 | 0.043 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 111.9325 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 2.4454e-49 | 20040.9427
288 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 53 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 12.6011 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 3.3683e-06 | 20097.2169
289 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 53 | 0.058 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 73.0864 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.8155e-32 | 20423.6075
290 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 53 | 0.009 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 11.341 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.1876e-05 | 20474.2544
291 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 53 | 0.016 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 20.1618 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.7533e-09 | 20564.2932
292 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 36 | 0.027 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.018061 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 0.9821 | 20564.3738
293 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 53 | 0.017 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 21.4219 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 4.9728e-10 | 20660.04
294 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 53 | 0.146 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 183.9761 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.2595e-80 | 21481.644
295 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 53 | 0.013 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 16.3814 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 7.6848e-08 | 21554.8005
296 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 53 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 12.6011 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 3.3683e-06 | 21611.0747
297 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 18 | 2 | 0.05 | 53 | 0.03 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 37.8033 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 3.8215e-17 | 21779.8975
298 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 53 | 0.015 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 18.9017 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 6.1818e-09 | 21864.3088
299 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ул. Новостройка, 7 | 2 | 0.05 | 53 | 0.06 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 75.6066 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.4604e-33 | 22201.9543
300 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ул. Новостройка, 8 | 2 | 0.05 | 41 | 0.013 | 1 | 0.051 | 3.884 | 2.9256 | 0.038032 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 0.96268 | 22202.1241
301 | Котельная с. Кременки | УТ21-ГВС | ул. Новостройка, 9 | 2 | 0.05 | 41 | 0.012 | 1 | 0.051 | 3.884 | 2.9256 | 0.035107 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 0.9655 | 22202.2809
302 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ул. Новостройка, 6 | 2 | 0.05 | 46 | 0.006 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.1317 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 0.8766 | 22202.8691
303 | Котельная с. Кременки | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 54 | 0.007 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 18.2216 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.2203e-08 | 22284.2433
304 | Котельная с. Кременки | УТ3-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.0075 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 19.5231 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 3.3207e-09 | 22371.4299
305 | Котельная с. Кременки | ТК3-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.0125 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 32.5385 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 7.3911e-15 | 22516.741
306 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 54 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 26.0308 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 4.9541e-12 | 22632.9899
307 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 54 | 0.058 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 150.9787 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 2.6965e-66 | 23307.2334
308 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.0515 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 134.0586 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 6.0127e-59 | 23905.9152
309 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 54 | 0.009 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 23.4277 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 6.6907e-11 | 24010.5392
310 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.07 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 182.2156 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 7.3242e-80 | 24824.2813
311 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 53 | 0.016 | 1 | 0.051 | 7.077 | 1260.11 | 20.1618 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.7533e-09 | 24914.3201
312 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.046 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 119.7417 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 9.9275e-53 | 25449.065
313 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 36 | 0.027 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.018061 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 0.9821 | 25449.1456
314 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.041 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 106.7263 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 4.4602e-47 | 25925.766
315 | Котельная с. Кременки | ТК8-ГВС | ТК9-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.041 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 106.7263 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 4.4602e-47 | 26402.3864
316 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 54 | 0.017 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 44.2524 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 6.0456e-20 | 26600.0095
317 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | УТ5-ГВС | 2 | 0.05 | 54 | 0.136 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 354.0189 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.7846e-154 | 28180.9943
318 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 54 | 0.01 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 26.0308 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 4.9541e-12 | 28297.2432
319 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 54 | 0.044 | 1 | 0.051 | 7.4399 | 2603.0804 | 114.5355 | 4.4658 | 0.22392 | 29264.5694 | 1.8107e-50 | 28808.7383
320 | Котельная с. Кременки | ТК1 | ул. Новостройка, 14 | 1 | 0.05 | 54 | 0.017 | 1 | 0.04 | 7.4399 | 2603.0804 | 44.2524 | 4.0724 | 0.24556 | 29264.5694 | 6.0456e-20 | 28988.9506
321 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ул. Новостройка, 12 | 2 | 0.05 | 54 | 0.012 | 1 | 0.04 | 7.4399 | 2603.0804 | 31.237 | 4.0724 | 0.24556 | 29264.5694 | 2.7162e-14 | 29116.1593
322 | Котельная с. Кременки | ТК2 | ул. Новостройка, 15 | 2 | 0.05 | 54 | 0.014 | 1 | 0.04 | 7.4399 | 2603.0804 | 36.4431 | 4.0724 | 0.24556 | 29264.5694 | 1.4892e-16 | 29264.5694
323 | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | ул. Первомайская, 26Б | 1 | 0.05 | 44 | 0.002 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.018203 | 4.4658 | 0.22392 | 1.0813 | 0.98196 | 1.0813
324 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК8 | УТ1 | 1 | 0.05 | 49 | 0.055 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 5.6008 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.0036948 | 49.0991
325 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 49 | 0.06 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 6.11 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.0022206 | 101.5709
326 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.3612 | 110.3162
327 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 49 | 0.025 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 2.5458 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.078408 | 132.1795
328 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.3612 | 140.9248
329 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 49 | 0.03 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 3.055 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.047123 | 167.1606
330 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | УТ7 | 1 | 0.05 | 49 | 0.008 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 0.81467 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.44279 | 174.1569
331 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 49 | 0.072 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 7.332 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.00065427 | 237.123
332 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | УТ9 | 1 | 0.05 | 49 | 0.02 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 2.0367 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.13046 | 254.6136
333 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ТК9 | 1 | 0.05 | 49 | 0.026 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 2.6477 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.070816 | 277.3514
334 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 6 | 1 | 0.05 | 43 | 0.015 | 1 | 0.15 | 4.2924 | 6.09 | 0.091351 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.9127 | 278.1359
335 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1 | 2 | 0.05 | 6 | 0.028 | 1 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.0014 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.9986 | 278.1479
336 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 31 | 0.035 | 1 | 0.15 | 2.3557 | 0.23181 | 0.0081132 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.99192 | 278.2176
337 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 31 | 0.12 | 1 | 0.15 | 2.3557 | 0.23181 | 0.027817 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.97257 | 278.4565
338 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 31 | 0.065 | 1 | 0.15 | 2.3557 | 0.23181 | 0.015067 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.98505 | 278.5859
339 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК6 | 2 | 0.05 | 49 | 0.0765 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 7.7902 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.00041375 | 345.4874
340 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 49 | 0.112 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 11.4053 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 1.1136e-05 | 443.4347
341 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 49 | 0.04 | 1 | 0.15 | 5.7942 | 101.8333 | 4.0733 | 8.5879 | 0.11644 | 816.1667 | 0.017021 | 478.4159
342 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 39 | 0.045 | 1 | 0.1 | 3.5143 | 1.5315 | 0.068916 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.9334 | 478.857
343 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5 | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 39 | 0.08 | 1 | 0.1 | 3.5143 | 1.5315 | 0.12252 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.88469 | 479.6412
344 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1-гвс | 2 | 0.05 | 6 | 0.028 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.0014 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.9986 | 479.6501
345 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1-гвс | ТК2-гвс | 2 | 0.05 | 46 | 0.045 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 0.98778 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.3724 | 485.9723
346 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 46 | 0.085 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 1.8658 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.15477 | 497.9142
347 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ТК3-гвс | 2 | 0.05 | 46 | 0.036 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 0.79022 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.45374 | 502.9719
348 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3-гвс | ТК4-гвс | 2 | 0.05 | 46 | 0.065 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 1.4268 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.24008 | 512.1039
349 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 46 | 0.013 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 0.28536 | 6.4004 | 0.15624 | 816.1667 | 0.75175 | 513.9303
350 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 46 | 0.029 | 1 | 0.081 | 4.9871 | 21.9506 | 0.63657 | 5.6205 | 0.17792 | 816.1667 | 0.52911 | 517.5082
351 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 44 | 0.085 | 1 | 0.081 | 4.5125 | 9.1013 | 0.77361 | 5.6205 | 0.17792 | 816.1667 | 0.46135 | 521.8563
352 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | УТ10 | 2 | 0.05 | 49 | 0.465 | 1 | 0.081 | 5.7942 | 101.8333 | 47.3525 | 5.6205 | 0.17792 | 816.1667 | 2.7232e-21 | 788.0031
353 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | ул. Заводская, 35 | 2 | 0.05 | 49 | 0.005 | 1 | 0.069 | 5.7942 | 101.8333 | 0.50917 | 5.1461 | 0.19432 | 816.1667 | 0.601 | 790.6233
354 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 3 | 1 | 0.05 | 49 | 0.01 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 1.0183 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.3612 | 795.171
355 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 5 | 1 | 0.05 | 43 | 0.008 | 1 | 0.051 | 4.2924 | 6.09 | 0.04872 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.95245 | 795.3886
356 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ул. Заводская, 10 | 2 | 0.05 | 36 | 0.022 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.014717 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.98539 | 795.4543
357 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 11 | 2 | 0.05 | 32 | 0.006 | 1 | 0.051 | 2.4765 | 0.2785 | 0.001671 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.99833 | 795.4618
358 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 12 | 2 | 0.05 | 30 | 0.026 | 1 | 0.051 | 2.2408 | 0.19544 | 0.0050813 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.99493 | 795.4845
359 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ул. Заводская, 1 | 2 | 0.05 | 29 | 0.04 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.0066721 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.99335 | 795.5142
360 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 43 | 0.035 | 1 | 0.051 | 4.2924 | 6.09 | 0.21315 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.80803 | 796.4661
361 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 43 | 0.063 | 1 | 0.051 | 4.2924 | 6.09 | 0.38367 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.68135 | 798.1796
362 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ул. Заводская, 7 | 2 | 0.05 | 38 | 0.062 | 1 | 0.051 | 3.3429 | 1.1412 | 0.070756 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.93169 | 798.4955
363 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4-гвс | ТК5-гвс | 2 | 0.05 | 39 | 0.045 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.068916 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.9334 | 798.8033
364 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5-гвс | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 39 | 0.08 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.12252 | 4.4658 | 0.22392 | 816.1667 | 0.88469 | 799.3505
365 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ3.1 | 1 | 0.05 | 38 | 0.02 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.022825 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.97743 | 799.4334
366 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 4 | 1 | 0.05 | 43 | 0.015 | 1 | 0.027 | 4.2924 | 6.09 | 0.091351 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.9127 | 799.7655
367 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ул. Заводская, 32 | 2 | 0.05 | 38 | 0.006 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0068474 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.99318 | 799.7904
368 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ11 | ул. Заводская, 35г | 2 | 0.05 | 3 | 0.041 | 1 | 0.027 | 0.8 | 0.063613 | 0.0026081 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.9974 | 799.7999
369 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 30 | 2 | 0.05 | 38 | 0.015 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.017118 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.98303 | 799.8621
370 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 24 | 2 | 0.05 | 38 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.013695 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.9864 | 799.9119
371 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | ул. Заводская, 23 | 2 | 0.05 | 38 | 0.026 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.029672 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.97076 | 800.0198
372 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3.1 | ул. Заводская, 29 | 2 | 0.05 | 38 | 0.006 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0068474 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.99318 | 800.0447
373 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | ул. Заводская, 22 | 2 | 0.05 | 38 | 0.024 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.027389 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.97298 | 800.1442
374 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | ул. Заводская, 18 | 2 | 0.05 | 38 | 0.013 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.014836 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.98527 | 800.1982
375 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | ул. Заводская, 21 | 2 | 0.05 | 38 | 0.025 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.028531 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.97187 | 800.3019
376 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | ул. Заводская, 26 | 2 | 0.05 | 38 | 0.015 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.017118 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.98303 | 800.3641
377 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 20 | 2 | 0.05 | 38 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.013695 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.9864 | 800.4139
378 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 28 | 2 | 0.05 | 38 | 0.02 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.022825 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.97743 | 800.4969
379 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 46 | 0.029 | 1 | 0.027 | 4.9871 | 21.9506 | 0.63657 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.52911 | 802.811
380 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 46 | 0.005 | 1 | 0.027 | 4.9871 | 21.9506 | 0.10975 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.89606 | 803.21
381 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 49 | 0.035 | 1 | 0.027 | 5.7942 | 101.8333 | 3.5642 | 3.6353 | 0.27508 | 816.1667 | 0.028321 | 816.1667
382 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | УТ1 | 2 | 0.05 | 33 | 0.052 | 1 | 0.1 | 2.6035 | 0.33916 | 0.017636 | 6.4004 | 0.15624 | 56.7123 | 0.98252 | 1.1129
383 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 46 | 0.073 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 1.6024 | 6.4004 | 0.15624 | 56.7123 | 0.20141 | 11.3688
384 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 46 | 0.053 | 1 | 0.1 | 4.9871 | 21.9506 | 1.1634 | 6.4004 | 0.15624 | 56.7123 | 0.31243 | 18.8149
385 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | ул. Московская, 42 | 1 | 0.05 | 47 | 0.048 | 1 | 0.1 | 5.2428 | 35.5252 | 1.7052 | 6.4004 | 0.15624 | 56.7123 | 0.18173 | 29.729
386 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 44 | 0.052 | 1 | 0.1 | 4.5125 | 9.1013 | 0.47327 | 6.4004 | 0.15624 | 56.7123 | 0.62296 | 32.758
387 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ7 | 1 | 0.05 | 33 | 0.072 | 1 | 0.1 | 2.6035 | 0.33916 | 0.024419 | 6.4004 | 0.15624 | 56.7123 | 0.97588 | 32.9143
388 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 42 | 0.015 | 1 | 0.069 | 4.0831 | 4.1735 | 0.062603 | 5.1461 | 0.19432 | 56.7123 | 0.93932 | 33.2365
389 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ8 | ТК2 | 2 | 0.05 | 42 | 0.057 | 1 | 0.069 | 4.0831 | 4.1735 | 0.23789 | 5.1461 | 0.19432 | 56.7123 | 0.78829 | 34.4607
390 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | ул. Московская, 46 | 1 | 0.05 | 47 | 0.016 | 1 | 0.051 | 5.2428 | 35.5252 | 0.5684 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.56643 | 36.9991
391 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | ул. Московская, 35 | 1 | 0.05 | 45 | 0.074 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 1.0322 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.35624 | 41.6085
392 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 44 | 0.006 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.054608 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.94686 | 41.8524
393 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37 | 1 | 0.05 | 33 | 0.025 | 1 | 0.051 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0084789 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.99156 | 41.8902
394 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 43 | 0.05 | 1 | 0.051 | 4.2924 | 6.09 | 0.3045 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.73749 | 43.2501
395 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | ТК1 | 2 | 0.05 | 44 | 0.062 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.56428 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.56877 | 45.77
396 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 44 | 2 | 0.05 | 46 | 0.062 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 1.3609 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.25642 | 51.8477
397 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | ул. Московская, 39 | 2 | 0.05 | 34 | 0.024 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.010054 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.99 | 51.8926
398 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 41 | 2 | 0.05 | 27 | 0.052 | 1 | 0.051 | 1.9287 | 0.12577 | 0.0065401 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.99348 | 51.9218
399 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 40 | 2 | 0.05 | 42 | 0.025 | 1 | 0.051 | 4.0831 | 4.1735 | 0.10434 | 4.4658 | 0.22392 | 56.7123 | 0.90092 | 52.3878
400 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 48 | 2 | 0.05 | 47 | 0.029 | 1 | 0.032 | 5.2428 | 35.5252 | 1.0302 | 3.7993 | 0.26321 | 56.7123 | 0.35692 | 56.302
401 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37А | 1 | 0.05 | 36 | 0.06 | 1 | 0.021 | 3.0248 | 0.66894 | 0.040136 | 3.4465 | 0.29015 | 56.7123 | 0.96066 | 56.4403
402 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 36 | 1 | 0.05 | 36 | 0.048 | 1 | 0.021 | 3.0248 | 0.66894 | 0.032109 | 3.4465 | 0.29015 | 56.7123 | 0.9684 | 56.551
403 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 9 | 2 | 0.05 | 36 | 0.07 | 1 | 0.021 | 3.0248 | 0.66894 | 0.046826 | 3.4465 | 0.29015 | 56.7123 | 0.95425 | 56.7123
404 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ6 | 1 | 0.05 | 42 | 0.015 | 1.5 | 0.359 | 4.0831 | 4.1735 | 0.062603 | 18.2903 | 0.054674 | 116580.6434 | 0.93932 | 2.145
405 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | УТ5 | 1 | 0.05 | 42 | 0.068 | 1.5 | 0.359 | 4.0831 | 4.1735 | 0.2838 | 18.2903 | 0.054674 | 116580.6434 | 0.75292 | 7.3358
406 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | УТ4 | 1 | 0.05 | 42 | 0.0405 | 1.5 | 0.359 | 4.0831 | 4.1735 | 0.16903 | 18.2903 | 0.054674 | 116580.6434 | 0.84449 | 10.4273
407 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 42 | 0.052 | 1.5 | 0.359 | 4.0831 | 4.1735 | 0.21702 | 18.2903 | 0.054674 | 116580.6434 | 0.80491 | 14.3967
408 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п.Сатис) | УТ7 | 2 | 0.05 | 5 | 0.036 | 1.5 | 0.359 | 1 | 0.05 | 0.0018 | 18.2903 | 0.054674 | 116580.6434 | 0.9982 | 14.4296
409 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ8 | ТК3 | 2 | 0.05 | 41 | 0.1856 | 1 | 0.207 | 3.884 | 2.9256 | 0.54298 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.58101 | 20.5473
410 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 4 | 0.0265 | 1 | 0.207 | 1 | 0.05 | 0.001325 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.99868 | 20.5622
411 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 40 | 0.073 | 1 | 0.207 | 3.6945 | 2.0953 | 0.15295 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.85817 | 22.2855
412 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 40 | 0.06 | 1 | 0.207 | 3.6945 | 2.0953 | 0.12572 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.88187 | 23.7019
413 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ТК6А | 2 | 0.05 | 40 | 0.018 | 1 | 0.207 | 3.6945 | 2.0953 | 0.037715 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.96299 | 24.1269
414 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ТК7 | 2 | 0.05 | 37 | 0.055 | 1 | 0.207 | 3.1799 | 0.86616 | 0.047639 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.95348 | 24.6636
415 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 37 | 0.075 | 1 | 0.207 | 3.1799 | 0.86616 | 0.064962 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.9371 | 25.3955
416 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ТК16 | 2 | 0.05 | 40 | 0.085 | 1 | 0.207 | 3.6945 | 2.0953 | 0.1781 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.83686 | 27.4021
417 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 40 | 0.078 | 1 | 0.207 | 3.6945 | 2.0953 | 0.16343 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.84923 | 29.2434
418 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК21 | 2 | 0.05 | 42 | 0.082 | 1 | 0.207 | 4.0831 | 4.1735 | 0.34223 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.71019 | 33.0992
419 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ТК22 | 2 | 0.05 | 44 | 0.117 | 1 | 0.207 | 4.5125 | 9.1013 | 1.0648 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.34478 | 45.0967
420 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК31 | 2 | 0.05 | 50 | 0.035 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 6.3338 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.0017752 | 116.4587
421 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ТК32 | 2 | 0.05 | 50 | 0.07 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 12.6677 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 3.1514e-06 | 259.1827
422 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ТК33 | 2 | 0.05 | 50 | 0.056 | 1 | 0.207 | 6.0912 | 180.9668 | 10.1341 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 3.9701e-05 | 373.362
423 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ТК34 | 2 | 0.05 | 34 | 0.03 | 1 | 0.207 | 2.737 | 0.41892 | 0.012568 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.98751 | 373.5036
424 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК35 | 2 | 0.05 | 58 | 0.04 | 1 | 0.207 | 9.0871 | 74622.1363 | 2984.8855 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0 | 34003.583
425 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК35 | ТК36 | 2 | 0.05 | 58 | 0.0505 | 1 | 0.207 | 9.0871 | 74622.1363 | 3768.4179 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0 | 76461.5582
426 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ТК36А | 2 | 0.05 | 58 | 0.04 | 1 | 0.207 | 9.0871 | 74622.1363 | 2984.8855 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0 | 110091.6375
427 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК26 | 2 | 0.05 | 39 | 0.07 | 1 | 0.207 | 3.5143 | 1.5315 | 0.1072 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.89834 | 110092.8454
428 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК27 | 2 | 0.05 | 46 | 0.033 | 1 | 0.207 | 4.9871 | 21.9506 | 0.72437 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.48463 | 110101.0067
429 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ТК28 | 2 | 0.05 | 46 | 0.025 | 1 | 0.207 | 4.9871 | 21.9506 | 0.54876 | 11.2668 | 0.088756 | 116580.6434 | 0.57766 | 110107.1895
430 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ15 | УТ16 | 1 | 0.05 | 37 | 0.018 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.015591 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.98453 | 110107.3234
431 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ4 | УТ15 | 2 | 0.05 | 37 | 0.012 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.010394 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.98966 | 110107.4126
432 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ16 | ТК43 | 2 | 0.05 | 37 | 0.091 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.078821 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.92421 | 110108.0895
433 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ТК44 | 2 | 0.05 | 37 | 0.044 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.038111 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.96261 | 110108.4168
434 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК44 | ТК45 | 2 | 0.05 | 37 | 0.065 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.0563 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.94526 | 110108.9003
435 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК45 | ТК46 | 2 | 0.05 | 37 | 0.083 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.071891 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.93063 | 110109.5177
436 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ТК47 | 2 | 0.05 | 37 | 0.05 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.043308 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.95762 | 110109.8897
437 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ТК48 | 2 | 0.05 | 37 | 0.078 | 1 | 0.15 | 3.1799 | 0.86616 | 0.067561 | 8.5879 | 0.11644 | 116580.6434 | 0.93467 | 110110.4699
438 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | УТ17 | 2 | 0.05 | 37 | 0.078 | 1 | 0.125 | 3.1799 | 0.86616 | 0.067561 | 7.4721 | 0.13383 | 116580.6434 | 0.93467 | 110110.9747
439 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | УТ11 | 2 | 0.05 | 38 | 0.015 | 1 | 0.125 | 3.3429 | 1.1412 | 0.017118 | 7.4721 | 0.13383 | 116580.6434 | 0.98303 | 110111.1026
440 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ТК9 | 2 | 0.05 | 38 | 0.032 | 1 | 0.125 | 3.3429 | 1.1412 | 0.036519 | 7.4721 | 0.13383 | 116580.6434 | 0.96414 | 110111.3755
441 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 38 | 0.051 | 1 | 0.125 | 3.3429 | 1.1412 | 0.058203 | 7.4721 | 0.13383 | 116580.6434 | 0.94346 | 110111.8104
442 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 20 | 0.042 | 1 | 0.1 | 1.3591 | 0.064133 | 0.0026936 | 6.4004 | 0.15624 | 116580.6434 | 0.99731 | 110111.8276
443 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ТК19 | 2 | 0.05 | 20 | 0.036 | 1 | 0.1 | 1.3591 | 0.064133 | 0.0023088 | 6.4004 | 0.15624 | 116580.6434 | 0.99769 | 110111.8424
444 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ТК20 | 2 | 0.05 | 19 | 0.07 | 1 | 0.1 | 1.2929 | 0.06034 | 0.0042238 | 6.4004 | 0.15624 | 116580.6434 | 0.99579 | 110111.8694
445 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 5 | 2 | 0.05 | 16 | 0.035 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.00175 | 6.4004 | 0.15624 | 116580.6434 | 0.99825 | 110111.8806
446 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ17 | ТК49 | 2 | 0.05 | 44 | 0.024 | 1 | 0.1 | 4.5125 | 9.1013 | 0.21843 | 6.4004 | 0.15624 | 116580.6434 | 0.80378 | 110113.2787
447 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | ул. Ленина, 7Б | 2 | 0.05 | 28 | 0.055 | 1 | 0.081 | 2.0276 | 0.14404 | 0.007922 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.99211 | 110113.3232
448 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 36 | 0.033 | 1 | 0.081 | 3.0248 | 0.66894 | 0.022075 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.97817 | 110113.4473
449 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ул. Мира, 22 | 2 | 0.05 | 34 | 0.063 | 1 | 0.081 | 2.737 | 0.41892 | 0.026392 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.97395 | 110113.5956
450 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ул. Мира, 11 | 2 | 0.05 | 45 | 0.03 | 1 | 0.081 | 4.7439 | 13.948 | 0.41844 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.65807 | 110115.9475
451 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 36 | 0.075 | 1 | 0.081 | 3.0248 | 0.66894 | 0.05017 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.95107 | 110116.2294
452 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 36 | 0.05 | 1 | 0.081 | 3.0248 | 0.66894 | 0.033447 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.96711 | 110116.4174
453 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 36 | 0.034 | 1 | 0.081 | 3.0248 | 0.66894 | 0.022744 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.97751 | 110116.5453
454 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 36 | 0.08 | 1 | 0.081 | 3.0248 | 0.66894 | 0.053515 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.94789 | 110116.846
455 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | УТ13 | 2 | 0.05 | 39 | 0.083 | 1 | 0.081 | 3.5143 | 1.5315 | 0.12711 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.88063 | 110117.5605
456 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 39 | 0.04 | 1 | 0.081 | 3.5143 | 1.5315 | 0.061259 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.94058 | 110117.9048
457 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ТК25 | 2 | 0.05 | 40 | 0.025 | 1 | 0.081 | 3.6945 | 2.0953 | 0.052381 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.94897 | 110118.1992
458 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК25 | ТК24 | 2 | 0.05 | 40 | 0.021 | 1 | 0.081 | 3.6945 | 2.0953 | 0.044 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.95695 | 110118.4465
459 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ТК23 | 2 | 0.05 | 41 | 0.025 | 1 | 0.081 | 3.884 | 2.9256 | 0.073139 | 5.6205 | 0.17792 | 116580.6434 | 0.92947 | 110118.8576
460 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 36 | 0.014 | 1 | 0.069 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0093651 | 5.1461 | 0.19432 | 116580.6434 | 0.99068 | 110118.9058
461 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ул. Советская, 9 | 2 | 0.05 | 19 | 0.016 | 1 | 0.069 | 1.2929 | 0.06034 | 0.00096544 | 5.1461 | 0.19432 | 116580.6434 | 0.99904 | 110118.9108
462 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 3 | 0.0185 | 1 | 0.069 | 0.8 | 0.063613 | 0.0011768 | 5.1461 | 0.19432 | 116580.6434 | 0.99882 | 110118.9168
463 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ул. Первомайская, 41А | 2 | 0.05 | 40 | 0.02 | 1 | 0.069 | 3.6945 | 2.0953 | 0.041905 | 5.1461 | 0.19432 | 116580.6434 | 0.95896 | 110119.1325
464 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 36 | 0.0495 | 1 | 0.069 | 3.0248 | 0.66894 | 0.033112 | 5.1461 | 0.19432 | 116580.6434 | 0.96743 | 110119.3029
465 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | УТ18 | 2 | 0.05 | 36 | 0.006 | 1 | 0.069 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0040136 | 5.1461 | 0.19432 | 116580.6434 | 0.99599 | 110119.3235
466 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 3 | 2 | 0.05 | 33 | 0.057 | 1 | 0.051 | 2.6035 | 0.33916 | 0.019332 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98085 | 110119.4098
467 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8А | 2 | 0.05 | 5 | 0.01 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0005 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.9995 | 110119.4121
468 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 44 | 0.027 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.24573 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.78213 | 110120.5095
469 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 9А | 2 | 0.05 | 44 | 0.015 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.13652 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.87239 | 110121.1192
470 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ул. Ленина, 9 | 2 | 0.05 | 36 | 0.0355 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.023747 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.97653 | 110121.2252
471 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 35 | 0.013 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.006828 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.9932 | 110121.2557
472 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 11 | 2 | 0.05 | 35 | 0.035 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.018383 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98178 | 110121.3378
473 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 35 | 0.013 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.006828 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.9932 | 110121.3683
474 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 13 | 2 | 0.05 | 35 | 0.036 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.018908 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98127 | 110121.4527
475 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 26 | 0.025 | 1 | 0.051 | 1.8346 | 0.111 | 0.002775 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99723 | 110121.4651
476 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 5 | 0.05 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.9975 | 110121.4763
477 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | УТ9 | 2 | 0.05 | 35 | 0.04 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.021009 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.97921 | 110121.5701
478 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 35 | 0.01 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0052523 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99476 | 110121.5936
479 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 34 | 0.03 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.012568 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98751 | 110121.6497
480 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | УТ10 | 2 | 0.05 | 29 | 0.03 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.005004 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99501 | 110121.672
481 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ10 | ул. Мира, 9 | 2 | 0.05 | 29 | 0.025 | 1 | 0.051 | 2.1316 | 0.1668 | 0.00417 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99584 | 110121.6907
482 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ул. Мира, 7 | 2 | 0.05 | 33 | 0.055 | 1 | 0.051 | 2.6035 | 0.33916 | 0.018654 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98152 | 110121.774
483 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 13 | 2 | 0.05 | 33 | 0.07 | 1 | 0.051 | 2.6035 | 0.33916 | 0.023741 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.97654 | 110121.88
484 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 15 | 2 | 0.05 | 27 | 0.028 | 1 | 0.051 | 1.9287 | 0.12577 | 0.0035216 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99648 | 110121.8957
485 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | УТ12 | 2 | 0.05 | 45 | 0.0575 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.80201 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.44843 | 110125.4773
486 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ул. Советская, 11 | 2 | 0.05 | 31 | 0.045 | 1 | 0.051 | 2.3557 | 0.23181 | 0.010431 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98962 | 110125.5239
487 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 7 | 2 | 0.05 | 17 | 0.016 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.0008 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.9992 | 110125.5275
488 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 18В | 2 | 0.05 | 34 | 0.12 | 1 | 0.051 | 2.737 | 0.41892 | 0.050271 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.95097 | 110125.752
489 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 39 | 0.016 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.024504 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.97579 | 110125.8614
490 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ул. Первомайская, 43 | 2 | 0.05 | 44 | 0.057 | 1 | 0.051 | 4.5125 | 9.1013 | 0.51877 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.59525 | 110128.1782
491 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ул. Гаражная, 5 | 2 | 0.05 | 49 | 0.025 | 1 | 0.051 | 5.7942 | 101.8333 | 2.5458 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.078408 | 110139.5474
492 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ул. Гаражная, 3 | 2 | 0.05 | 50 | 0.025 | 1 | 0.051 | 6.0912 | 180.9668 | 4.5242 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.010844 | 110159.7515
493 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК40 | 2 | 0.05 | 45 | 0.077 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 1.074 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.34164 | 110164.5478
494 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Гаражная, 2 | 2 | 0.05 | 5 | 0.045 | 1 | 0.051 | 1 | 0.05 | 0.00225 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99775 | 110164.5578
495 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ТК40.1 | 2 | 0.05 | 45 | 0.018 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.25106 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.77797 | 110165.679
496 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК41 | 2 | 0.05 | 28 | 0.013 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0018725 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99813 | 110165.6874
497 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК42 | 2 | 0.05 | 28 | 0.08 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.011523 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98854 | 110165.7389
498 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 33А | 2 | 0.05 | 28 | 0.04 | 1 | 0.051 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0057614 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99426 | 110165.7646
499 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ул. Первомайская, 22 | 2 | 0.05 | 45 | 0.022 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.30686 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.73576 | 110167.135
500 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ТК29 | 2 | 0.05 | 46 | 0.015 | 1 | 0.051 | 4.9871 | 21.9506 | 0.32926 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.71946 | 110168.6054
501 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ул. Первомайская, 26 | 2 | 0.05 | 39 | 0.035 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.053602 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.94781 | 110168.8447
502 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ТК30А | 2 | 0.05 | 45 | 0.016 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.22317 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.79998 | 110169.8414
503 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ТК30 | 2 | 0.05 | 45 | 0.045 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.62766 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.53384 | 110172.6444
504 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ул. Первомайская, 18В | 2 | 0.05 | 45 | 0.045 | 1 | 0.051 | 4.7439 | 13.948 | 0.62766 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.53384 | 110175.4474
505 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 33 | 0.015 | 1 | 0.051 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0050874 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99493 | 110175.4701
506 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 38 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0057061 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99431 | 110175.4956
507 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 43 | 0.012 | 1 | 0.051 | 4.2924 | 6.09 | 0.07308 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.92953 | 110175.822
508 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ул. Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 36 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0033447 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99666 | 110175.8369
509 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ул. Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 36 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0033447 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99666 | 110175.8518
510 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 36 | 0.006 | 1 | 0.051 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0040136 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99599 | 110175.8698
511 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 35 | 0.006 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0031514 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99685 | 110175.8838
512 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 35 | 0.005 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0026262 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99738 | 110175.8956
513 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | УТ19 | 2 | 0.05 | 35 | 0.027 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.014181 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98592 | 110175.9589
514 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 35 | 0.006 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0031514 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99685 | 110175.973
515 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 35 | 0.0225 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.011818 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98825 | 110176.0257
516 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 35 | 0.005 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0026262 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99738 | 110176.0375
517 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 35 | 0.015 | 1 | 0.051 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0078785 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99215 | 110176.0726
518 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 39 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0076574 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99237 | 110176.1068
519 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 39 | 0.0135 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.020675 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.97954 | 110176.1992
520 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ул. Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 39 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.5143 | 1.5315 | 0.0076574 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99237 | 110176.2334
521 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ул. Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 38 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0057061 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.99431 | 110176.2589
522 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 2 | 0.05 | 40 | 0.005 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.010476 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.98958 | 110176.3056
523 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 40 | 0.0135 | 1 | 0.051 | 3.6945 | 2.0953 | 0.028286 | 4.4658 | 0.22392 | 116580.6434 | 0.97211 | 110176.432
524 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ул. Мира, 24 | 2 | 0.05 | 36 | 0.04 | 1 | 0.04 | 3.0248 | 0.66894 | 0.026757 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.9736 | 110176.5409
525 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 17 | 2 | 0.05 | 34 | 0.02 | 1 | 0.04 | 2.737 | 0.41892 | 0.0083785 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.99166 | 110176.575
526 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 8 | 2 | 0.05 | 34 | 0.03 | 1 | 0.04 | 2.737 | 0.41892 | 0.012568 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.98751 | 110176.6262
527 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11 | 2 | 0.05 | 36 | 0.056 | 1 | 0.04 | 3.0248 | 0.66894 | 0.03746 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.96323 | 110176.7788
528 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 39 | 0.014 | 1 | 0.04 | 3.5143 | 1.5315 | 0.021441 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.97879 | 110176.8661
529 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | УТ14 | 2 | 0.05 | 38 | 0.125 | 1 | 0.04 | 3.3429 | 1.1412 | 0.14265 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.86705 | 110177.447
530 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10А | 2 | 0.05 | 38 | 0.007 | 1 | 0.04 | 3.3429 | 1.1412 | 0.0079886 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.99204 | 110177.4796
531 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3А | 2 | 0.05 | 44 | 0.023 | 1 | 0.04 | 4.5125 | 9.1013 | 0.20933 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.81113 | 110178.332
532 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ул. Гаражная, 1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.012 | 1 | 0.04 | 2.737 | 0.41892 | 0.0050271 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.99499 | 110178.3525
533 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Первомайская, 37 | 2 | 0.05 | 42 | 0.03 | 1 | 0.04 | 4.0831 | 4.1735 | 0.12521 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.88232 | 110178.8624
534 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ул. Первомайская, 35 | 2 | 0.05 | 45 | 0.014 | 1 | 0.04 | 4.7439 | 13.948 | 0.19527 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.82261 | 110179.6576
535 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ТК40.2 | 2 | 0.05 | 28 | 0.02 | 1 | 0.04 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0028807 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.99712 | 110179.6693
536 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 35Б | 2 | 0.05 | 28 | 0.012 | 1 | 0.04 | 2.0276 | 0.14404 | 0.0017284 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.99827 | 110179.6764
537 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ул. Первомайская, 41 | 2 | 0.05 | 41 | 0.028 | 1 | 0.04 | 3.884 | 2.9256 | 0.081916 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.92135 | 110180.01
538 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК23 | ул. Первомайская, 41В | 2 | 0.05 | 41 | 0.06 | 1 | 0.04 | 3.884 | 2.9256 | 0.17553 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.83901 | 110180.7248
539 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ул. Первомайская, 20 | 2 | 0.05 | 58 | 0.021 | 1 | 0.04 | 9.0871 | 74622.1363 | 1567.0649 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0 | 116562.4041
540 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 39 | 0.051 | 1 | 0.04 | 3.5143 | 1.5315 | 0.078105 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.92487 | 116562.7221
541 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 38 | 0.0135 | 1 | 0.04 | 3.3429 | 1.1412 | 0.015407 | 4.0724 | 0.24556 | 116580.6434 | 0.98471 | 116562.7849
542 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ул. Ленина, 6 | 2 | 0.05 | 35 | 0.01 | 1 | 0.032 | 2.8773 | 0.52523 | 0.0052523 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.99476 | 116562.8048
543 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 8 | 2 | 0.05 | 34 | 0.01 | 1 | 0.032 | 2.737 | 0.41892 | 0.0041892 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.99582 | 116562.8208
544 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.0295 | 1 | 0.032 | 2.737 | 0.41892 | 0.012358 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.98772 | 116562.8677
545 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8Б | 2 | 0.05 | 37 | 0.026 | 1 | 0.032 | 3.1799 | 0.86616 | 0.02252 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.97773 | 116562.9533
546 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ул. Мира, 4 | 2 | 0.05 | 37 | 0.034 | 1 | 0.032 | 3.1799 | 0.86616 | 0.029449 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.97098 | 116563.0652
547 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 1 | 2 | 0.05 | 45 | 0.02 | 1 | 0.032 | 4.7439 | 13.948 | 0.27896 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.75657 | 116564.125
548 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 3 | 2 | 0.05 | 4 | 0.065 | 1 | 0.032 | 1 | 0.05 | 0.00325 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.99676 | 116564.1374
549 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35В | 2 | 0.05 | 28 | 0.055 | 1 | 0.032 | 2.0276 | 0.14404 | 0.007922 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.99211 | 116564.1675
550 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 6 | 2 | 0.05 | 46 | 0.053 | 1 | 0.032 | 4.9871 | 21.9506 | 1.1634 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.31243 | 116568.5875
551 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.005 | 1 | 0.032 | 2.737 | 0.41892 | 0.0020946 | 3.7993 | 0.26321 | 116580.6434 | 0.99791 | 116568.5955
552 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | ул. Гаражная, склад | 1 | 0.05 | 44 | 0.047 | 1 | 0.027 | 4.5125 | 9.1013 | 0.42776 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.65197 | 116570.1505
553 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | ул. Гаражная, ангар | 2 | 0.05 | 44 | 0.017 | 1 | 0.027 | 4.5125 | 9.1013 | 0.15472 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.85665 | 116570.713
554 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 7 | 2 | 0.05 | 34 | 0.025 | 1 | 0.027 | 2.737 | 0.41892 | 0.010473 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.98958 | 116570.751
555 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ул. Мира, 2 | 2 | 0.05 | 35 | 0.028 | 1 | 0.027 | 2.8773 | 0.52523 | 0.014706 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.9854 | 116570.8045
556 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 35 | 0.04 | 1 | 0.027 | 2.8773 | 0.52523 | 0.021009 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.97921 | 116570.8809
557 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ул. Мира, 19 | 2 | 0.05 | 36 | 0.02 | 1 | 0.027 | 3.0248 | 0.66894 | 0.013379 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.98671 | 116570.9295
558 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11А | 2 | 0.05 | 36 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.0248 | 0.66894 | 0.0080272 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.992 | 116570.9587
559 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 20 | 2 | 0.05 | 42 | 0.03 | 1 | 0.027 | 4.0831 | 4.1735 | 0.12521 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.88232 | 116571.4138
560 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ул. Октябрьская, 2А | 2 | 0.05 | 33 | 0.015 | 1 | 0.027 | 2.6035 | 0.33916 | 0.0050874 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.99493 | 116571.4323
561 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10 | 2 | 0.05 | 38 | 0.045 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.051355 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.94994 | 116571.619
562 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 41 | 0.051 | 1 | 0.027 | 3.884 | 2.9256 | 0.1492 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.86139 | 116572.1614
563 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 18 | 2 | 0.05 | 41 | 0.016 | 1 | 0.027 | 3.884 | 2.9256 | 0.046809 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.95427 | 116572.3316
564 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ТК22А | 2 | 0.05 | 42 | 0.019 | 1 | 0.027 | 4.0831 | 4.1735 | 0.079297 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.92377 | 116572.6198
565 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 10 | 2 | 0.05 | 3 | 0.014 | 1 | 0.027 | 0.8 | 0.063613 | 0.00089058 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.99911 | 116572.6231
566 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 12 | 2 | 0.05 | 3 | 0.037 | 1 | 0.027 | 0.8 | 0.063613 | 0.0023537 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.99765 | 116572.6316
567 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 8 | 2 | 0.05 | 39 | 0.045 | 1 | 0.027 | 3.5143 | 1.5315 | 0.068916 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.9334 | 116572.8822
568 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35А | 2 | 0.05 | 34 | 0.0125 | 1 | 0.027 | 2.737 | 0.41892 | 0.0052365 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.99478 | 116572.9012
569 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ул. Первомайская, 18А | 2 | 0.05 | 38 | 0.012 | 1 | 0.027 | 3.3429 | 1.1412 | 0.013695 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.9864 | 116572.951
570 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 24 | 2 | 0.05 | 46 | 0.018 | 1 | 0.027 | 4.9871 | 21.9506 | 0.39511 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.67361 | 116574.3873
571 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 26/1 | 2 | 0.05 | 46 | 0.025 | 1 | 0.027 | 4.9871 | 21.9506 | 0.54876 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.57766 | 116576.3823
572 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Первомайская, 26А | 2 | 0.05 | 46 | 0.018 | 1 | 0.027 | 4.9871 | 21.9506 | 0.39511 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.67361 | 116577.8186
573 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 4 | 2 | 0.05 | 46 | 0.034 | 1 | 0.027 | 4.9871 | 21.9506 | 0.74632 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.47411 | 116580.5317
574 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 2 | 0.05 | 41 | 0.002 | 1 | 0.027 | 3.884 | 2.9256 | 0.0058511 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.99417 | 116580.553
575 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 41 | 0.0085 | 1 | 0.027 | 3.884 | 2.9256 | 0.024867 | 3.6353 | 0.27508 | 116580.6434 | 0.97544 | 116580.6434

## П84 (hidden)
Перспективная надежность
номер участка тепловой сети | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | продолжительность эксплуатации участка | протяженность i-того участка тепловой сети | диаметр i-того участка тепловой сети | расстояние между секционирующими задвижками | коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Интенсивности отказов i- того участка | Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления -того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | ВСПОМ P0 (Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети по участкам)
Ед.изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | км | м | км | - | 1/год | 1/км/год | ч | 1/ч | - | -
1 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.003 | 0.1 | 0.003 | 1.9481 | 0.00038735 | 0.12912 | 6.7445 | 0.14827 | 1.7409 | 0.99961 | 1.0026
2 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | ул. Советская, 32 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.104 | 0.069 | 0.104 | 1.9481 | 0.013428 | 0.12912 | 5.3443 | 0.18712 | 1.7409 | 0.98666 | 1.0744
3 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ1 | УТ2 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.028 | 0.069 | 0.028 | 3.2441 | 0.027023 | 0.96511 | 5.3611 | 0.18653 | 1.7409 | 0.97334 | 1.2192
4 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 31 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 3.385 | 0.0061308 | 1.2262 | 4.6189 | 0.2165 | 1.7409 | 0.99389 | 1.2476
5 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Советская, 33 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 3.385 | 0.013488 | 1.2262 | 4.618 | 0.21654 | 1.7409 | 0.9866 | 1.3099
6 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | УТ2 | ул. Колхозная, 4 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.097 | 0.051 | 0.097 | 3.2441 | 0.093616 | 0.96511 | 4.6048 | 0.21717 | 1.7409 | 0.91063 | 1.7409
7 | Котельная «ДК» с. Ореховец | Котельная «ДК» с. Ореховец | ул. Шоссейная, 31 | 1 | 0.05 | 28.9 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 2.1209 | 0.00082143 | 0.16429 | 6.7439 | 0.14828 | 1.0055 | 0.99918 | 1.0055
8 | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | Котельная «Школьная» с. Елизарьево | ул. Прокеева, 2А | 1 | 0.05 | 32.3 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 2.5139 | 0.0014752 | 0.29504 | 6.7439 | 0.14828 | 1.0099 | 0.99853 | 1.0099
9 | Котельная «Школьная» с. Верякуши | Котельная «Школьная» с. Верякуши | ул. Прокеева, 3А | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.125 | 0.051 | 0.125 | 1 | 0.00625 | 0.05 | 4.6005 | 0.21737 | 1.7409 | 0.99377 | 1.0288
10 | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | Котельная «Администрация» с. Елизарьево | ул. Молодежная, 1А | 2 | 0.05 | 22.1 | 0.018 | 0.051 | 0.018 | 1.5096 | 0.0013482 | 0.074899 | 4.6169 | 0.21659 | 1.0062 | 0.99865 | 1.0062
11 | Котельная «ДК» с. Елизарьево | Котельная «ДК» с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 34А | 1 | 0.05 | 34.85 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 2.8558 | 0.0010144 | 0.50721 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99899 | 1.0039
12 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево | ул. 9 Мая, 35А | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 3.532 | 0.0031577 | 1.5788 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99685 | 1.0123
13 | Котельная «Школьная» с. Глухово | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 1.6435 | 0.0004368 | 0.08736 | 6.7439 | 0.14828 | 0 | 0.99956 | 1.0029
14 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5А | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 1.7149 | 0.0047648 | 0.095297 | 6.7283 | 0.14863 | 0 | 0.99525 | 1.035
15 | Котельная «Школьная» с. Глухово | ТК1 | ул. Школьная, 5 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.055 | 0.1 | 0.055 | 1.7149 | 0.0052413 | 0.095297 | 6.7266 | 0.14866 | 0 | 0.99477 | 1.0703
16 | Котельная «Больница» с. Глухово | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.037 | 0.069 | 0.037 | 3.385 | 0.045368 | 1.2262 | 5.3591 | 0.1866 | 0 | 0.95565 | 1.2431
17 | Котельная «Больница» с. Глухово | ТК1 | ул. Почтовая, 3А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 3.385 | 0.014714 | 1.2262 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.98539 | 1.3221
18 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | 1 | 0.05 | 19.55 | 0.002 | 0.081 | 0.002 | 1.3289 | 0.00012467 | 0.062335 | 5.8881 | 0.16983 | 0 | 0.99988 | 1.0007
19 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ГрОт-Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.08 | 0.069 | 0.08 | 2.5139 | 0.023603 | 0.29504 | 5.3496 | 0.18693 | 0 | 0.97667 | 1.127
20 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.006 | 0.069 | 0.006 | 2.5139 | 0.0017702 | 0.29504 | 5.3659 | 0.18636 | 0 | 0.99823 | 1.1365
21 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | УТ1 | ул. Почтовая, 69А | 1 | 0.05 | 22.1 | 0.003 | 0.051 | 0.003 | 1.5096 | 0.0002247 | 0.074899 | 4.6192 | 0.21649 | 0 | 0.99978 | 1.1375
22 | Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово | ГрОт-Почтовая, 73А | ул. Почтовая, 73А | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.024 | 0.051 | 0.024 | 2.5139 | 0.0070808 | 0.29504 | 4.616 | 0.21664 | 0 | 0.99294 | 1.1702
23 | Котельная «Школьная» с. Суворово | Котельная «Школьная» с. Суворово | ул. Парковая, 71А | 1 | 0.05 | 48.45 | 0.06 | 0.051 | 0.06 | 5.637 | 4.5168 | 75.2801 | 4.6105 | 0.2169 | 0 | 0.010924 | 21.8245
24 | Котельная с. Суворово | Котельная с. Суворово | УТ1 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.092 | 0.069 | 0.092 | 2.8558 | 0.046664 | 0.50721 | 5.3469 | 0.18702 | 0 | 0.95441 | 1.2495
25 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8А | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.048 | 0.069 | 0.048 | 2.8558 | 0.024346 | 0.50721 | 5.3566 | 0.18668 | 0 | 0.97595 | 1.3799
26 | Котельная с. Суворово | УТ1 | ул. Молодежная, 8 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 3.2441 | 0.013512 | 0.96511 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.98658 | 1.4423
27 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ул. Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.021 | 0.081 | 0.021 | 1 | 0.00105 | 0.05 | 5.883 | 0.16998 | 0 | 0.99895 | 1.0062
28 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | 1 | 0.05 | 23.8 | 0.015 | 0.069 | 0.015 | 1.6435 | 0.0013104 | 0.08736 | 5.3639 | 0.18643 | 0 | 0.99869 | 1.0132
29 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ул. Ситнова, 20А | 1 | 0.05 | 23.8 | 0.146 | 0.069 | 0.146 | 1.6435 | 0.012755 | 0.08736 | 5.335 | 0.18744 | 0 | 0.98733 | 1.0813
30 | Котельная «Школьная» с. Ивановское | ГрОт-Ситнова, 14А | ГрОт-Ситнова, 14А | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 1.6435 | 0.0008736 | 0.08736 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.99913 | 1.0859
31 | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское | ул. Микрорайон, 9А | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1.5752 | 0.00016125 | 0.080626 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99984 | 1.0006
32 | Котельная «ДК» с. Ивановское | Котельная «ДК» с. Ивановское | ул. Ивановой, 26В | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 2.5139 | 0.00059007 | 0.29504 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99941 | 1.0023
33 | Котельная «ДК» с. Смирново | Котельная «ДК» с. Смирново | ул. Культурная, 31 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.017 | 0.069 | 0.017 | 2.9798 | 0.010558 | 0.62106 | 5.3635 | 0.18645 | 0 | 0.9895 | 1.0566
34 | Котельная «Школьная» с. Конново | Котельная «Школьная» с. Конново | ул. Молодежная, 7Б | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1.5752 | 0.00096751 | 0.080626 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.99903 | 1.0052
35 | Котельная «ФАП» с. Стуклово | Котельная «ФАП» с. Стуклово | ул. Пушкова, 2А | 2 | 0.05 | 22.1 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1.5096 | 0.0001498 | 0.074899 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.99985 | 1.0006
36 | Котельная «ДК» с. Стуклово | Котельная «ДК» с. Стуклово | ул. Молодежная, 5 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 2.6231 | 0.0097931 | 0.34975 | 3.8848 | 0.25741 | 0 | 0.99025 | 1.038
37 | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | Котельная «Школьная» с. Б. Череватово | ул. Солнечная, 10 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.034 | 0.1 | 0.034 | 2.0327 | 0.0049319 | 0.14506 | 6.7338 | 0.1485 | 0 | 0.99508 | 1.0332
38 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.007 | 0.051 | 0.007 | 2.3091 | 0.0015133 | 0.21618 | 4.6186 | 0.21652 | 0 | 0.99849 | 1.007
39 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Солнечная, 9 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 2.3091 | 0.0025942 | 0.21618 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99741 | 1.019
40 | Котельная «ДК» с. Б. Череватово | УТ1 | ул. Центральная, 109 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 2.3091 | 0.0064855 | 0.21618 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.99354 | 1.0489
41 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово | ул. Центральная, 110 | 2 | 0.05 | 34 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.737 | 0.0020946 | 0.41892 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99791 | 1.0097
42 | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | Котельная «Детский сад» с. Дивеево | ул. Труда, 47 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1 | 0.0001 | 0.05 | 3.8871 | 0.25726 | 0 | 0.9999 | 1.0004
43 | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | Котельная «Автобусный» с. Дивеево | ул. Чкалова, 9 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.002 | 0.051 | 0.002 | 2.3091 | 0.00043237 | 0.21618 | 4.6194 | 0.21648 | 0 | 0.99957 | 1.002
44 | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево | ул. Арзамасская, 31 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 1.7149 | 0.00019059 | 0.095297 | 4.1871 | 0.23883 | 0 | 0.99981 | 1.0008
45 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 28.05 | 0.095 | 0.04 | 0.095 | 2.0327 | 0.01378 | 0.14506 | 4.1764 | 0.23944 | 0 | 0.98631 | 1.0576
46 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 28.05 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 2.0327 | 0.02611 | 0.14506 | 9.0483 | 0.11052 | 0 | 0.97423 | 1.2938
47 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ8 | ТК15 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.092 | 0.15 | 0.092 | 2.0327 | 0.013345 | 0.14506 | 9.0977 | 0.10992 | 0 | 0.98674 | 1.4152
48 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ8 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.017 | 0.15 | 0.017 | 2.0327 | 0.002466 | 0.14506 | 9.1398 | 0.10941 | 0 | 0.99754 | 1.4378
49 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 2.0327 | 0.010154 | 0.14506 | 9.1101 | 0.10977 | 0 | 0.9899 | 1.5303
50 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | ТК1 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.028 | 0.15 | 0.028 | 2.0327 | 0.0040616 | 0.14506 | 9.1337 | 0.10949 | 0 | 0.99595 | 1.5674
51 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ5 | ТК2 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.027 | 0.15 | 0.027 | 2.0327 | 0.0039165 | 0.14506 | 9.1342 | 0.10948 | 0 | 0.99609 | 1.6031
52 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ3 | УТ4 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.028 | 0.15 | 0.028 | 2.0327 | 0.0040616 | 0.14506 | 9.1337 | 0.10949 | 0 | 0.99595 | 1.6402
53 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК2 | ТК6 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.094 | 0.15 | 0.094 | 2.0327 | 0.013635 | 0.14506 | 9.0966 | 0.10993 | 0 | 0.98646 | 1.7643
54 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.133 | 0.15 | 0.133 | 2.0327 | 0.019293 | 0.14506 | 9.0747 | 0.1102 | 0 | 0.98089 | 1.9393
55 | Котельная №2 с. Дивеево | УТ2 | ул. Октябрьская, 16 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 2.0327 | 0.017407 | 0.14506 | 9.082 | 0.11011 | 0 | 0.98274 | 2.0974
56 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК6 | ТК12 | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.016 | 0.125 | 0.016 | 0.8 | 0.0010514 | 0.065715 | 7.9161 | 0.12633 | 0 | 0.99895 | 2.1058
57 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.033 | 0.125 | 0.033 | 0.8 | 0.0021686 | 0.065715 | 7.9084 | 0.12645 | 0 | 0.99783 | 2.1229
58 | Котельная №2 с. Дивеево | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.027 | 0.125 | 0.027 | 0.8 | 0.0017743 | 0.065715 | 7.9111 | 0.1264 | 0 | 0.99823 | 2.1369
59 | Котельная №2 с. Дивеево | Котельная №2 с. Дивеево | УТ1 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.025 | 0.125 | 0.025 | 2.0327 | 0.0036264 | 0.14506 | 7.912 | 0.12639 | 0 | 0.99638 | 2.1656
60 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | 2 | 0.05 | 45.9 | 1e-06 | 0.309 | 1e-06 | 4.9622 | 2.0952e-05 | 20.9515 | 17.7619 | 0.0563 | 0 | 0.99998 | 1.0004
61 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | Т4 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.032 | 0.259 | 0.032 | 4.0123 | 0.11764 | 3.6763 | 14.8923 | 0.067149 | 0 | 0.88902 | 2.7523
62 | Котельная №1 с. Дивеево | Т2 | Т3 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.075 | 0.259 | 0.075 | 4.0123 | 0.27572 | 3.6763 | 14.8458 | 0.067359 | 0 | 0.75903 | 6.8456
63 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.259 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 14.9215 | 0.067018 | 0 | 0.98179 | 7.1199
64 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | Т1 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.055 | 0.259 | 0.055 | 4.0123 | 0.20219 | 3.6763 | 14.8674 | 0.067261 | 0 | 0.81694 | 10.126
65 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | Т2 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.259 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 14.916 | 0.067042 | 0 | 0.9639 | 10.6743
66 | Котельная №1 с. Дивеево | Т61 | Т62 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.023 | 0.207 | 0.023 | 4.0123 | 0.084554 | 3.6763 | 12.0742 | 0.082821 | 0 | 0.91892 | 11.6952
67 | Котельная №1 с. Дивеево | Т59 | Т60 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.023 | 0.207 | 0.023 | 4.0123 | 0.084554 | 3.6763 | 12.0742 | 0.082821 | 0 | 0.91892 | 12.7162
68 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | Т6 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.034 | 0.207 | 0.034 | 4.0123 | 0.12499 | 3.6763 | 12.0651 | 0.082883 | 0 | 0.8825 | 14.2242
69 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т5 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.075 | 0.207 | 0.075 | 4.0123 | 0.27572 | 3.6763 | 12.0313 | 0.083117 | 0 | 0.75903 | 17.5415
70 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | Т59 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.055 | 0.15 | 0.055 | 4.0123 | 0.20219 | 3.6763 | 9.1185 | 0.10967 | 0 | 0.81694 | 19.3852
71 | Котельная №1 с. Дивеево | Т60 | Т61 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.198 | 0.15 | 0.198 | 4.0123 | 0.7279 | 3.6763 | 9.0382 | 0.11064 | 0 | 0.48292 | 25.9641
72 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | Т10 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.0235 | 0.15 | 0.0235 | 4.0123 | 0.086392 | 3.6763 | 9.1362 | 0.10945 | 0 | 0.91723 | 26.7534
73 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т11 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 4.0123 | 0.0073525 | 3.6763 | 9.1482 | 0.10931 | 0 | 0.99267 | 26.8206
74 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т23 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.025 | 0.15 | 0.025 | 4.0123 | 0.091907 | 3.6763 | 9.1353 | 0.10947 | 0 | 0.91219 | 27.6602
75 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | Т24 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 3.6853 | 0.0041234 | 2.0617 | 9.1482 | 0.10931 | 0 | 0.99589 | 27.698
76 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | Т9 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.048 | 0.15 | 0.048 | 4.0123 | 0.17646 | 3.6763 | 9.1224 | 0.10962 | 0 | 0.83823 | 29.3077
77 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т8 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 4.0123 | 0.11029 | 3.6763 | 9.1325 | 0.1095 | 0 | 0.89558 | 30.3149
78 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т7 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 4.0123 | 0.51468 | 3.6763 | 9.0708 | 0.11024 | 0 | 0.59769 | 34.9834
79 | Котельная №1 с. Дивеево | Т62 | Т63 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.9639 | 35.3196
80 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.112 | 0.15 | 0.112 | 1 | 0.0056 | 0.05 | 9.0865 | 0.11005 | 0 | 0.99442 | 35.3705
81 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК4 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.029 | 0.15 | 0.029 | 1 | 0.00145 | 0.05 | 9.1331 | 0.10949 | 0 | 0.99855 | 35.3837
82 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.026 | 0.15 | 0.026 | 1 | 0.0013 | 0.05 | 9.1348 | 0.10947 | 0 | 0.9987 | 35.3956
83 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.0415 | 0.15 | 0.0415 | 1 | 0.002075 | 0.05 | 9.1261 | 0.10958 | 0 | 0.99793 | 35.4145
84 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.133 | 0.15 | 0.133 | 1 | 0.00665 | 0.05 | 9.0747 | 0.1102 | 0 | 0.99337 | 35.4749
85 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.0145 | 0.15 | 0.0145 | 1 | 0.000725 | 0.05 | 9.1412 | 0.10939 | 0 | 0.99928 | 35.4815
86 | Котельная №1 с. Дивеево | Т11 | Т12 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.052 | 0.125 | 0.052 | 4.0123 | 0.19117 | 3.6763 | 7.8998 | 0.12658 | 0 | 0.826 | 36.9917
87 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | Т13 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.046 | 0.125 | 0.046 | 4.0123 | 0.16911 | 3.6763 | 7.9025 | 0.12654 | 0 | 0.84442 | 38.3281
88 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | Т41 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.026 | 0.125 | 0.026 | 4.0123 | 0.095583 | 3.6763 | 7.9116 | 0.1264 | 0 | 0.90884 | 39.0843
89 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т52 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.031 | 0.125 | 0.031 | 4.0123 | 0.11396 | 3.6763 | 7.9093 | 0.12643 | 0 | 0.89229 | 39.9857
90 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | Т4 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.004 | 0.125 | 0.004 | 4.0123 | 0.014705 | 3.6763 | 7.9215 | 0.12624 | 0 | 0.9854 | 40.1021
91 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.051 | 0.125 | 0.051 | 1 | 0.00255 | 0.05 | 7.9003 | 0.12658 | 0 | 0.99745 | 40.1223
92 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК9 | ТК11 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.092 | 0.125 | 0.092 | 1 | 0.0046 | 0.05 | 7.8818 | 0.12687 | 0 | 0.99541 | 40.1585
93 | Котельная №1 с. Дивеево | Т7 | Т35.1 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 4.0123 | 0.11029 | 3.6763 | 6.7352 | 0.14847 | 0 | 0.89558 | 40.9014
94 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.2 | Т35.3 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 4.0123 | 0.14705 | 3.6763 | 6.7318 | 0.14855 | 0 | 0.86325 | 41.8913
95 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.1 | Т35.2 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 4.0123 | 0.11029 | 3.6763 | 6.7352 | 0.14847 | 0 | 0.89558 | 42.6341
96 | Котельная №1 с. Дивеево | Т35.3 | Т36 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 6.7421 | 0.14832 | 0 | 0.9639 | 42.8819
97 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | ул. Южная, 5А | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 2.3091 | 0.0064855 | 0.21618 | 6.7352 | 0.14847 | 0 | 0.99354 | 42.9256
98 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36 | Т36А | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.032 | 0.1 | 0.032 | 4.0123 | 0.11764 | 3.6763 | 6.7345 | 0.14849 | 0 | 0.88902 | 43.7179
99 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | Т14 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.033 | 0.1 | 0.033 | 4.0123 | 0.12132 | 3.6763 | 6.7342 | 0.1485 | 0 | 0.88575 | 44.5348
100 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т70 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.222 | 0.1 | 0.222 | 4.0123 | 0.81613 | 3.6763 | 6.669 | 0.14995 | 0 | 0.44214 | 49.9776
101 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т73 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 6.7439 | 0.14828 | 0 | 0.98179 | 50.1015
102 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | Т74 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.032 | 0.1 | 0.032 | 4.0123 | 0.11764 | 3.6763 | 6.7345 | 0.14849 | 0 | 0.88902 | 50.8938
103 | Котельная №1 с. Дивеево | Т74 | Т75 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.037 | 0.1 | 0.037 | 4.0123 | 0.13602 | 3.6763 | 6.7328 | 0.14853 | 0 | 0.87282 | 51.8096
104 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1А | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.014 | 0.1 | 0.014 | 4.0123 | 0.051468 | 3.6763 | 6.7408 | 0.14835 | 0 | 0.94983 | 52.1565
105 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ТК8 | 2 | 0.05 | 11.05 | 0.062 | 0.1 | 0.062 | 1 | 0.0031 | 0.05 | 6.7242 | 0.14872 | 0 | 0.9969 | 52.1774
106 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | Т25 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 3.6853 | 0.041234 | 2.0617 | 6.7387 | 0.1484 | 0 | 0.9596 | 52.4553
107 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.015 | 0.1 | 0.015 | 1 | 0.00075 | 0.05 | 6.7404 | 0.14836 | 0 | 0.99925 | 52.4603
108 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/2 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.017 | 0.1 | 0.017 | 1 | 0.00085 | 0.05 | 6.7397 | 0.14837 | 0 | 0.99915 | 52.466
109 | Котельная №1 с. Дивеево | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 6.7439 | 0.14828 | 0 | 0.99975 | 52.4677
110 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.112 | 0.1 | 0.112 | 1 | 0.0056 | 0.05 | 6.7069 | 0.1491 | 0 | 0.99442 | 52.5053
111 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.2 | Т69 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.02 | 0.081 | 0.02 | 4.0123 | 0.073525 | 3.6763 | 5.8832 | 0.16997 | 0 | 0.92911 | 52.9378
112 | Котельная №1 с. Дивеево | Т63 | Т66 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.045 | 0.081 | 0.045 | 4.0123 | 0.16543 | 3.6763 | 5.8765 | 0.17017 | 0 | 0.84753 | 53.91
113 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.1 | Т66.2 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.015 | 0.081 | 0.015 | 4.0123 | 0.055144 | 3.6763 | 5.8846 | 0.16994 | 0 | 0.94635 | 54.2345
114 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.3 | Т66.4 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.034 | 0.081 | 0.034 | 4.0123 | 0.12499 | 3.6763 | 5.8795 | 0.17008 | 0 | 0.8825 | 54.9694
115 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | Т67.1 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.013 | 0.081 | 0.013 | 4.0123 | 0.047791 | 3.6763 | 5.8851 | 0.16992 | 0 | 0.95333 | 55.2507
116 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.2 | Т67.3 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.008 | 0.081 | 0.008 | 4.0123 | 0.02941 | 3.6763 | 5.8865 | 0.16988 | 0 | 0.97102 | 55.4238
117 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.4 | Т67.5 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.081 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 5.8854 | 0.16991 | 0 | 0.95684 | 55.6834
118 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | Т68.1 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.02 | 0.081 | 0.02 | 4.0123 | 0.073525 | 3.6763 | 5.8832 | 0.16997 | 0 | 0.92911 | 56.116
119 | Котельная №1 с. Дивеево | Т10 | Т30 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.086 | 0.081 | 0.086 | 4.0123 | 0.31616 | 3.6763 | 5.8656 | 0.17049 | 0 | 0.72894 | 57.9704
120 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.5 | Т68 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.081 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 5.8873 | 0.16986 | 0 | 0.98179 | 58.0787
121 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | Т66.1 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.004 | 0.081 | 0.004 | 4.0123 | 0.014705 | 3.6763 | 5.8875 | 0.16985 | 0 | 0.9854 | 58.1652
122 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.2 | Т66.3 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.081 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 5.8873 | 0.16986 | 0 | 0.98179 | 58.2735
123 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66.4 | Т67 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.004 | 0.081 | 0.004 | 4.0123 | 0.014705 | 3.6763 | 5.8875 | 0.16985 | 0 | 0.9854 | 58.36
124 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.1 | Т67.2 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.081 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 5.8873 | 0.16986 | 0 | 0.98179 | 58.4682
125 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67.3 | Т67.4 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.081 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 5.8859 | 0.1699 | 0 | 0.9639 | 58.6846
126 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68.1 | Т68.2 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.081 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 5.8859 | 0.1699 | 0 | 0.9639 | 58.901
127 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | Т42 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.048 | 0.081 | 0.048 | 4.0123 | 0.17646 | 3.6763 | 5.8757 | 0.17019 | 0 | 0.83823 | 59.9378
128 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | Т43 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.028 | 0.081 | 0.028 | 4.0123 | 0.10294 | 3.6763 | 5.8811 | 0.17004 | 0 | 0.90219 | 60.5432
129 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | Т45 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.072 | 0.081 | 0.072 | 4.0123 | 0.26469 | 3.6763 | 5.8693 | 0.17038 | 0 | 0.76744 | 62.0968
130 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.029 | 0.081 | 0.029 | 1 | 0.00145 | 0.05 | 5.8808 | 0.17004 | 0 | 0.99855 | 62.1053
131 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.026 | 0.081 | 0.026 | 1 | 0.0013 | 0.05 | 5.8816 | 0.17002 | 0 | 0.9987 | 62.1129
132 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.0415 | 0.081 | 0.0415 | 1 | 0.002075 | 0.05 | 5.8775 | 0.17014 | 0 | 0.99793 | 62.1251
133 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | Т17 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.16 | 0.069 | 0.16 | 4.0123 | 0.5882 | 3.6763 | 5.3319 | 0.18755 | 0 | 0.55532 | 65.2614
134 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33 | Т33а | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.04 | 0.069 | 0.04 | 4.0123 | 0.14705 | 3.6763 | 5.3584 | 0.18662 | 0 | 0.86325 | 66.0493
135 | Котельная №1 с. Дивеево | Т33а | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 2.5139 | 0.0029504 | 0.29504 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.99705 | 66.0651
136 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 1 | 2 | 0.05 | 34 | 0.059 | 0.069 | 0.059 | 2.737 | 0.024716 | 0.41892 | 5.3542 | 0.18677 | 0 | 0.97559 | 66.1975
137 | Котельная №1 с. Дивеево | Т12 | ул. Южная, 3А | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 2.3091 | 0.014917 | 0.21618 | 5.352 | 0.18685 | 0 | 0.98519 | 66.2773
138 | Котельная №1 с. Дивеево | Т36а | ул. Южная, 9 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.018 | 0.069 | 0.018 | 4.0123 | 0.066173 | 3.6763 | 5.3633 | 0.18645 | 0 | 0.93597 | 66.6322
139 | Котельная №1 с. Дивеево | Т13 | ул. Южная, 5 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 2.4093 | 0.0025135 | 0.25135 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.99749 | 66.6457
140 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | ул. Космонавтов, 1 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.015 | 0.069 | 0.015 | 2.4093 | 0.0037703 | 0.25135 | 5.3639 | 0.18643 | 0 | 0.99624 | 66.6659
141 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т18 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.035 | 0.069 | 0.035 | 3.2441 | 0.033779 | 0.96511 | 5.3595 | 0.18658 | 0 | 0.96679 | 66.847
142 | Котельная №1 с. Дивеево | Т69 | ул. Октябрьская, 47А | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.256 | 0.069 | 0.256 | 1.9481 | 0.033054 | 0.12912 | 5.3106 | 0.1883 | 0 | 0.96749 | 67.0225
143 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | Т71 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.04 | 0.069 | 0.04 | 4.0123 | 0.14705 | 3.6763 | 5.3584 | 0.18662 | 0 | 0.86325 | 67.8105
144 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | Т72 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.033 | 0.069 | 0.033 | 4.0123 | 0.12132 | 3.6763 | 5.36 | 0.18657 | 0 | 0.88575 | 68.4607
145 | Котельная №1 с. Дивеево | Т72 | ул. Космонавтов, 1Д | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.046 | 0.069 | 0.046 | 4.0123 | 0.16911 | 3.6763 | 5.3571 | 0.18667 | 0 | 0.84442 | 69.3666
146 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.007 | 0.069 | 0.007 | 1 | 0.00035 | 0.05 | 5.3657 | 0.18637 | 0 | 0.99965 | 69.3685
147 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.9994 | 69.3717
148 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т33 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.135 | 0.069 | 0.135 | 4.0123 | 0.4963 | 3.6763 | 5.3374 | 0.18736 | 0 | 0.60878 | 72.0207
149 | Котельная №1 с. Дивеево | Т24 | ул. Южная, 4А | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.039 | 0.069 | 0.039 | 3.2441 | 0.037639 | 0.96511 | 5.3586 | 0.18661 | 0 | 0.96306 | 72.2224
150 | Котельная №1 с. Дивеево | Т14 | Т16 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.09 | 0.069 | 0.09 | 4.0123 | 0.33086 | 3.6763 | 5.3474 | 0.18701 | 0 | 0.7183 | 73.9916
151 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 15/3 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.9994 | 73.9948
152 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК11 | ТК13 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.9995 | 73.9975
153 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК13 | ул. Южная, 15/1 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.036 | 0.069 | 0.036 | 1 | 0.0018 | 0.05 | 5.3593 | 0.18659 | 0 | 0.9982 | 74.0072
154 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК10 | ул. Южная, 17 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.01 | 0.069 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 5.365 | 0.18639 | 0 | 0.9995 | 74.0098
155 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 5.3644 | 0.18641 | 0 | 0.99935 | 74.0133
156 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2-ГВС | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.012 | 0.069 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 5.3646 | 0.18641 | 0 | 0.9994 | 74.0166
157 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 74.0203
158 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 74.0241
159 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК5-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 11.05 | 0.062 | 0.069 | 0.062 | 1 | 0.0031 | 0.05 | 5.3535 | 0.18679 | 0 | 0.9969 | 74.0407
160 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 5.3644 | 0.18641 | 0 | 0.99935 | 74.0441
161 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г/1 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.018 | 0.069 | 0.018 | 1 | 0.0009 | 0.05 | 5.3633 | 0.18645 | 0 | 0.9991 | 74.049
162 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16Г/2 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.021 | 0.069 | 0.021 | 1 | 0.00105 | 0.05 | 5.3626 | 0.18648 | 0 | 0.99895 | 74.0546
163 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16а | Т17 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.048 | 0.069 | 0.048 | 4.0123 | 0.17646 | 3.6763 | 5.3566 | 0.18668 | 0 | 0.83823 | 74.9998
164 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 75.0036
165 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.9993 | 75.0073
166 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 43 | 1 | 0.05 | 32.3 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 2.5139 | 0.0035404 | 0.29504 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99647 | 75.0237
167 | Котельная №1 с. Дивеево | Т19 | ул. Октябрьская, 41 | 1 | 0.05 | 22.95 | 0.08 | 0.051 | 0.08 | 1.5752 | 0.0064501 | 0.080626 | 4.6074 | 0.21704 | 0 | 0.99357 | 75.0534
168 | Котельная №1 с. Дивеево | Т17 | Т19 | 1 | 0.05 | 32.3 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 2.5139 | 0.011801 | 0.29504 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.98827 | 75.1079
169 | Котельная №1 с. Дивеево | Т32 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1.7149 | 0.00095297 | 0.095297 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.99905 | 75.1123
170 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т31 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.98179 | 75.1972
171 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | Т34 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.023 | 0.051 | 0.023 | 1 | 0.00115 | 0.05 | 4.6161 | 0.21663 | 0 | 0.99885 | 75.2025
172 | Котельная №1 с. Дивеево | Т9 | ул. Южная, 6А | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 3.2441 | 0.0057907 | 0.96511 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99423 | 75.2292
173 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4Б | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.95684 | 75.4329
174 | Котельная №1 с. Дивеево | Т23 | ул. Южная, 4 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 3.385 | 0.019618 | 1.2262 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.98057 | 75.5235
175 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | ул. Октябрьская, 39 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 3.6853 | 0.026802 | 2.0617 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.97355 | 75.6473
176 | Котельная №1 с. Дивеево | Т25 | Т27 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 3.6853 | 0.10721 | 2.0617 | 4.6117 | 0.21684 | 0 | 0.89834 | 76.1417
177 | Котельная №1 с. Дивеево | Т27 | ул. Октябрьская, 37 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 3.6853 | 0.010308 | 2.0617 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.98974 | 76.1893
178 | Котельная №1 с. Дивеево | Т8 | ул. Южная, 6 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9639 | 76.3591
179 | Котельная №1 с. Дивеево | Т18 | ул. Октябрьская, 31 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 3.2441 | 0.0096511 | 0.96511 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9904 | 76.4037
180 | Котельная №1 с. Дивеево | Т16 | Т16а | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 0.8 | 0.0032857 | 0.065715 | 4.612 | 0.21683 | 0 | 0.99672 | 76.4188
181 | Котельная №1 с. Дивеево | Т6 | ул. Южная, 12 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.018 | 0.051 | 0.018 | 4.0123 | 0.066173 | 3.6763 | 4.6169 | 0.21659 | 0 | 0.93597 | 76.7243
182 | Котельная №1 с. Дивеево | Т70 | ул. Космонавтов, 1Г | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9639 | 76.8941
183 | Котельная №1 с. Дивеево | Т73 | ул. Космонавтов, 1В | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9639 | 77.0639
184 | Котельная №1 с. Дивеево | Т42 | ул. Комсомольская, 6 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.95684 | 77.2676
185 | Котельная №1 с. Дивеево | Т43 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 4.0123 | 0.051468 | 3.6763 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.94983 | 77.5052
186 | Котельная №1 с. Дивеево | Т45 | ул. Мира, 10 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 4.0123 | 0.18749 | 3.6763 | 4.6118 | 0.21683 | 0 | 0.82904 | 78.3699
187 | Котельная №1 с. Дивеево | Т52 | ул. Южная, 16А | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 4.0123 | 0.055144 | 3.6763 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.94635 | 78.6245
188 | Котельная №1 с. Дивеево | Т51 | ул. Южная, 16Б | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.98179 | 78.7094
189 | Котельная №1 с. Дивеево | Т4 | ул. Южная, 16 | 2 | 0.05 | 17.85 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1.2206 | 0.00090909 | 0.056818 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.99909 | 78.7136
190 | Котельная №1 с. Дивеево | Т1 | ул. Чкалова, 2 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.165 | 0.051 | 0.165 | 4.0123 | 0.60658 | 3.6763 | 4.5943 | 0.21766 | 0 | 0.54521 | 81.5005
191 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99935 | 81.5035
192 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК4 | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 1 | 0.00175 | 0.05 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.99825 | 81.5115
193 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3 | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 81.5138
194 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 1 | 0.0011 | 0.05 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.9989 | 81.5189
195 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 81.5222
196 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.9992 | 81.5258
197 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 1 | 0.00065 | 0.05 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99935 | 81.5288
198 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6 | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 6.8 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 81.5312
199 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Октябрьская, 35А | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.033 | 0.051 | 0.033 | 4.0123 | 0.12132 | 3.6763 | 4.6146 | 0.2167 | 0 | 0.88575 | 82.091
200 | Котельная №1 с. Дивеево | Т34 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.98179 | 82.1759
201 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Мира, 1 | Т32 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.082 | 0.051 | 0.082 | 1.7149 | 0.0078143 | 0.095297 | 4.6071 | 0.21706 | 0 | 0.99222 | 82.2119
202 | Котельная №1 с. Дивеево | Т5 | ул. Южная, 14 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 4.0123 | 0.055144 | 3.6763 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.94635 | 82.4665
203 | Котельная №1 с. Дивеево | Т41 | ул. Комсомольская, 8 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.95684 | 82.6702
204 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8 | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 11.05 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 1 | 0.0004 | 0.05 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.9996 | 82.6721
205 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 11 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 82.6744
206 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 3 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.9992 | 82.6781
207 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК3-ГВС | ул. Симанина, 10 | 2 | 0.05 | 12.75 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.9994 | 82.6808
208 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 13 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 1 | 0.0011 | 0.05 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.9989 | 82.6859
209 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК8-ГВС | ул. Симанина, 2 | 2 | 0.05 | 11.05 | 0.009 | 0.051 | 0.009 | 1 | 0.00045 | 0.05 | 4.6183 | 0.21653 | 0 | 0.99955 | 82.688
210 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК6-ГВС | ул. Симанина, 6 | 2 | 0.05 | 6.8 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 82.6903
211 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 1 | 0.00075 | 0.05 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99925 | 82.6938
212 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ТК7 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 1 | 0.00075 | 0.05 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99925 | 82.6972
213 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7 | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 1 | 0.00055 | 0.05 | 4.618 | 0.21654 | 0 | 0.99945 | 82.6998
214 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК7-ГВС | ул. Симанина, 12 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 1 | 0.00055 | 0.05 | 4.618 | 0.21654 | 0 | 0.99945 | 82.7023
215 | Котельная №1 с. Дивеево | Т30 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.004 | 0.051 | 0.004 | 1.6435 | 0.00034944 | 0.08736 | 4.6191 | 0.21649 | 0 | 0.99965 | 82.7039
216 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.7051
217 | Котельная №1 с. Дивеево | ул. Симанина, 7 | ГрОт-Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.7062
218 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 82.7095
219 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.7106
220 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.98179 | 82.7955
221 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 11.05 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.7967
222 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 7 | ул. Симанина, 7 | 2 | 0.05 | 9.35 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.7978
223 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ул. Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.799
224 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ул. Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 11.05 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.8001
225 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ул. Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 1 | 0.00025 | 0.05 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99975 | 82.8013
226 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 8 | ГрОт-Симанина, 8 | 2 | 0.05 | 7.65 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 82.8045
227 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 82.8078
228 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 9 | ГрОт-Симанина, 9 | 2 | 0.05 | 11.9 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 82.811
229 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 82.8142
230 | Котельная №1 с. Дивеево | ГрОт-Симанина, 5 | ГрОт-Симанина, 5 | 2 | 0.05 | 8.5 | 0.014 | 0.051 | 0.014 | 1 | 0.0007 | 0.05 | 4.6175 | 0.21657 | 0 | 0.9993 | 82.8175
231 | Котельная №1 с. Дивеево | Т31 | ГрОт-Мира, 1 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 1.7149 | 0.0040025 | 0.095297 | 4.6132 | 0.21677 | 0 | 0.99601 | 82.8359
232 | Котельная №1 с. Дивеево | Т68 | ул. Космонавтов, 10 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.95684 | 83.0206
233 | Котельная №1 с. Дивеево | Т67 | ул. Космонавтов, 12 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.95684 | 83.2053
234 | Котельная №1 с. Дивеево | Т66 | ул. Космонавтов, 14 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.0123 | 0.044115 | 3.6763 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.95684 | 83.3899
235 | Котельная №1 с. Дивеево | Т75 | ул. Космонавтов, 1Б | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.006 | 0.04 | 0.006 | 4.0123 | 0.022058 | 3.6763 | 4.1866 | 0.23885 | 0 | 0.97818 | 83.4823
236 | Котельная №1 с. Дивеево | Т71 | ул. Космонавтов, 1Е | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.017 | 0.04 | 0.017 | 4.0123 | 0.062497 | 3.6763 | 4.1854 | 0.23893 | 0 | 0.93942 | 83.7438
237 | Котельная №1 с. Дивеево | Т3 | ул. Южная, 16Г | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.006 | 0.04 | 0.006 | 1 | 0.0003 | 0.05 | 4.1866 | 0.23885 | 0 | 0.9997 | 83.7451
238 | Котельная №1 с. Дивеево | ТК12 | ул. Южная, 15/4 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.027 | 0.04 | 0.027 | 1 | 0.00135 | 0.05 | 4.1842 | 0.23899 | 0 | 0.99865 | 83.7507
239 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | 2 | 0.05 | 4.25 | 1e-05 | 0.125 | 1e-05 | 1 | 5e-07 | 0.05 | 7.9233 | 0.12621 | 0 | 1 | 1
240 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.0325 | 0.1 | 0.0325 | 1 | 0.001625 | 0.05 | 6.7344 | 0.14849 | 0 | 0.99838 | 1.0109
241 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.0955 | 0.1 | 0.0955 | 1 | 0.004775 | 0.05 | 6.7126 | 0.14897 | 0 | 0.99524 | 1.043
242 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2 | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.012 | 0.1 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 6.7414 | 0.14834 | 0 | 0.9994 | 1.047
243 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.0325 | 0.04 | 0.0325 | 1 | 0.001625 | 0.05 | 4.1836 | 0.23903 | 0 | 0.99838 | 1.0538
244 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.0955 | 0.04 | 0.0955 | 1 | 0.004775 | 0.05 | 4.1764 | 0.23944 | 0 | 0.99524 | 1.0738
245 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Октябрьская, 28 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 1 | 0.0006 | 0.05 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.9994 | 1.0763
246 | Котельная «Администрация» с. Дивеево | Котельная «Администрация» с. Дивеево | ул. Октябрьская, 28г | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 1 | 0.00015 | 0.05 | 3.887 | 0.25727 | 0 | 0.99985 | 1.0769
247 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | 2 | 0.05 | 0.85 | 1e-05 | 0.125 | 1e-05 | 0.8 | 8.1863e-07 | 0.081863 | 7.9233 | 0.12621 | 0 | 1 | 1
248 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.037 | 0.125 | 0.037 | 0.8 | 0.0030289 | 0.081863 | 7.9066 | 0.12648 | 0 | 0.99698 | 1.024
249 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр1-ТК1 | 2 | 0.05 | 0.85 | 1e-05 | 0.1 | 1e-05 | 0.8 | 8.1863e-07 | 0.081863 | 6.7456 | 0.14825 | 0 | 1 | 1.024
250 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр1-ТК1 | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.077 | 0.1 | 0.077 | 0.8 | 0.0063034 | 0.081863 | 6.719 | 0.14883 | 0 | 0.99372 | 1.0663
251 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1 | ШКр2-ТК1 | 2 | 0.05 | 0.85 | 1e-05 | 0.069 | 1e-05 | 0.8 | 8.1863e-07 | 0.081863 | 5.3673 | 0.18632 | 0 | 1 | 1.0663
252 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр2-ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.128 | 0.069 | 0.128 | 0.8 | 0.010478 | 0.081863 | 5.3389 | 0.1873 | 0 | 0.98958 | 1.1223
253 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.008 | 0.069 | 0.008 | 0.8 | 0.0006549 | 0.081863 | 5.3655 | 0.18638 | 0 | 0.99935 | 1.1258
254 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2 | ШКр3-ТК2 | 2 | 0.05 | 0.85 | 1e-05 | 0.051 | 1e-05 | 0.8 | 8.1863e-07 | 0.081863 | 4.6197 | 0.21647 | 0 | 1 | 1.1258
255 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ШКр3-ТК2 | ул. Пролетарская, 6 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 0.8 | 0.0028652 | 0.081863 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.99714 | 1.139
256 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | Блочная котельная | ТК1-ГВС | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.037 | 0.032 | 0.037 | 0.8 | 0.0030289 | 0.081863 | 3.884 | 0.25747 | 0 | 0.99698 | 1.1508
257 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ул. Пролетарская, 2 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.077 | 0.032 | 0.077 | 0.8 | 0.0063034 | 0.081863 | 3.8805 | 0.2577 | 0 | 0.99372 | 1.1752
258 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК1-ГВС | ТК2-ГВС | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.128 | 0.032 | 0.128 | 0.8 | 0.010478 | 0.081863 | 3.876 | 0.258 | 0 | 0.98958 | 1.2158
259 | Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево | ТК2-ГВС | ул. Пролетарская, 4 | 2 | 0.05 | 0.85 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 0.8 | 0.0006549 | 0.081863 | 3.8866 | 0.2573 | 0 | 0.99935 | 1.2184
260 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | 2 | 0.05 | 45.9 | 1e-05 | 0.259 | 1e-05 | 4.9622 | 0.00020952 | 20.9515 | 14.9269 | 0.066993 | 0 | 0.99979 | 1.0031
261 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1 | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.099 | 0.207 | 0.099 | 4.9622 | 2.0742 | 20.9515 | 12.0114 | 0.083254 | 0 | 0.12566 | 25.9173
262 | Котельная с. Кременки | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.047 | 0.207 | 0.047 | 4.9622 | 0.98472 | 20.9515 | 12.0544 | 0.082957 | 0 | 0.37354 | 37.7875
263 | Котельная с. Кременки | УТ2 | УТ4 | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.088 | 0.207 | 0.088 | 4.9622 | 1.8437 | 20.9515 | 12.0205 | 0.083191 | 0 | 0.15823 | 59.9501
264 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК10 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.132 | 0.15 | 0.132 | 4.7557 | 1.8821 | 14.2587 | 9.0753 | 0.11019 | 0 | 0.15226 | 77.0311
265 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК12 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 4.7557 | 0.85552 | 14.2587 | 9.1157 | 0.1097 | 0 | 0.42506 | 84.8297
266 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 4.7557 | 1.0266 | 14.2587 | 9.1089 | 0.10978 | 0 | 0.35821 | 94.1812
267 | Котельная с. Кременки | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.063 | 0.15 | 0.063 | 4.7557 | 0.8983 | 14.2587 | 9.114 | 0.10972 | 0 | 0.40726 | 102.3683
268 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ТК15 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.065 | 0.15 | 0.065 | 4.7557 | 0.92681 | 14.2587 | 9.1129 | 0.10973 | 0 | 0.39581 | 110.8142
269 | Котельная с. Кременки | ТК15 | ТК16 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.043 | 0.15 | 0.043 | 4.7557 | 0.61312 | 14.2587 | 9.1252 | 0.10959 | 0 | 0.54166 | 116.4091
270 | Котельная с. Кременки | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.0125 | 0.1 | 0.0125 | 4.7557 | 0.17823 | 14.2587 | 6.7413 | 0.14834 | 0 | 0.83675 | 117.6106
271 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.0515 | 0.1 | 0.0515 | 4.7557 | 0.73432 | 14.2587 | 6.7278 | 0.14864 | 0 | 0.47983 | 122.551
272 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 4.7557 | 0.99811 | 14.2587 | 6.7214 | 0.14878 | 0 | 0.36858 | 129.2597
273 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.046 | 0.1 | 0.046 | 4.7557 | 0.6559 | 14.2587 | 6.7297 | 0.14859 | 0 | 0.51898 | 133.6737
274 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.041 | 0.1 | 0.041 | 4.7557 | 0.58461 | 14.2587 | 6.7314 | 0.14856 | 0 | 0.55733 | 137.609
275 | Котельная с. Кременки | ТК8 | ТК9 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.041 | 0.1 | 0.041 | 4.7557 | 0.58461 | 14.2587 | 6.7314 | 0.14856 | 0 | 0.55733 | 141.5442
276 | Котельная с. Кременки | УТ4 | ТК3 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.0075 | 0.1 | 0.0075 | 4.7557 | 0.10694 | 14.2587 | 6.743 | 0.1483 | 0 | 0.89858 | 142.2653
277 | Котельная с. Кременки | УТ2 | ТК1 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.216 | 0.081 | 0.216 | 4.7557 | 3.0799 | 14.2587 | 5.8307 | 0.17151 | 0 | 0.045965 | 160.2231
278 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.108 | 0.081 | 0.108 | 4.7557 | 1.5399 | 14.2587 | 5.8597 | 0.17066 | 0 | 0.21439 | 169.2466
279 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.03 | 0.081 | 0.03 | 4.7557 | 0.42776 | 14.2587 | 5.8806 | 0.17005 | 0 | 0.65197 | 171.7621
280 | Котельная с. Кременки | ТК18 | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.012 | 0.081 | 0.012 | 4.7557 | 0.1711 | 14.2587 | 5.8854 | 0.16991 | 0 | 0.84273 | 172.7691
281 | Котельная с. Кременки | ТК16 | УТ21-ГВС | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.042 | 0.081 | 0.042 | 4.7557 | 0.59886 | 14.2587 | 5.8774 | 0.17014 | 0 | 0.54944 | 176.2889
282 | Котельная с. Кременки | УТ1 | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 4.9622 | 0.16761 | 20.9515 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.84568 | 177.063
283 | Котельная с. Кременки | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.099 | 0.051 | 0.099 | 4.9622 | 2.0742 | 20.9515 | 4.6045 | 0.21718 | 0 | 0.12566 | 186.6135
284 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | ул. Новостройка, 21 | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 4.9622 | 0.16761 | 20.9515 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.84568 | 187.3877
285 | Котельная с. Кременки | УТ1-ГВС | УТ2-ГВС | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.047 | 0.051 | 0.047 | 4.9622 | 0.98472 | 20.9515 | 4.6125 | 0.2168 | 0 | 0.37354 | 191.9296
286 | Котельная с. Кременки | УТ2-ГВС | УТ3-ГВС | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.088 | 0.051 | 0.088 | 4.9622 | 1.8437 | 20.9515 | 4.6061 | 0.2171 | 0 | 0.15823 | 200.4222
287 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ТК2 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.043 | 0.051 | 0.043 | 4.9622 | 0.90092 | 20.9515 | 4.6131 | 0.21678 | 0 | 0.4062 | 204.5781
288 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.7557 | 0.14259 | 14.2587 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.86711 | 205.2366
289 | Котельная с. Кременки | ТК4 | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.058 | 0.051 | 0.058 | 4.7557 | 0.827 | 14.2587 | 4.6108 | 0.21688 | 0 | 0.43736 | 209.0497
290 | Котельная с. Кременки | ТК5 | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.009 | 0.051 | 0.009 | 4.7557 | 0.12833 | 14.2587 | 4.6183 | 0.21653 | 0 | 0.87956 | 209.6424
291 | Котельная с. Кременки | ТК6 | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 4.7557 | 0.22814 | 14.2587 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.79601 | 210.6958
292 | Котельная с. Кременки | ТК7 | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 2.3091 | 0.005837 | 0.21618 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.99418 | 210.7227
293 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.017 | 0.051 | 0.017 | 4.7557 | 0.2424 | 14.2587 | 4.6171 | 0.21659 | 0 | 0.78474 | 211.8419
294 | Котельная с. Кременки | ТК9 | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.146 | 0.051 | 0.146 | 4.7557 | 2.0818 | 14.2587 | 4.5972 | 0.21752 | 0 | 0.12471 | 221.4122
295 | Котельная с. Кременки | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 4.7557 | 0.18536 | 14.2587 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.8308 | 222.2682
296 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.7557 | 0.14259 | 14.2587 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.86711 | 222.9266
297 | Котельная с. Кременки | ТК11 | ул. Новостройка, 18 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 4.7557 | 0.42776 | 14.2587 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.65197 | 224.9008
298 | Котельная с. Кременки | ТК12 | ул. Новостройка, 20 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 4.7557 | 0.21388 | 14.2587 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.80745 | 225.8884
299 | Котельная с. Кременки | ТК14 | ул. Новостройка, 7 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.06 | 0.051 | 0.06 | 4.7557 | 0.85552 | 14.2587 | 4.6105 | 0.2169 | 0 | 0.42506 | 229.8327
300 | Котельная с. Кременки | ТК16 | ул. Новостройка, 8 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 2.8558 | 0.0065938 | 0.50721 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99343 | 229.8631
301 | Котельная с. Кременки | УТ21-ГВС | ул. Новостройка, 9 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 2.8558 | 0.0060866 | 0.50721 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99393 | 229.8912
302 | Котельная с. Кременки | ТК17 | ул. Новостройка, 6 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 3.532 | 0.009473 | 1.5788 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99057 | 229.935
303 | Котельная с. Кременки | ТК1 | УТ3 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.007 | 0.051 | 0.007 | 4.9622 | 0.14666 | 20.9515 | 4.6186 | 0.21652 | 0 | 0.86359 | 230.6124
304 | Котельная с. Кременки | УТ3-ГВС | ТК3-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.0075 | 0.051 | 0.0075 | 4.9622 | 0.15714 | 20.9515 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.85459 | 231.3381
305 | Котельная с. Кременки | ТК3-ГВС | ТК4-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.0125 | 0.051 | 0.0125 | 4.9622 | 0.26189 | 20.9515 | 4.6178 | 0.21656 | 0 | 0.76959 | 232.5475
306 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 1 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.9622 | 0.20952 | 20.9515 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.81098 | 233.515
307 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ул. Новостройка, 3 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.058 | 0.051 | 0.058 | 4.9622 | 1.2152 | 20.9515 | 4.6108 | 0.21688 | 0 | 0.29665 | 239.118
308 | Котельная с. Кременки | ТК4-ГВС | ТК5-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.0515 | 0.051 | 0.0515 | 4.9622 | 1.079 | 20.9515 | 4.6118 | 0.21684 | 0 | 0.33993 | 244.0941
309 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ул. Новостройка, 2 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.009 | 0.051 | 0.009 | 4.9622 | 0.18856 | 20.9515 | 4.6183 | 0.21653 | 0 | 0.82815 | 244.9649
310 | Котельная с. Кременки | ТК5-ГВС | ТК6-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.07 | 0.051 | 0.07 | 4.9622 | 1.4666 | 20.9515 | 4.6089 | 0.21697 | 0 | 0.23071 | 251.7244
311 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ул. Новостройка, 17 | 2 | 0.05 | 45.05 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 4.7557 | 0.22814 | 14.2587 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.79601 | 252.7778
312 | Котельная с. Кременки | ТК6-ГВС | ТК7-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 4.9622 | 0.96377 | 20.9515 | 4.6126 | 0.2168 | 0 | 0.38145 | 257.2233
313 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ул. Новостройка, 11 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 2.3091 | 0.005837 | 0.21618 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.99418 | 257.2502
314 | Котельная с. Кременки | ТК7-ГВС | ТК8-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.041 | 0.051 | 0.041 | 4.9622 | 0.85901 | 20.9515 | 4.6134 | 0.21676 | 0 | 0.42358 | 261.2132
315 | Котельная с. Кременки | ТК8-ГВС | ТК9-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.041 | 0.051 | 0.041 | 4.9622 | 0.85901 | 20.9515 | 4.6134 | 0.21676 | 0 | 0.42358 | 265.1761
316 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | ул. Новостройка, 4 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.017 | 0.051 | 0.017 | 4.9622 | 0.35618 | 20.9515 | 4.6171 | 0.21659 | 0 | 0.70035 | 266.8206
317 | Котельная с. Кременки | ТК9-ГВС | УТ5-ГВС | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.136 | 0.051 | 0.136 | 4.9622 | 2.8494 | 20.9515 | 4.5988 | 0.21745 | 0 | 0.057878 | 279.9244
318 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 16 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.9622 | 0.20952 | 20.9515 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.81098 | 280.8919
319 | Котельная с. Кременки | УТ5-ГВС | ул. Новостройка, 5 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.044 | 0.051 | 0.044 | 4.9622 | 0.92187 | 20.9515 | 4.6129 | 0.21678 | 0 | 0.39778 | 285.1444
320 | Котельная с. Кременки | ТК1 | ул. Новостройка, 14 | 1 | 0.05 | 45.9 | 0.017 | 0.04 | 0.017 | 4.9622 | 0.35618 | 20.9515 | 4.1854 | 0.23893 | 0 | 0.70035 | 286.6352
321 | Котельная с. Кременки | УТ3 | ул. Новостройка, 12 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 4.9622 | 0.25142 | 20.9515 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.7777 | 287.6876
322 | Котельная с. Кременки | ТК2 | ул. Новостройка, 15 | 2 | 0.05 | 45.9 | 0.014 | 0.04 | 0.014 | 4.9622 | 0.29332 | 20.9515 | 4.1857 | 0.23891 | 0 | 0.74578 | 288.9154
323 | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис | ул. Первомайская, 26Б | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.002 | 0.051 | 0.002 | 3.2441 | 0.0019302 | 0.96511 | 4.6194 | 0.21648 | 0 | 0.99807 | 1.0089
324 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК8 | УТ1 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.055 | 0.15 | 0.055 | 4.0123 | 0.20219 | 3.6763 | 9.1185 | 0.10967 | 0 | 0.81694 | 2.8437
325 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 4.0123 | 0.22058 | 3.6763 | 9.1157 | 0.1097 | 0 | 0.80206 | 4.8544
326 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.9639 | 5.1906
327 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.025 | 0.15 | 0.025 | 4.0123 | 0.091907 | 3.6763 | 9.1353 | 0.10947 | 0 | 0.91219 | 6.0302
328 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.9639 | 6.3663
329 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 4.0123 | 0.11029 | 3.6763 | 9.1325 | 0.1095 | 0 | 0.89558 | 7.3735
330 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | УТ7 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.008 | 0.15 | 0.008 | 4.0123 | 0.02941 | 3.6763 | 9.1449 | 0.10935 | 0 | 0.97102 | 7.6425
331 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 4.0123 | 0.26469 | 3.6763 | 9.1089 | 0.10978 | 0 | 0.76744 | 10.0535
332 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | УТ9 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 4.0123 | 0.073525 | 3.6763 | 9.1381 | 0.10943 | 0 | 0.92911 | 10.7254
333 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ТК9 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.026 | 0.15 | 0.026 | 4.0123 | 0.095583 | 3.6763 | 9.1348 | 0.10947 | 0 | 0.90884 | 11.5985
334 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 6 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.015 | 0.15 | 0.015 | 3.1092 | 0.011542 | 0.76947 | 9.141 | 0.1094 | 0 | 0.98852 | 11.704
335 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1 | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.028 | 0.15 | 0.028 | 1 | 0.0014 | 0.05 | 9.1337 | 0.10949 | 0 | 0.9986 | 11.7168
336 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК2 | 2 | 0.05 | 26.35 | 0.035 | 0.15 | 0.035 | 1.867 | 0.0040539 | 0.11583 | 9.1297 | 0.10953 | 0 | 0.99595 | 11.7538
337 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ТК3 | 2 | 0.05 | 26.35 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 1.867 | 0.013899 | 0.11583 | 9.082 | 0.11011 | 0 | 0.9862 | 11.8801
338 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 26.35 | 0.065 | 0.15 | 0.065 | 1.867 | 0.0075286 | 0.11583 | 9.1129 | 0.10973 | 0 | 0.9925 | 11.9487
339 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1 | ТК6 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.0765 | 0.15 | 0.0765 | 4.0123 | 0.28123 | 3.6763 | 9.1064 | 0.10981 | 0 | 0.75485 | 14.5097
340 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ТК7 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.112 | 0.15 | 0.112 | 4.0123 | 0.41174 | 3.6763 | 9.0865 | 0.11005 | 0 | 0.6625 | 18.251
341 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 4.0123 | 0.14705 | 3.6763 | 9.1269 | 0.10957 | 0 | 0.86325 | 19.5931
342 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 2.6231 | 0.015739 | 0.34975 | 6.7301 | 0.14859 | 0 | 0.98438 | 19.699
343 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5 | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 2.6231 | 0.02798 | 0.34975 | 6.718 | 0.14885 | 0 | 0.97241 | 19.887
344 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п.Сатис) | ТК1-гвс | 2 | 0.05 | 5.1 | 0.028 | 0.1 | 0.028 | 1 | 0.0014 | 0.05 | 6.7359 | 0.14846 | 0 | 0.9986 | 19.8964
345 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК1-гвс | ТК2-гвс | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 3.532 | 0.071048 | 1.5788 | 6.7301 | 0.14859 | 0 | 0.93142 | 20.3746
346 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.085 | 0.1 | 0.085 | 3.532 | 0.1342 | 1.5788 | 6.7162 | 0.14889 | 0 | 0.87441 | 21.2759
347 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ТК3-гвс | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.036 | 0.1 | 0.036 | 3.532 | 0.056838 | 1.5788 | 6.7332 | 0.14852 | 0 | 0.94475 | 21.6586
348 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3-гвс | ТК4-гвс | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.065 | 0.1 | 0.065 | 3.532 | 0.10262 | 1.5788 | 6.7231 | 0.14874 | 0 | 0.90247 | 22.3486
349 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ГрОт-Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.013 | 0.1 | 0.013 | 3.532 | 0.020525 | 1.5788 | 6.7411 | 0.14834 | 0 | 0.97968 | 22.4869
350 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.029 | 0.081 | 0.029 | 3.532 | 0.045786 | 1.5788 | 5.8808 | 0.17004 | 0 | 0.95525 | 22.7562
351 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.085 | 0.081 | 0.085 | 3.2441 | 0.082035 | 0.96511 | 5.8658 | 0.17048 | 0 | 0.92124 | 23.2374
352 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК7 | УТ10 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.465 | 0.081 | 0.465 | 4.0123 | 1.7095 | 3.6763 | 5.764 | 0.17349 | 0 | 0.18096 | 33.0907
353 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | ул. Заводская, 35 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.005 | 0.069 | 0.005 | 4.0123 | 0.018381 | 3.6763 | 5.3661 | 0.18635 | 0 | 0.98179 | 33.1893
354 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 3 | 1 | 0.05 | 41.65 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 4.0123 | 0.036763 | 3.6763 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9639 | 33.3591
355 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ул. Заводская, 5 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 3.1092 | 0.0061557 | 0.76947 | 4.6185 | 0.21652 | 0 | 0.99386 | 33.3875
356 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК3 | ул. Заводская, 10 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 2.3091 | 0.004756 | 0.21618 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.99526 | 33.4095
357 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 11 | 2 | 0.05 | 27.2 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 1.9481 | 0.0007747 | 0.12912 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99923 | 33.4131
358 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4 | ул. Заводская, 12 | 2 | 0.05 | 25.5 | 0.026 | 0.051 | 0.026 | 1.7894 | 0.0027217 | 0.10468 | 4.6157 | 0.21665 | 0 | 0.99728 | 33.4256
359 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ9 | ул. Заводская, 1 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 1.7149 | 0.0038119 | 0.095297 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.9962 | 33.4432
360 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 3.1092 | 0.026931 | 0.76947 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.97343 | 33.5675
361 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.063 | 0.051 | 0.063 | 3.1092 | 0.048476 | 0.76947 | 4.61 | 0.21692 | 0 | 0.95268 | 33.791
362 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК9 | ул. Заводская, 7 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.062 | 0.051 | 0.062 | 2.5139 | 0.018292 | 0.29504 | 4.6101 | 0.21691 | 0 | 0.98187 | 33.8753
363 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК4-гвс | ТК5-гвс | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 2.6231 | 0.015739 | 0.34975 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.98438 | 33.9479
364 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК5-гвс | ул. Заводская, 13 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.08 | 0.051 | 0.08 | 2.6231 | 0.02798 | 0.34975 | 4.6074 | 0.21704 | 0 | 0.97241 | 34.0768
365 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3 | УТ3.1 | 1 | 0.05 | 32.3 | 0.02 | 0.027 | 0.02 | 2.5139 | 0.0059007 | 0.29504 | 3.7056 | 0.26986 | 0 | 0.99412 | 34.0987
366 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК11 | ул. Заводская, 4 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 3.1092 | 0.011542 | 0.76947 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.98852 | 34.1414
367 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК6 | ул. Заводская, 32 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.006 | 0.027 | 0.006 | 2.5139 | 0.0017702 | 0.29504 | 3.7066 | 0.26979 | 0 | 0.99823 | 34.148
368 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ11 | ул. Заводская, 35г | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.041 | 0.027 | 0.041 | 0.8 | 0.0026943 | 0.065715 | 3.7041 | 0.26997 | 0 | 0.99731 | 34.158
369 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 30 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 2.5139 | 0.0044255 | 0.29504 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99558 | 34.1744
370 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ1 | ул. Заводская, 24 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.5139 | 0.0035404 | 0.29504 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99647 | 34.1875
371 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ2 | ул. Заводская, 23 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 2.5139 | 0.0076709 | 0.29504 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.99236 | 34.2159
372 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ3.1 | ул. Заводская, 29 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.006 | 0.027 | 0.006 | 2.5139 | 0.0017702 | 0.29504 | 3.7066 | 0.26979 | 0 | 0.99823 | 34.2225
373 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ4 | ул. Заводская, 22 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 2.5139 | 0.0070808 | 0.29504 | 3.7053 | 0.26988 | 0 | 0.99294 | 34.2487
374 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ5 | ул. Заводская, 18 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.013 | 0.027 | 0.013 | 2.5139 | 0.0038355 | 0.29504 | 3.7061 | 0.26983 | 0 | 0.99617 | 34.2629
375 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ6 | ул. Заводская, 21 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 2.5139 | 0.0073759 | 0.29504 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.99265 | 34.2903
376 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ7 | ул. Заводская, 26 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 2.5139 | 0.0044255 | 0.29504 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99558 | 34.3067
377 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 20 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.5139 | 0.0035404 | 0.29504 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99647 | 34.3198
378 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ8 | ул. Заводская, 28 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.02 | 0.027 | 0.02 | 2.5139 | 0.0059007 | 0.29504 | 3.7056 | 0.26986 | 0 | 0.99412 | 34.3417
379 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ТК2-гвс | ул. Заводская, 8 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 3.532 | 0.045786 | 1.5788 | 3.7049 | 0.26991 | 0 | 0.95525 | 34.5113
380 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | ГрОт-Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 3.532 | 0.0078942 | 1.5788 | 3.7067 | 0.26978 | 0 | 0.99214 | 34.5406
381 | Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис) | УТ10 | УТ11 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.035 | 0.027 | 0.035 | 4.0123 | 0.12867 | 3.6763 | 3.7045 | 0.26994 | 0 | 0.87926 | 35.0172
382 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | УТ1 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.052 | 0.1 | 0.052 | 2.0327 | 0.007543 | 0.14506 | 6.7276 | 0.14864 | 0 | 0.99249 | 1.0507
383 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ2 | 1 | 0.05 | 39.1 | 0.073 | 0.1 | 0.073 | 3.532 | 0.11526 | 1.5788 | 6.7204 | 0.1488 | 0 | 0.89114 | 1.8253
384 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | УТ3 | 1 | 0.05 | 39.1 | 0.053 | 0.1 | 0.053 | 3.532 | 0.083678 | 1.5788 | 6.7273 | 0.14865 | 0 | 0.91973 | 2.3882
385 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | ул. Московская, 42 | 1 | 0.05 | 39.95 | 0.048 | 0.1 | 0.048 | 3.6853 | 0.098961 | 2.0617 | 6.729 | 0.14861 | 0 | 0.90578 | 3.0541
386 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ3 | УТ4 | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.052 | 0.1 | 0.052 | 3.2441 | 0.050186 | 0.96511 | 6.7276 | 0.14864 | 0 | 0.95105 | 3.3918
387 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ1 | УТ7 | 1 | 0.05 | 28.05 | 0.072 | 0.1 | 0.072 | 2.0327 | 0.010444 | 0.14506 | 6.7207 | 0.14879 | 0 | 0.98961 | 3.462
388 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 35.7 | 0.015 | 0.069 | 0.015 | 2.9798 | 0.009316 | 0.62106 | 5.3639 | 0.18643 | 0 | 0.99073 | 3.5119
389 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ8 | ТК2 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.057 | 0.069 | 0.057 | 2.9798 | 0.035401 | 0.62106 | 5.3547 | 0.18675 | 0 | 0.96522 | 3.7015
390 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ2 | ул. Московская, 46 | 1 | 0.05 | 39.95 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 3.6853 | 0.032987 | 2.0617 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.96755 | 3.8538
391 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | ул. Московская, 35 | 1 | 0.05 | 38.25 | 0.074 | 0.051 | 0.074 | 3.385 | 0.090735 | 1.2262 | 4.6083 | 0.217 | 0 | 0.91326 | 4.2719
392 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ4 | УТ5 | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 3.2441 | 0.0057907 | 0.96511 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99423 | 4.2987
393 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37 | 1 | 0.05 | 28.05 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 2.0327 | 0.0036264 | 0.14506 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.99638 | 4.3154
394 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | УТ6 | 1 | 0.05 | 36.55 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 3.1092 | 0.038473 | 0.76947 | 4.612 | 0.21683 | 0 | 0.96226 | 4.4929
395 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п.Сатис | ТК1 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.062 | 0.051 | 0.062 | 3.2441 | 0.059837 | 0.96511 | 4.6101 | 0.21691 | 0 | 0.94192 | 4.7687
396 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 44 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.062 | 0.051 | 0.062 | 3.532 | 0.097888 | 1.5788 | 4.6101 | 0.21691 | 0 | 0.90675 | 5.22
397 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ7 | ул. Московская, 39 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.024 | 0.051 | 0.024 | 2.1209 | 0.0039429 | 0.16429 | 4.616 | 0.21664 | 0 | 0.99606 | 5.2382
398 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 41 | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 1.5752 | 0.0041926 | 0.080626 | 4.6117 | 0.21684 | 0 | 0.99582 | 5.2575
399 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК2 | ул. Московская, 40 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 2.9798 | 0.015527 | 0.62106 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.98459 | 5.3292
400 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | ТК1 | ул. Московская, 48 | 2 | 0.05 | 39.95 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 3.6853 | 0.059789 | 2.0617 | 3.8847 | 0.25742 | 0 | 0.94196 | 5.5615
401 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ5 | ул. Московская, 37А | 1 | 0.05 | 30.6 | 0.06 | 0.021 | 0.06 | 2.3091 | 0.012971 | 0.21618 | 3.4963 | 0.28601 | 0 | 0.98711 | 5.6068
402 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 36 | 1 | 0.05 | 30.6 | 0.048 | 0.021 | 0.048 | 2.3091 | 0.010377 | 0.21618 | 3.497 | 0.28596 | 0 | 0.98968 | 5.6431
403 | Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис | УТ6 | ул. Московская, 9 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.07 | 0.021 | 0.07 | 2.3091 | 0.015133 | 0.21618 | 3.4958 | 0.28606 | 0 | 0.98498 | 5.696
404 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ6 | 1 | 0.05 | 35.7 | 0.015 | 0.359 | 0.015 | 2.9798 | 0.009316 | 0.62106 | 20.6665 | 0.048387 | 0 | 0.99073 | 1.1925
405 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | УТ5 | 1 | 0.05 | 35.7 | 0.068 | 0.359 | 0.068 | 2.9798 | 0.042232 | 0.62106 | 20.5817 | 0.048587 | 0 | 0.95865 | 2.0617
406 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | УТ4 | 1 | 0.05 | 35.7 | 0.0405 | 0.359 | 0.0405 | 2.9798 | 0.025153 | 0.62106 | 20.6257 | 0.048483 | 0 | 0.97516 | 2.5805
407 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ7 | УТ8 | 1 | 0.05 | 35.7 | 0.052 | 0.359 | 0.052 | 2.9798 | 0.032295 | 0.62106 | 20.6073 | 0.048526 | 0 | 0.96822 | 3.2461
408 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п.Сатис) | УТ7 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.036 | 0.359 | 0.036 | 1 | 0.0018 | 0.05 | 20.6329 | 0.048466 | 0 | 0.9982 | 3.2832
409 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ8 | ТК3 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.1856 | 0.207 | 0.1856 | 2.8558 | 0.094139 | 0.50721 | 11.9398 | 0.083753 | 0 | 0.91016 | 4.4072
410 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК4 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.0265 | 0.207 | 0.0265 | 1 | 0.001325 | 0.05 | 12.0713 | 0.082841 | 0 | 0.99868 | 4.4232
411 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ТК5 | 2 | 0.05 | 34 | 0.073 | 0.207 | 0.073 | 2.737 | 0.030581 | 0.41892 | 12.0329 | 0.083105 | 0 | 0.96988 | 4.7912
412 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ТК6 | 2 | 0.05 | 34 | 0.06 | 0.207 | 0.06 | 2.737 | 0.025135 | 0.41892 | 12.0437 | 0.083031 | 0 | 0.97518 | 5.0939
413 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ТК6А | 2 | 0.05 | 34 | 0.018 | 0.207 | 0.018 | 2.737 | 0.0075406 | 0.41892 | 12.0784 | 0.082793 | 0 | 0.99249 | 5.185
414 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ТК7 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.055 | 0.207 | 0.055 | 2.4093 | 0.013824 | 0.25135 | 12.0478 | 0.083003 | 0 | 0.98627 | 5.3515
415 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК7 | ТК8 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.075 | 0.207 | 0.075 | 2.4093 | 0.018852 | 0.25135 | 12.0313 | 0.083117 | 0 | 0.98132 | 5.5784
416 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ТК16 | 2 | 0.05 | 34 | 0.085 | 0.207 | 0.085 | 2.737 | 0.035609 | 0.41892 | 12.023 | 0.083174 | 0 | 0.96502 | 6.0065
417 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | ТК17 | 2 | 0.05 | 34 | 0.078 | 0.207 | 0.078 | 2.737 | 0.032676 | 0.41892 | 12.0288 | 0.083134 | 0 | 0.96785 | 6.3995
418 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК21 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.082 | 0.207 | 0.082 | 2.9798 | 0.050927 | 0.62106 | 12.0255 | 0.083157 | 0 | 0.95035 | 7.012
419 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ТК22 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.117 | 0.207 | 0.117 | 3.2441 | 0.11292 | 0.96511 | 11.9965 | 0.083357 | 0 | 0.89322 | 8.3666
420 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ТК31 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.035 | 0.207 | 0.035 | 4.1864 | 0.17594 | 5.0269 | 12.0643 | 0.082889 | 0 | 0.83867 | 10.4892
421 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ТК32 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.07 | 0.207 | 0.07 | 4.1864 | 0.35188 | 5.0269 | 12.0354 | 0.083088 | 0 | 0.70336 | 14.7242
422 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ТК33 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.056 | 0.207 | 0.056 | 4.1864 | 0.28151 | 5.0269 | 12.047 | 0.083009 | 0 | 0.75465 | 18.1155
423 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ТК34 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.03 | 0.207 | 0.03 | 2.1209 | 0.0049286 | 0.16429 | 12.0684 | 0.082861 | 0 | 0.99508 | 18.175
424 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК35 | 2 | 0.05 | 49.3 | 0.04 | 0.207 | 0.04 | 5.8817 | 4.8231 | 120.5783 | 12.0602 | 0.082918 | 0 | 0.0080416 | 76.3428
425 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК35 | ТК36 | 2 | 0.05 | 49.3 | 0.0505 | 0.207 | 0.0505 | 5.8817 | 6.0892 | 120.5783 | 12.0515 | 0.082977 | 0 | 0.0022672 | 149.7269
426 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ТК36А | 2 | 0.05 | 49.3 | 0.04 | 0.207 | 0.04 | 5.8817 | 4.8231 | 120.5783 | 12.0602 | 0.082918 | 0 | 0.0080416 | 207.8948
427 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК26 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.07 | 0.207 | 0.07 | 2.6231 | 0.024483 | 0.34975 | 12.0354 | 0.083088 | 0 | 0.97581 | 208.1894
428 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ТК27 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.033 | 0.207 | 0.033 | 3.532 | 0.052102 | 1.5788 | 12.066 | 0.082878 | 0 | 0.94923 | 208.8181
429 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ТК28 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.025 | 0.207 | 0.025 | 3.532 | 0.039471 | 1.5788 | 12.0726 | 0.082832 | 0 | 0.9613 | 209.2946
430 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ15 | УТ16 | 1 | 0.05 | 31.45 | 0.018 | 0.15 | 0.018 | 2.4093 | 0.0045244 | 0.25135 | 9.1393 | 0.10942 | 0 | 0.99549 | 209.336
431 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ4 | УТ15 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.012 | 0.15 | 0.012 | 2.4093 | 0.0030163 | 0.25135 | 9.1426 | 0.10938 | 0 | 0.99699 | 209.3635
432 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ16 | ТК43 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.091 | 0.15 | 0.091 | 2.4093 | 0.022873 | 0.25135 | 9.0983 | 0.10991 | 0 | 0.97739 | 209.5716
433 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ТК44 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.044 | 0.15 | 0.044 | 2.4093 | 0.01106 | 0.25135 | 9.1247 | 0.10959 | 0 | 0.989 | 209.6726
434 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК44 | ТК45 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.065 | 0.15 | 0.065 | 2.4093 | 0.016338 | 0.25135 | 9.1129 | 0.10973 | 0 | 0.98379 | 209.8215
435 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК45 | ТК46 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.083 | 0.15 | 0.083 | 2.4093 | 0.020862 | 0.25135 | 9.1028 | 0.10986 | 0 | 0.97935 | 210.0114
436 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ТК47 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 2.4093 | 0.012568 | 0.25135 | 9.1213 | 0.10963 | 0 | 0.98751 | 210.126
437 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ТК48 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.078 | 0.15 | 0.078 | 2.4093 | 0.019606 | 0.25135 | 9.1056 | 0.10982 | 0 | 0.98059 | 210.3045
438 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | УТ17 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.078 | 0.125 | 0.078 | 2.4093 | 0.019606 | 0.25135 | 7.8881 | 0.12677 | 0 | 0.98059 | 210.4592
439 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | УТ11 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.015 | 0.125 | 0.015 | 2.5139 | 0.0044255 | 0.29504 | 7.9165 | 0.12632 | 0 | 0.99558 | 210.4942
440 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ТК9 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.032 | 0.125 | 0.032 | 2.5139 | 0.0094411 | 0.29504 | 7.9089 | 0.12644 | 0 | 0.9906 | 210.5689
441 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ТК10 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.051 | 0.125 | 0.051 | 2.5139 | 0.015047 | 0.29504 | 7.9003 | 0.12658 | 0 | 0.98507 | 210.6877
442 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ТК18 | 2 | 0.05 | 17 | 0.042 | 0.1 | 0.042 | 1 | 0.0021 | 0.05 | 6.7311 | 0.14856 | 0 | 0.9979 | 210.7019
443 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ТК19 | 2 | 0.05 | 17 | 0.036 | 0.1 | 0.036 | 1 | 0.0018 | 0.05 | 6.7332 | 0.14852 | 0 | 0.9982 | 210.714
444 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ТК20 | 2 | 0.05 | 16.15 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.0035 | 0.05 | 6.7214 | 0.14878 | 0 | 0.99651 | 210.7375
445 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 5 | 2 | 0.05 | 13.6 | 0.035 | 0.1 | 0.035 | 1 | 0.00175 | 0.05 | 6.7335 | 0.14851 | 0 | 0.99825 | 210.7493
446 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ17 | ТК49 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.024 | 0.1 | 0.024 | 3.2441 | 0.023163 | 0.96511 | 6.7373 | 0.14843 | 0 | 0.9771 | 210.9054
447 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК48 | ул. Ленина, 7Б | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.055 | 0.081 | 0.055 | 1.6435 | 0.0048048 | 0.08736 | 5.8739 | 0.17025 | 0 | 0.99521 | 210.9336
448 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.033 | 0.081 | 0.033 | 2.3091 | 0.0071341 | 0.21618 | 5.8798 | 0.17007 | 0 | 0.99289 | 210.9755
449 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6 | ул. Мира, 22 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.063 | 0.081 | 0.063 | 2.1209 | 0.01035 | 0.16429 | 5.8717 | 0.17031 | 0 | 0.9897 | 211.0363
450 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК8 | ул. Мира, 11 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.03 | 0.081 | 0.03 | 3.385 | 0.036785 | 1.2262 | 5.8806 | 0.17005 | 0 | 0.96388 | 211.2526
451 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ТК11 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.075 | 0.081 | 0.075 | 2.3091 | 0.016214 | 0.21618 | 5.8685 | 0.1704 | 0 | 0.98392 | 211.3478
452 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ТК12 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.05 | 0.081 | 0.05 | 2.3091 | 0.010809 | 0.21618 | 5.8752 | 0.17021 | 0 | 0.98925 | 211.4113
453 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ТК13 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.034 | 0.081 | 0.034 | 2.3091 | 0.0073502 | 0.21618 | 5.8795 | 0.17008 | 0 | 0.99268 | 211.4545
454 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК13 | ТК14 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.08 | 0.081 | 0.08 | 2.3091 | 0.017295 | 0.21618 | 5.8672 | 0.17044 | 0 | 0.98285 | 211.556
455 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | УТ13 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 2.6231 | 0.029029 | 0.34975 | 5.8664 | 0.17046 | 0 | 0.97139 | 211.7263
456 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.04 | 0.081 | 0.04 | 2.6231 | 0.01399 | 0.34975 | 5.8779 | 0.17013 | 0 | 0.98611 | 211.8085
457 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ТК25 | 2 | 0.05 | 34 | 0.025 | 0.081 | 0.025 | 2.737 | 0.010473 | 0.41892 | 5.8819 | 0.17001 | 0 | 0.98958 | 211.8701
458 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК25 | ТК24 | 2 | 0.05 | 34 | 0.021 | 0.081 | 0.021 | 2.737 | 0.0087974 | 0.41892 | 5.883 | 0.16998 | 0 | 0.99124 | 211.9218
459 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ТК23 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.025 | 0.081 | 0.025 | 2.8558 | 0.01268 | 0.50721 | 5.8819 | 0.17001 | 0 | 0.9874 | 211.9964
460 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.014 | 0.069 | 0.014 | 2.3091 | 0.0030266 | 0.21618 | 5.3642 | 0.18642 | 0 | 0.99698 | 212.0127
461 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК19 | ул. Советская, 9 | 2 | 0.05 | 16.15 | 0.016 | 0.069 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 5.3637 | 0.18644 | 0 | 0.9992 | 212.017
462 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.0185 | 0.069 | 0.0185 | 0.8 | 0.0012157 | 0.065715 | 5.3632 | 0.18646 | 0 | 0.99879 | 212.0235
463 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК26 | ул. Первомайская, 41А | 2 | 0.05 | 34 | 0.02 | 0.069 | 0.02 | 2.737 | 0.0083785 | 0.41892 | 5.3628 | 0.18647 | 0 | 0.99166 | 212.0684
464 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ГрОт-Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.0495 | 0.069 | 0.0495 | 2.3091 | 0.010701 | 0.21618 | 5.3563 | 0.1867 | 0 | 0.98936 | 212.1257
465 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | УТ18 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.006 | 0.069 | 0.006 | 2.3091 | 0.0012971 | 0.21618 | 5.3659 | 0.18636 | 0 | 0.9987 | 212.1327
466 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 3 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.057 | 0.051 | 0.057 | 2.0327 | 0.0082683 | 0.14506 | 4.6109 | 0.21688 | 0 | 0.99177 | 212.1708
467 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8А | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 1 | 0.0005 | 0.05 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.9995 | 212.1731
468 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 3.2441 | 0.026058 | 0.96511 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.97428 | 212.2934
469 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 9А | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 3.2441 | 0.014477 | 0.96511 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.98563 | 212.3602
470 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ул. Ленина, 9 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.0355 | 0.051 | 0.0355 | 2.3091 | 0.0076745 | 0.21618 | 4.6142 | 0.21672 | 0 | 0.99235 | 212.3956
471 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 12 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 2.213 | 0.0024393 | 0.18763 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99756 | 212.4069
472 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 11 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 2.213 | 0.0065672 | 0.18763 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.99345 | 212.4372
473 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 2.213 | 0.0024393 | 0.18763 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99756 | 212.4485
474 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 13 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.036 | 0.051 | 0.036 | 2.213 | 0.0067549 | 0.18763 | 4.6141 | 0.21672 | 0 | 0.99327 | 212.4796
475 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК3 | ул. Мира, 1А | 2 | 0.05 | 22.1 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 1.5096 | 0.0018725 | 0.074899 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.99813 | 212.4883
476 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК4 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 1 | 0.0025 | 0.05 | 4.612 | 0.21683 | 0 | 0.9975 | 212.4998
477 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | УТ9 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 2.213 | 0.0075054 | 0.18763 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.99252 | 212.5344
478 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 2.213 | 0.0018763 | 0.18763 | 4.6181 | 0.21654 | 0 | 0.99813 | 212.5431
479 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ9 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 2.1209 | 0.0049286 | 0.16429 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.99508 | 212.5659
480 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | УТ10 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.03 | 0.051 | 0.03 | 1.7149 | 0.0028589 | 0.095297 | 4.6151 | 0.21668 | 0 | 0.99715 | 212.579
481 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ10 | ул. Мира, 9 | 2 | 0.05 | 24.65 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 1.7149 | 0.0023824 | 0.095297 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.99762 | 212.59
482 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК6А | ул. Мира, 7 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.055 | 0.051 | 0.055 | 2.0327 | 0.0079781 | 0.14506 | 4.6112 | 0.21686 | 0 | 0.99205 | 212.6268
483 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 13 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.07 | 0.051 | 0.07 | 2.0327 | 0.010154 | 0.14506 | 4.6089 | 0.21697 | 0 | 0.9899 | 212.6736
484 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 15 | 2 | 0.05 | 22.95 | 0.028 | 0.051 | 0.028 | 1.5752 | 0.0022575 | 0.080626 | 4.6154 | 0.21667 | 0 | 0.99775 | 212.6841
485 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК16 | УТ12 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.0575 | 0.051 | 0.0575 | 3.385 | 0.070504 | 1.2262 | 4.6108 | 0.21688 | 0 | 0.93192 | 213.0091
486 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК18 | ул. Советская, 11 | 2 | 0.05 | 26.35 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 1.867 | 0.0052121 | 0.11583 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.9948 | 213.0332
487 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК20 | ул. Советская, 7 | 2 | 0.05 | 14.45 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 1 | 0.0008 | 0.05 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.9992 | 213.0369
488 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 18В | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.12 | 0.051 | 0.12 | 2.1209 | 0.019714 | 0.16429 | 4.6012 | 0.21733 | 0 | 0.98048 | 213.1276
489 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 2.6231 | 0.005596 | 0.34975 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.99442 | 213.1534
490 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ул. Первомайская, 43 | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.057 | 0.051 | 0.057 | 3.2441 | 0.055012 | 0.96511 | 4.6109 | 0.21688 | 0 | 0.94647 | 213.4071
491 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК31 | ул. Гаражная, 5 | 2 | 0.05 | 41.65 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 4.0123 | 0.091907 | 3.6763 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.91219 | 213.8313
492 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК32 | ул. Гаражная, 3 | 2 | 0.05 | 42.5 | 0.025 | 0.051 | 0.025 | 4.1864 | 0.12567 | 5.0269 | 4.6158 | 0.21665 | 0 | 0.8819 | 214.4114
493 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК34 | ТК40 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.077 | 0.051 | 0.077 | 3.385 | 0.094414 | 1.2262 | 4.6078 | 0.21702 | 0 | 0.90991 | 214.8464
494 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Гаражная, 2 | 2 | 0.05 | 4.25 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 1 | 0.00225 | 0.05 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.99775 | 214.8568
495 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ТК40.1 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.018 | 0.051 | 0.018 | 3.385 | 0.022071 | 1.2262 | 4.6169 | 0.21659 | 0 | 0.97817 | 214.9587
496 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК41 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.013 | 0.051 | 0.013 | 1.6435 | 0.0011357 | 0.08736 | 4.6177 | 0.21656 | 0 | 0.99886 | 214.9639
497 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.2 | ТК42 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.08 | 0.051 | 0.08 | 1.6435 | 0.0069888 | 0.08736 | 4.6074 | 0.21704 | 0 | 0.99304 | 214.9961
498 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 33А | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.04 | 0.051 | 0.04 | 1.6435 | 0.0034944 | 0.08736 | 4.6135 | 0.21675 | 0 | 0.99651 | 215.0123
499 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ул. Первомайская, 22 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.022 | 0.051 | 0.022 | 3.385 | 0.026975 | 1.2262 | 4.6163 | 0.21662 | 0 | 0.97339 | 215.1368
500 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК28 | ТК29 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 3.532 | 0.023683 | 1.5788 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.9766 | 215.2461
501 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ул. Первомайская, 26 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.035 | 0.051 | 0.035 | 2.6231 | 0.012241 | 0.34975 | 4.6143 | 0.21672 | 0 | 0.98783 | 215.3026
502 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК29 | ТК30А | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.016 | 0.051 | 0.016 | 3.385 | 0.019618 | 1.2262 | 4.6172 | 0.21658 | 0 | 0.98057 | 215.3932
503 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ТК30 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 3.385 | 0.055177 | 1.2262 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.94632 | 215.6477
504 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36 | ул. Первомайская, 18В | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 3.385 | 0.055177 | 1.2262 | 4.6128 | 0.21679 | 0 | 0.94632 | 215.9022
505 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 2.0327 | 0.0021759 | 0.14506 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99783 | 215.9123
506 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ул. Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.5139 | 0.0014752 | 0.29504 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99853 | 215.9191
507 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 7А | ГрОт-Ленина, 7А | 2 | 0.05 | 36.55 | 0.012 | 0.051 | 0.012 | 3.1092 | 0.0092336 | 0.76947 | 4.6178 | 0.21655 | 0 | 0.99081 | 215.9617
508 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 10 | ул. Ленина, 10 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.3091 | 0.0010809 | 0.21618 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99892 | 215.9667
509 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ул. Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.3091 | 0.0010809 | 0.21618 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99892 | 215.9717
510 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.3091 | 0.0012971 | 0.21618 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.9987 | 215.9777
511 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ18 | ГрОт-Ленина, 12 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.213 | 0.0011258 | 0.18763 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99887 | 215.9829
512 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.213 | 0.00093817 | 0.18763 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99906 | 215.9873
513 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 14 | УТ19 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.027 | 0.051 | 0.027 | 2.213 | 0.0050661 | 0.18763 | 4.6155 | 0.21666 | 0 | 0.99495 | 216.0106
514 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 2.213 | 0.0011258 | 0.18763 | 4.6188 | 0.21651 | 0 | 0.99887 | 216.0158
515 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ19 | ГрОт-Ленина, 14 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.0225 | 0.051 | 0.0225 | 2.213 | 0.0042218 | 0.18763 | 4.6162 | 0.21663 | 0 | 0.99579 | 216.0353
516 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.213 | 0.00093817 | 0.18763 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99906 | 216.0397
517 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 16 | ГрОт-Ленина, 16 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.015 | 0.051 | 0.015 | 2.213 | 0.0028145 | 0.18763 | 4.6174 | 0.21657 | 0 | 0.99719 | 216.0527
518 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.6231 | 0.0017488 | 0.34975 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99825 | 216.0607
519 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 2 | ГрОт-Октябрьская, 2 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.0135 | 0.051 | 0.0135 | 2.6231 | 0.0047217 | 0.34975 | 4.6176 | 0.21656 | 0 | 0.99529 | 216.0825
520 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ул. Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.6231 | 0.0017488 | 0.34975 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99825 | 216.0906
521 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ул. Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.5139 | 0.0014752 | 0.29504 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99853 | 216.0974
522 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 2 | 0.05 | 34 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 2.737 | 0.0020946 | 0.41892 | 4.6189 | 0.2165 | 0 | 0.99791 | 216.1071
523 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ГрОт-Советская, 3 | 2 | 0.05 | 34 | 0.0135 | 0.051 | 0.0135 | 2.737 | 0.0056555 | 0.41892 | 4.6176 | 0.21656 | 0 | 0.99436 | 216.1332
524 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК5 | ул. Мира, 24 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.3091 | 0.0086473 | 0.21618 | 4.1827 | 0.23908 | 0 | 0.99139 | 216.1694
525 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 17 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2.1209 | 0.0032857 | 0.16429 | 4.185 | 0.23895 | 0 | 0.99672 | 216.1831
526 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК11 | ул. Мира, 8 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.1209 | 0.0049286 | 0.16429 | 4.1839 | 0.23901 | 0 | 0.99508 | 216.2038
527 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.056 | 0.04 | 0.056 | 2.3091 | 0.012106 | 0.21618 | 4.1809 | 0.23918 | 0 | 0.98797 | 216.2544
528 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.014 | 0.04 | 0.014 | 2.6231 | 0.0048965 | 0.34975 | 4.1857 | 0.23891 | 0 | 0.99512 | 216.2749
529 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | УТ14 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.125 | 0.04 | 0.125 | 2.5139 | 0.036879 | 0.29504 | 4.173 | 0.23964 | 0 | 0.96379 | 216.4288
530 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10А | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.007 | 0.04 | 0.007 | 2.5139 | 0.0020652 | 0.29504 | 4.1865 | 0.23886 | 0 | 0.99794 | 216.4374
531 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 3 | ул. Советская, 3А | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.023 | 0.04 | 0.023 | 3.2441 | 0.022198 | 0.96511 | 4.1847 | 0.23897 | 0 | 0.97805 | 216.5303
532 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК33 | ул. Гаражная, 1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 2.1209 | 0.0019714 | 0.16429 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.99803 | 216.5386
533 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40 | ул. Первомайская, 37 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.9798 | 0.018632 | 0.62106 | 4.1839 | 0.23901 | 0 | 0.98154 | 216.6165
534 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ул. Первомайская, 35 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.014 | 0.04 | 0.014 | 3.385 | 0.017166 | 1.2262 | 4.1857 | 0.23891 | 0 | 0.98298 | 216.6884
535 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК40.1 | ТК40.2 | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.6435 | 0.0017472 | 0.08736 | 4.185 | 0.23895 | 0 | 0.99825 | 216.6957
536 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК42 | ул. Первомайская, 35Б | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.012 | 0.04 | 0.012 | 1.6435 | 0.0010483 | 0.08736 | 4.186 | 0.23889 | 0 | 0.99895 | 216.7001
537 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК24 | ул. Первомайская, 41 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.028 | 0.04 | 0.028 | 2.8558 | 0.014202 | 0.50721 | 4.1841 | 0.239 | 0 | 0.9859 | 216.7595
538 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК23 | ул. Первомайская, 41В | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 2.8558 | 0.030433 | 0.50721 | 4.1804 | 0.23921 | 0 | 0.97003 | 216.8867
539 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК27 | ул. Первомайская, 20 | 2 | 0.05 | 49.3 | 0.021 | 0.04 | 0.021 | 5.8817 | 2.5321 | 120.5783 | 4.1849 | 0.23895 | 0 | 0.079488 | 227.4835
540 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 4 | ГрОт-Октябрьская, 4 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.051 | 0.04 | 0.051 | 2.6231 | 0.017837 | 0.34975 | 4.1815 | 0.23915 | 0 | 0.98232 | 227.5581
541 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Октябрьская, 6 | ГрОт-Октябрьская, 6 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.0135 | 0.04 | 0.0135 | 2.5139 | 0.003983 | 0.29504 | 4.1858 | 0.2389 | 0 | 0.99602 | 227.5748
542 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК46 | ул. Ленина, 6 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 2.213 | 0.0018763 | 0.18763 | 3.8864 | 0.25731 | 0 | 0.99813 | 227.5821
543 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 8 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 2.1209 | 0.0016429 | 0.16429 | 3.8864 | 0.25731 | 0 | 0.99836 | 227.5885
544 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК43 | ГрОт-Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.0295 | 0.032 | 0.0295 | 2.1209 | 0.0048465 | 0.16429 | 3.8847 | 0.25742 | 0 | 0.99517 | 227.6073
545 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК49 | ул. Ленина, 8Б | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 2.4093 | 0.0065352 | 0.25135 | 3.885 | 0.2574 | 0 | 0.99349 | 227.6327
546 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК9 | ул. Мира, 4 | 2 | 0.05 | 31.45 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 2.4093 | 0.0085461 | 0.25135 | 3.8843 | 0.25745 | 0 | 0.99149 | 227.6659
547 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 1 | 2 | 0.05 | 38.25 | 0.02 | 0.032 | 0.02 | 3.385 | 0.024523 | 1.2262 | 3.8855 | 0.25737 | 0 | 0.97578 | 227.7612
548 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ12 | ул. Октябрьская, 3 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.065 | 0.032 | 0.065 | 1 | 0.00325 | 0.05 | 3.8815 | 0.25763 | 0 | 0.99676 | 227.7738
549 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35В | 2 | 0.05 | 23.8 | 0.055 | 0.032 | 0.055 | 1.6435 | 0.0048048 | 0.08736 | 3.8824 | 0.25757 | 0 | 0.99521 | 227.7924
550 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 6 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.053 | 0.032 | 0.053 | 3.532 | 0.083678 | 1.5788 | 3.8826 | 0.25756 | 0 | 0.91973 | 228.1173
551 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Ленина, 1 | ул. Ленина, 1 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 2.1209 | 0.00082143 | 0.16429 | 3.8868 | 0.25728 | 0 | 0.99918 | 228.1205
552 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ6 | ул. Гаражная, склад | 1 | 0.05 | 37.4 | 0.047 | 0.027 | 0.047 | 3.2441 | 0.04536 | 0.96511 | 3.7036 | 0.27 | 0 | 0.95565 | 228.2885
553 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ5 | ул. Гаражная, ангар | 2 | 0.05 | 37.4 | 0.017 | 0.027 | 0.017 | 3.2441 | 0.016407 | 0.96511 | 3.7058 | 0.26985 | 0 | 0.98373 | 228.3493
554 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК47 | ул. Ленина, 7 | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 2.1209 | 0.0041072 | 0.16429 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.9959 | 228.3645
555 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ11 | ул. Мира, 2 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 2.213 | 0.0052538 | 0.18763 | 3.705 | 0.2699 | 0 | 0.99476 | 228.384
556 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК10 | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 29.75 | 0.04 | 0.027 | 0.04 | 2.213 | 0.0075054 | 0.18763 | 3.7041 | 0.26997 | 0 | 0.99252 | 228.4118
557 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК12 | ул. Мира, 19 | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.02 | 0.027 | 0.02 | 2.3091 | 0.0043237 | 0.21618 | 3.7056 | 0.26986 | 0 | 0.99569 | 228.4278
558 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК14 | ул. Октябрьская, 11А | 2 | 0.05 | 30.6 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.3091 | 0.0025942 | 0.21618 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99741 | 228.4374
559 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК17 | ул. Советская, 20 | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 2.9798 | 0.018632 | 0.62106 | 3.7049 | 0.26992 | 0 | 0.98154 | 228.5065
560 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ13 | ул. Октябрьская, 2А | 2 | 0.05 | 28.05 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 2.0327 | 0.0021759 | 0.14506 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99783 | 228.5145
561 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | УТ14 | ул. Октябрьская, 10 | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.045 | 0.027 | 0.045 | 2.5139 | 0.013277 | 0.29504 | 3.7038 | 0.26999 | 0 | 0.98681 | 228.5637
562 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК21 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.051 | 0.027 | 0.051 | 2.8558 | 0.025868 | 0.50721 | 3.7034 | 0.27003 | 0 | 0.97446 | 228.6595
563 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 18 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.016 | 0.027 | 0.016 | 2.8558 | 0.0081154 | 0.50721 | 3.7059 | 0.26984 | 0 | 0.99192 | 228.6896
564 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22 | ТК22А | 2 | 0.05 | 35.7 | 0.019 | 0.027 | 0.019 | 2.9798 | 0.0118 | 0.62106 | 3.7057 | 0.26986 | 0 | 0.98827 | 228.7333
565 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 10 | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.014 | 0.027 | 0.014 | 0.8 | 0.00092 | 0.065715 | 3.706 | 0.26983 | 0 | 0.99908 | 228.7367
566 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 12 | 2 | 0.05 | 2.55 | 0.037 | 0.027 | 0.037 | 0.8 | 0.0024314 | 0.065715 | 3.7044 | 0.26995 | 0 | 0.99757 | 228.7457
567 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК22А | ул. Советская, 8 | 2 | 0.05 | 33.15 | 0.045 | 0.027 | 0.045 | 2.6231 | 0.015739 | 0.34975 | 3.7038 | 0.26999 | 0 | 0.98438 | 228.804
568 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК41 | ул. Первомайская, 35А | 2 | 0.05 | 28.9 | 0.0125 | 0.027 | 0.0125 | 2.1209 | 0.0020536 | 0.16429 | 3.7061 | 0.26982 | 0 | 0.99795 | 228.8116
569 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК36А | ул. Первомайская, 18А | 2 | 0.05 | 32.3 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 2.5139 | 0.0035404 | 0.29504 | 3.7062 | 0.26982 | 0 | 0.99647 | 228.8247
570 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 24 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 3.532 | 0.028419 | 1.5788 | 3.7057 | 0.26985 | 0 | 0.97198 | 228.93
571 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30А | ул. Первомайская, 26/1 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 3.532 | 0.039471 | 1.5788 | 3.7052 | 0.26989 | 0 | 0.9613 | 229.0763
572 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Первомайская, 26А | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 3.532 | 0.028419 | 1.5788 | 3.7057 | 0.26985 | 0 | 0.97198 | 229.1816
573 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ТК30 | ул. Советская, 4 | 2 | 0.05 | 39.1 | 0.034 | 0.027 | 0.034 | 3.532 | 0.05368 | 1.5788 | 3.7046 | 0.26994 | 0 | 0.94773 | 229.3805
574 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 2.8558 | 0.0010144 | 0.50721 | 3.7069 | 0.26977 | 0 | 0.99899 | 229.3842
575 | Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис) | ГрОт-Советская, 16 | ГрОт-Советская, 16 | 2 | 0.05 | 34.85 | 0.0085 | 0.027 | 0.0085 | 2.8558 | 0.0043113 | 0.50721 | 3.7064 | 0.2698 | 0 | 0.9957 | 229.4002

## СПРАВОЧ (hidden)
Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московская область)к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | Стоимость мероприятий |  |  |  | Значения для расчета стоимости СТС | [12 empty] | Климатические параметры холодного переода года | [9 empty] | Информация для выбора финансирования |  |  |  |  | Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей при канальной прокладке | [8 empty] | Калорийность типового топлива, ккал/кг |  | Типы почвы по регионам
| Тепловые сети | Здания и сооружения городской инфраструктуры | Строительство тепловых сетей; Замена существующих тепловых сетей |  |  |  | № | КРИТЕРИЙ | ВВЕДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ | Округление | РАСЧЕТНЫЙ КОЭФФ. | СТОИМОСТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТА, руб | СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТА (считаем стоимость 2х авиабилетов + суточные 10к день) , руб | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, руб |  | Нужен выезд ? | Нужна элект. мод.? | Итог |  | Республика, край, автономный округ, область, пункт, | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Температура воздуха, °С, обеспеченностью | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  | Регион | Ближайщий пункт | Всп1 | Мероприятие | Новое строительство | Деньги | Экономия | МКД | Условный | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм |  |  | Отчет | Отчет+1 | Отчет+2 | Отчет+3 | Отчет+4 | Каменный уголь | 5300 | Алтайский край | Черноземные выщелочные
Коэф для программы | 0.95 | 0.93 | Надземная |  | тыс. руб. . за 1 м |  | 1 | Численность муниципалитета, чел. | 7000 | 7000 | 1.1444 | 78000 | 80000 | 31200 |  | Нет | Да | 109200 |  |  | 0.92 | 0.94 | продолжительность | средняя температура | Всп1 | Всп2 | Свердловская область | Верхотурье | 1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной | Да | много | Нет | Нет | диаметр, | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Бурый уголь | 4000 | Амурская область | Подзолы
Субъект Российской Федерачии | Коэффичиечт |  | 13-14-002-01 | 0 | 17.8165 |  | 2 | Количество источников тепловой энергии, шт. | 4 | 4 | 1.0516 | [8 empty] | Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  | 0 |  |  | Екатеринбург | 2 | Вывод из эксплуатации котельной | Нет | мало | Нет | Нет | мм |  | Прогнозный индекс роста цены в расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) | It | 107.8719 | 115.9883 | 105.9219 | 104.5883 | 104.0327 | Природный газ | 8000 | Архангельская область | Торфяно- и торфянисто-подзолисто-геолиеывые
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЦФО) |  |  | 13-14-002-02 | 100 | 18.5069 |  | 3 | Суммарная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч (МВт) | 4 | 4 | 1.0052 | [8 empty] | Майкоп | -16 | -6 | 167 | 3.2 | 0 | 0 |  | Ивдель | 3 | Капитальный ремонт здания котельной | Нет | много | Нет | Нет | 25 | 21 |  |  | 0.078719 | 0.15988 | 0.059219 | 0.045883 | 0.040327 | Дизельное топливо | 10000 | Астраханская область | Пойменные луговые
Белгородская область | 0.9 |  | 13-14-002-03 | 125 | 19.7467 |  | 4 | Количество телпоснабжающих организаций (самый важный), шт. | 3 | 3 | 1.6 | [8 empty] | Республика Алтай |  |  |  |  | 0 |  |  | Каменск-Уральский | 4 | Установка системы водоподготовки для котельной | Нет | много | Нет | Нет | 32 | 22 | Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | ИСПГ | 103.6543 | 105.2199 | 108.3233 | 103.5219 | 105.3512 | Мазут | 9900 | Белгородская область | Черноземы типичные
Брянская область | 0.88 |  | 13-14-002-04 | 150 | 22.3068 |  | 5 | Количество муниципальных образований, шт. | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Катанда | -38 | -27 | 255 | -7.5 | 0 | 0 |  | Туринск | 5 | Организация резервного водоснабжения для котельной | Нет | много | Нет | Нет | 40 | 24 |  |  | 0.036543 | 0.052199 | 0.083233 | 0.035219 | 0.053512 | Пеллеты, щепа | 4500 | Брянская область | Серые лесные
Владимирская область | 0.92 |  | 13-14-002-05 | 200 | 29.3034 | [14 empty] | Кош-Агач | -42 | -32 | 273 | -10.7 | 0 | 0 |  | Шамары | 6 | Установка прибора учёта тепловой энергии для котельной | Нет | мало | Нет | Нет | 50 | 26 | Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в расчетном периоде | ИЦП | 124.51 | 112.12 | 101.96 | 103.69 | 103.32 | Дрова | 3500 | Владимирская область | Дерново-подзолистые иллювиально-железистые
Воронежская область | 0.83 |  | 13-14-002-06 | 250 | 36.868 |  | Суммарная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч | Значение |  | Численность, чел. | Значение |  | Количество источников тепловой энергии, шт. | Значение | Количество телпоснабжающих организаций, шт. | Значение |  | Количество муниципальных образований, шт. | Значение | Онгудай | -36 | -26 | 247 | -6.7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | Перевод на индивидуальный источник тепловой энерги объектов котельной | Нет | много | Нет | Нет | 65 | 30 |  |  | 0.2451 | 0.1212 | 0.0196 | 0.0369 | 0.0332 | Другое | 5000 | Волгоградская область | Черноземы южные
Ивановская область | 0.92 |  | 13-14-002-07 | 300 | 41.5862 |  | 3 | 1 |  | 3000 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Яйлю | -24 | -13 | 246 | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | Замена котла для котельной | Нет | много | Да | Нет | 80 | 32 |  | Идеальный удельник, кг ут/Гкал | [7 empty] | Вологодская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Калужская область | 0.94 |  | Подземная бесканальная |  | тыс. руб. . за 1 м |  | 4 | 1.0052 |  | 4000 | 1.0361 |  | 2 | 1.0172 | 2 | 1.3 |  | 2 | 1.857 | Алтайский край |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 | Утверждение нормативов удельного расхода топлива для организации и источников тепловой для РСО | Нет | много | Да | Нет | 100 | 34 | Блочно-модульная | 155.38 | [7 empty] | Воронежская область | Черноземы обыкновенные
Костромская область | 0.86 |  | 13-02-001-01 | 0 | 14.0615 |  | 5 | 1.0104 |  | 5000 | 1.0722 |  | 3 | 1.0344 | 3 | 1.6 |  | 3 | 2.714 | Алейск | -35 | -24 | 225 | -6.3 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | Замена существующих тепловых сетей в связи с физизеским износом для котелной | Нет | много | Да | Нет | 125 | 40 | Отдельностоящая | 160.07 | [7 empty] | Еврейская автономная область | Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы слабоненасыщенные)
Курская область | 0.92 |  | 13-02-001-02 | 100 | 15.5968 |  | 6 | 1.0156 |  | 6000 | 1.1083 |  | 4 | 1.0516 | 4 | 1.9 |  | 4 | 3.571 | Барнаул | -36 | -23 | 231 | -6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | Заменить насос на насосной станции | Нет | мало | Нет | Нет | 150 | 43 | [9 empty] | Забайкальский край | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Липецкая область | 0.9 |  | 13-02-001-03 | 125 | 17.6477 |  | 7 | 1.0208 |  | 7000 | 1.1444 |  | 5 | 1.0688 | 5 | 2.2 |  | 5 | 4.428 | Бийск | -37 | -23 | 230 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | Установка частотного регулирования приводов насоса для котельной | Нет | мало | Нет | Нет | 200 | 52 | [9 empty] | Ивановская область | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
Московская область | 1 |  | 13-02-001-04 | 150 | 20.9288 |  | 8 | 1.026 |  | 8000 | 1.1805 |  | 6 | 1.086 | 6 | 2.5 |  | 6 | 5.285 | Змеиногорск | -37 | -23 | 229 | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | Замена тепловой изоляции трубопровода котельной | Нет | много | Да | Нет | 250 | 61 | [9 empty] | Иркутская область | Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные)
Орловская область | 0.89 |  | 13-02-001-05 | 200 | 30.5445 |  | 9 | 1.0312 |  | 9000 | 1.2166 |  | 7 | 1.1032 | 7 | 2.8 |  | 7 | 6.142 | Родино | -37 | -23 | 223 | -6.7 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | Замена тепловых сетей в зоне ненормативной надежности котельной | Нет | много | Да | Нет | 300 | 68 | [9 empty] | Кабардино-Балкарская Республика | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Рязанская область | 0.87 |  | 13-02-001-06 | 250 | 38.3186 |  | 10 | 1.0364 |  | 10000 | 1.2527 |  | 8 | 1.1204 | 8 | 3.1 |  | 8 | 6.999 | Рубцовск | -37 | -22 | 222 | -6.6 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | Ежегодная замена ветхих тепловых сетей систем теплоснабжения ГО | Нет | много | Да | Нет | 350 | 76 | [9 empty] | Калининградская область | Дерново-подзолистые (без разделения)
Смоленская область | 0.88 |  | 13-02-001-07 | 300 | 47.7044 |  | 11 | 1.0416 |  | 11000 | 1.2888 |  | 9 | 1.1376 | 9 | 3.4 |  | 9 | 7.856 | Славгород | -37 | -24 | 222 | -7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | Утверждение норм нормативов запасов основного/резервного топлива источников тепловой энергии для РСО | Нет | мало | Да | Нет | 400 | 83 | [9 empty] | Калужская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Тамбовская область | 0.92 |  | 13-02-001-08 | 400 | 69.6534 |  | 12 | 1.0468 |  | 12000 | 1.3249 |  | 10 | 1.1548 | 10 | 3.7 |  | 10 | 8.713 | Тогул | -35 | -24 | 235 | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | Замена запорно-регулирующей арматуры МУП ГОРОД | Нет | мало | Нет | Нет | 450 | 89 | [9 empty] | Камчатский край | Подбуры сухоторфянистые
Тверская область | 0.9 |  | 13-02-001-09 | 500 | 93.4297 |  | 13 | 1.052 |  | 13000 | 1.361 |  | 11 | 1.172 | 11 | 4 |  | 11 | 9.57 | Амурская область |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 | Замена насосного оборудования ЦТП | Нет | мало | Нет | Нет | 500 | 97 | [9 empty] | Карачаево-Черкесская Республика | Горно-луговые дерновые
Тульская область | 0.92 |  | Подземная канальная или подвальная |  | тыс. руб. . за 1 м |  | 14 | 1.0572 |  | 14000 | 1.3971 |  | 12 | 1.1892 | 12 | 4.3 |  | 12 | 10.427 | Архара | -36 | -29 | 227 | -11.2 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | Замена теплообменного оборудования цтп | Нет | много | Да | Нет | 600 | 111 | [9 empty] | Кемеровская область | Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые
Ярославская обл | 0.88 |  | 13-07-001-01 | 0 | 26.4948 |  | 15 | 1.0624 |  | 15000 | 1.4332 |  | 13 | 1.2064 | 13 | 4.6 |  | 13 | 11.284 | Белогорск | -36 | -30 | 230 | -10.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | Установка прибора учета Теловой энергии на ЦТП | Нет | мало | Нет | Нет | 700 | 124 | [9 empty] | Кировская область | Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые)
Москва | 1.02 |  | 13-07-001-02 | 100 | 31.4931 |  | 16 | 1.0676 |  | 16000 | 1.4693 |  | 14 | 1.2236 | 14 | 4.9 |  | 14 | 12.141 | Благовещенск | -33 | -29 | 224 | -9.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | Реконструкция существующей сети ГВС | Нет | мало | Нет | Нет | 800 | 138 | [9 empty] | Костромская область | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  | 13-07-001-03 | 125 | 32.9821 |  | 17 | 1.0728 |  | 17000 | 1.5054 |  | 15 | 1.2408 | 15 | 5.2 |  | 15 | 13 | Бомнак | -42 | -34 | 255 | -13.2 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | Заменить насос для котельной | Нет | мало | Нет | Нет | 900 | 151 | [9 empty] | Краснодарский край | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Республика Карелия | 0.9 |  | 13-07-001-04 | 150 | 37.5475 |  | 18 | 1.078 |  | 18000 | 1.5415 |  | 16 | 1.258 | 15+ |  |  |  |  | Братолюбовка | -37 | -30 | 236 | -11.3 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ для МУП | Нет | мало | Нет | Да | 1000 | 165 | [9 empty] | Красноярский край | Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные
Республика Коми | 1.02 |  | 13-07-001-05 | 200 | 46.7158 |  | 19 | 1.0832 |  | 19000 | 1.5776 |  | 17 | 1.2752 | [5 empty] | Бысса | -40 | -34 | 248 | -12.6 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | Замена теплообменного оборудования котельной на новый (аналогичный) | Нет | мало | Да | Нет | 1200 | 194 | [9 empty] | Курганская область | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Архангельская область | 1.14 |  | 13-07-001-06 | 250 | 51.0167 |  | 20 | 1.0884 |  | 20000 | 1.6137 |  | 18 | 1.2924 | [5 empty] | Ерофей Павлович | -37 | -36 | 262 | -12 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | Составление режимных карт оборудования для РСО | Нет | мало | Нет | Нет | 1400 | 220 | [9 empty] | Курская область | Черноземы типичные
Вологодская область | 1.02 |  | 13-07-001-07 | 300 | 52.2203 |  | 21 | 1.0936 |  | 21000 | 1.6498 |  | 19 | 1.3096 | [5 empty] | Завитинск | -34 | -30 | 241 | -11.4 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | Модернизация котельной с заменой котельного оборудования с учетом перехода на новый вид топлива | Нет | много | Нет | Нет | [11 empty] | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, преимущественно иллювиально-гумусовые
Калининградская область | 1 |  | Замена тепловой изоляции трубопровода котельной |  |  |  | 22 | 1.0988 |  | 22000 | 1.6859 |  | 20 | 1.3268 | [5 empty] | Зея | -42 | -35 | 255 | -13.1 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | Установка резервного дизель-генератора для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной Апап | Нет | много | Нет | Нет | [11 empty] | Липецкая область | Черноземы выщелоченные
Ленинградская область | 0.84 |  | надземной прокладки | подземной бесканальной прокладки | подземной канальной прокладки |  | 23 | 1.104 |  | 23000 | 1.722 |  | 21 | 1.344 | [5 empty] | Норск | -41 | -35 | 243 | -13 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | Установка резервных баков-аккумуляторов для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной | Нет | много | Нет | Нет | [11 empty] | Магаданская область | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Мурманская область | 1.16 |  | Копка траншеи, руб./п. км. | Копка траншеи, руб./п. км. | Копка траншеи, руб./п. км. |  | 24 | 1.1092 |  | 24000 | 1.7581 |  | 22 | 1.3612 | [5 empty] | Поярково | -35 | -30 | 227 | -10.6 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | Актуализация схемы теплоснабжения ГО | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Московская область, г. Москва | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Новгородская область | 0.92 |  | 0 | 1800 | 1800 |  | 25 | 1.1144 |  | 25000 | 1.7942 |  | 23 | 1.3784 | [5 empty] | Свободный | -37 | -30 | 237 | -11.3 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | Утверждение норм нормативов запасов основного/резервного топлива источников тепловой энергии для РСО | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Мурманская область | Подзолы иллювиально-гумусовые (подзолы иллювиально-многогумусовые)
Псковская область | 0.91 |  | 1 | 2 | 2 |  | 26 | 1.1196 |  | 26000 | 1.8303 |  | 24 | 1.3956 | [5 empty] | Сковородино | -39 | -34 | 260 | -12.4 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | Утверждение нормативов технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке для РСО | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Ненецкий автономный округ | Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто и торфяно-глеевые болотные и почвы пятен
Ненецкий автономный округ | 1.47 |  |  | Диаметр, мм | т.Р за 1 м |  | 27 | 1.1248 |  | 27000 | 1.8664 |  | 25 | 1.4128 | [5 empty] | Тында | -40 | -33 | 265 | -13.1 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | Разработка программы энергосбережения для РСО № | Нет | мало | Да | Нет | [11 empty] | Нижегородская область | Дерново-подзолистые иллювиально-железистые
Санкт-Петербург | 0.97 |  |  | 40 | 1.55 |  | 28 | 1.13 |  | 28000 | 1.9025 |  | 26 | 1.43 | [5 empty] | Усть-Нюкжа | -43 | -35 | 266 | -13.7 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | Перевод объектов с отрутой системы теплоснабжения на закрытую | Да | много | Нет | Нет | [11 empty] | Новгородская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Южный федеральный округ |  |  |  | 57 | 1.75 |  | 29 | 1.1352 |  | 29000 | 1.9386 |  | 27 | 1.4472 | [5 empty] | Черняево | -40 | -34 | 244 | -11.7 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | Строительство тепловых сетей подземной бесканальной прокладки котельной | Да | много | Нет | Нет | [11 empty] | Новосибирская область | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Республика Адыгея | 0.97 |  |  | 76 | 1.95 |  | 30 | 1.1404 |  | 30000 | 1.9747 |  | 28 | 1.4644 | [5 empty] | Шимановск | -37 | -30 | 243 | -11.1 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | Проведение инвентаризации тепловых сетей для РСО | Нет | мало | Нет | Нет | [11 empty] | Омская область | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Республика Калмыкия | 0.88 |  |  | 89 | 2.1 |  | 31 | 1.1456 |  | 31000 | 2.0108 |  | 29 | 1.4816 | [5 empty] | Экимчан | -42 | -35 | 263 | -13 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | Установка частотного регулирования приводов насоса для Насосной станции | Нет | мало | Нет | Нет | [11 empty] | Оренбургская область | Черноземы южные
Республика Крым | 1.14 |  |  | 108 | 2.35 |  | 32 | 1.1508 |  | 32000 | 2.0469 |  | 30 | 1.5 | [5 empty] | Архангельская область |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37 | [16 empty] | Орловская область | Черноземы выщелоченные
Краснодарский край | 0.95 |  |  | 159 | 2.9 |  | 33 | 1.156 |  | 33000 | 2.083 |  | 30+ | [6 empty] | Архангельск | -34 | -20 | 270 | -3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | [16 empty] | Пензенская область | Черноземы выщелоченные
Астраханская область | 0.95 |  |  | 219 | 3.2 |  | 34 | 1.1612 |  | 34000 | 2.1191 | [8 empty] | Емецк | -32 | -20 | 265 | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | [16 empty] | Пермский край | Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые
Волгоградская область | 0.92 |  |  | 273 | 3.5 |  | 35 | 1.1664 |  | 35000 | 2.1552 | [8 empty] | Каргополь | -29 | -18 | 255 | -3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | [16 empty] | Приморский край | Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные (буроземы слабоненасыщенные оподзоленные)
Ростовская область | 0.97 |  |  | 325 | 3.8 |  | 36 | 1.1716 |  | 36000 | 2.1913 | [8 empty] | Койнас | -41 | -24 | 280 | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | [16 empty] | Псковская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Севастополб | 1.11 |  |  | 377 | 4.4 |  | 37 | 1.1768 |  | 37000 | 2.2274 | [8 empty] | Котлас | -35 | -20 | 255 | -3.9 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | [16 empty] | Республика Адыгея (Адыгея) | Черноземы слитые
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  | 426 | 5 |  | 38 | 1.182 |  | 38000 | 2.2635 | [8 empty] | Мезень | -36 | -21 | 288 | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 43 | [16 empty] | Республика Алтай | Горные лесные черноземовидные
Республика Дагестан | 0.92 |  |  | 530 | 5.5 |  | 39 | 1.1872 |  | 39000 | 2.2996 | [8 empty] | Онега | -31 | -18 | 263 | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | [16 empty] | Республика Башкортостан | Серые лесные
Республика Ингушетия | 0.92 |  |  | 630 | 6.5 |  | 40 | 1.1924 |  | 40000 | 2.3357 | [8 empty] | Шенкурск | -35 | -20 | 255 | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | [16 empty] | Республика Бурятия | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Кабардино-Балкарская Республика | 0.94 |  |  | 720 | 7.5 |  | 41 | 1.1976 |  | 41000 | 2.3718 | [8 empty] | Астраханская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Дагестан | Горно-луговые дерново-торфянистые
Карачаево-Черкесская Республика | 0.95 |  |  | 820 | 8.5 |  | 42 | 1.2028 |  | 42000 | 2.4079 | [8 empty] | Астрахань | -20 | -9 | 180 | 0.2 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Ингушетия | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Республика Северная Осетия – Алания | 0.91 |  |  | 920 | 9.6 |  | 43 | 1.208 |  | 43000 | 2.444 | [8 empty] | Верхний Баскунчак | -23 | -12 | 188 | -1.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Калмыкия | Бурые солонцеватые и солонцы
Чеченская Республика | 0.91 |  | Капитальный ремонт существующей сети |  |  |  | 44 | 1.2132 |  | 44000 | 2.4801 | [8 empty] | Республика Башкортостан |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Карелия | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Ставропольский край | 0.97 |  | 20 процентов от строительства |  |  |  | 45 | 1.2184 |  | 45000 | 2.5162 | [6 empty] | ... | ... | Белорецк | -31 | -20 | 245 | -5.3 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Коми | Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые
Приволжский федеральный округ |  |  | Замена запорно-регулирующей арматуры |  |  |  | 46 | 1.2236 |  | 46000 | 2.5523 | [8 empty] | Дуван | -33 | -19 | 239 | -5.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Марий Эл | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Республика Башкортостан | 0.93 |  |  | диаметры, мм | т. рублей |  | 47 | 1.2288 |  | 47000 | 2.5884 | [8 empty] | Мелеуз | -33 | -21 | 219 | -5.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Мордовия | Серые лесные
Республика Марий Эл | 0.87 |  |  | 100 | 14.6 |  | 48 | 1.234 |  | 48000 | 2.6245 | [8 empty] | Уфа | -33 | -20 | 223 | -5 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Саха (Якутия) | Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные)
Республика Мордовия | 0.9 |  | Строительство котельной |  |  |  | 49 | 1.2392 |  | 49000 | 2.6606 | [8 empty] | Янаул | -34 | -21 | 233 | -5.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | Горно-луговые дерновые
Республика Татарстан | 0.91 |  | Измеритель: | 1 МВт | тыс.руб. за 1 МВт |  | 50 | 1.2444 |  | 50000 | 2.6967 | [8 empty] | Белгородская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Татарстан (Татарстан) | Черноземы выщелоченные
Удмуртская Республика | 0.95 |  | Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: |  |  |  | 51 | 1.2496 |  | 51000 | 2.7328 | [8 empty] | Белгород | -24 | -12 | 203 | -1 | 0 | 0 | [19 empty] | Республика Тыва | Дерново-таежные насыщенные (дерново-буроземные слабоненасыщенные и насыщенные)
Чувашская Республика | 0.86 |  | 19-02-001-01 | 0 | 11457.11 |  | 52 | 1.2548 |  | 52000 | 2.7689 | [8 empty] | Брянская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Республика Хакасия | Буро-таежные (буроземы грубогумусовые)
Пермский край | 0.91 |  | 19-02-001-02 | 5 | 6607.48 |  | 53 | 1.26 |  | 53000 | 2.805 | [8 empty] | Брянск | -23 | -12 | 217 | -1.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Ростовская область | Черноземы южные
Кировская область | 0.91 |  | 19-02-001-03 | 8.16 | 7477.39 |  | 54 | 1.2652 |  | 54000 | 2.8411 | [8 empty] | Республика Бурятия |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Рязанская область | Черноземы оподзоленные
Нижегородская область | 0.94 |  | 19-02-001-04 | 12 | 5575.94 |  | 55 | 1.2704 |  | 55000 | 2.8772 | [8 empty] | Бабушкин | -29 | -19 | 272 | -4.3 | 0 | 0 | [19 empty] | Самарская область | Черноземы обыкновенные
г. Саров | 0.95 |  | 19-02-001-05 | 20.8 | 4618.35 |  | 56 | 1.2756 |  | 56000 | 2.9133 | [8 empty] | Багдарин | -42 | -34 | 276 | -12.2 | 0 | 0 | [19 empty] | Саратовская область | Черноземы обыкновенные
Оренбургская область | 0.95 |  | 19-02-001-06 | 35 | 4532.81 |  | 57 | 1.2808 |  | 57000 | 2.9494 | [8 empty] | Баргузин | -41 | -32 | 255 | -10.5 | 0 | 0 | [19 empty] | Сахалинская область | Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы грубогумусовые иллювиально-гумусовые)
Пензенская область | 0.91 |  | Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: |  |  |  | 58 | 1.286 |  | 58000 | 2.9855 | [8 empty] | Кяхта | -31 | -23 | 245 | -7.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Свердловская область | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
Самарская область | 0.91 |  | 19-02-001-07 | 0 | 13277.79 |  | 59 | 1.2912 |  | 59000 | 3.0216 | [8 empty] | Монды | -32 | -25 | 277 | -7 | 0 | 0 | [19 empty] | Смоленская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Саратовская область | 1 |  | 19-02-001-08 | 10 | 7527.4 |  | 60 | 1.2964 |  | 60000 | 3.0577 | [8 empty] | Нижнеангарск | -33 | -25 | 271 | -8.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Ставропольский край | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Ульяновская область | 0.92 |  | 19-02-001-09 | 15 | 5983.41 |  | 61 | 1.3016 |  | 61000 | 3.0938 | [8 empty] | Сосново-Озерское | -36 | -28 | 271 | -9.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Тамбовская область | Лугово-черноземные
Уральский федеральный округ |  |  | 19-02-001-10 | 20 | 5146.86 |  | 62 | 1.3068 |  | 62000 | 3.1299 | [8 empty] | Уакит | -40 | -32 | 285 | -12.1 | 0 | 0 | [19 empty] | Тверская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Курганская область | 0.92 |  | 19-02-001-11 | 34.89 | 3251.7 |  | 63 | 1.312 |  | 63000 | 3.166 | [8 empty] | Улан-Удэ | -35 | -27 | 245 | -9 | 0 | 0 | [19 empty] | Томская область | Пойменные кислые
Свердловская область | 0.95 |  | 19-02-001-12 | 46.52 | 3195.01 |  | 64 | 1.3172 |  | 64000 | 3.2021 | [8 empty] | Хоринск | -38 | -30 | 253 | -10 | 0 | 0 | [19 empty] | Тульская область | Черноземы выщелоченные
Тюменская область | 0.96 |  | Центральные тепловые пункты |  |  |  | 65 | 1.3224 |  | 65000 | 3.2382 | [8 empty] | Владимирская область |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | Тюменская область | Дерново-подзолисто-глеевые со вторым гумусовым горизонтом
Челябинская область | 0.86 |  | Код показателя | Наименование показателя | тыс. руб за 1 Мвт |  | 66 | 1.3276 |  | 66000 | 3.2743 | [8 empty] | Владимир | -27 | -15 | 226 | -2.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Удмуртская Республика | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1.09 |  | 19-02-003-01 | 11,96 МВт | 4311.13 |  | 67 | 1.3328 |  | 67000 | 3.3104 | [8 empty] | Муром | -28 | -15 | 223 | -2.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Ульяновская область | Черноземы выщелоченные
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.04 |  | 19-02-003-02 | 16 МВт | 4586.01 |  | 68 | 1.338 |  | 68000 | 3.3465 | [8 empty] | Волгоградская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Хабаровский край | Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые)
Сибирский федеральный округ |  |  | Насосные станции первого подъёма |  |  |  | 69 | 1.3432 |  | 69000 | 3.3826 | [8 empty] | Волгоград | -22 | -12 | 190 | -1.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые)
Республика Алтай | 1 |  | Код показателя | м3/час | тыс. руб за м3/час |  | 70 | 1.3484 |  | 70000 | 3.4187 | [8 empty] | Камышин | -24 | -12 | 199 | -2.6 | 0 | 0 | [19 empty] | Челябинская область | Серые лесные
Алтайский край | 1.07 |  | 19-03-001-01 | 280 | 69.73 |  | 71 | 1.3536 |  | 71000 | 3.4548 | [8 empty] | Котельниково | -23 | -11 | 191 | -0.8 | 0 | 0 | [19 empty] | Чеченская Республика | Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Иркутская область | 1.03 |  | 19-03-001-02 | 580 | 33.87 |  | 72 | 1.3588 |  | 72000 | 3.4909 | [8 empty] | Новоаннинский | -25 | -12 | 200 | -1.9 | 0 | 0 | [19 empty] | Чувашская Республика - Чувашия | Серые лесные
Кемеровская область — Кузбасс | 0.98 |  | 19-03-001-03 | 800 | 25.43 |  | 73 | 1.364 |  | 73000 | 3.527 | [8 empty] | Эльтон | -24 | -13 | 191 | -2.2 | 0 | 0 | [19 empty] | Чукотский автономный округ | Горные примитивные
Красноярский край | 1.03 |  | 19-03-001-04 | 2500 | 22.65 |  | 74 | 1.3692 |  | 74000 | 3.5631 | [8 empty] | Вологодская область |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ямало-Ненецкий автономный округ | Пойменные кислые
Новосибирская область | 1.04 |  | 19-03-001-05 | 3600 | 20.21 |  | 75 | 1.3744 |  | 75000 | 3.5992 | [8 empty] | Бабаево | -30 | -16 | 245 | -2.4 | 0 | 0 | [19 empty] | Ярославская область | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые
Омская область | 1.01 |  | 19-03-001-06 | 7200 | 10.71 |  | 76 | 1.3796 |  | 76000 | 3.6353 | [8 empty] | Вологда | -32 | -16 | 244 | -3 | 0 | 0
Томская область | 0.97 |  | Насосные станции второго подъема |  |  |  | 77 | 1.3848 |  | 77000 | 3.6714 | [8 empty] | Вытегра | -32 | -17 | 248 | -2.4 | 0 | 0
Республика Тыва | 1.02 |  | Код показателя | м3/час | тыс. руб за 1 м3/час |  | 78 | 1.39 |  | 78000 | 3.7075 | [8 empty] | Никольск | -34 | -19 | 248 | -3.7 | 0 | 0
Республика Хакасия | 1.04 |  | 19-03-002-01 | 320 | 96.06 |  | 79 | 1.3952 |  | 79000 | 3.7436 | [8 empty] | Тотьма | -33 | -18 | 249 | -3.4 | 0 | 0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  | 19-03-002-02 | 640 | 49.54 |  | 80 | 1.4004 |  | 80000 | 3.7797 | [8 empty] | Воронежская область |  |  |  |  | 0
Республика Бурятия | 1.02 |  | 19-03-002-03 | 900 | 37.79 |  | 81 | 1.4056 |  | 81000 | 3.8158 | [8 empty] | Воронеж | -24 | -12 | 205 | -1.5 | 0 | 0
Республика Саха | 1.44 |  | 19-03-002-04 | 1960 | 37.14 |  | 82 | 1.4108 |  | 82000 | 3.8519 | [8 empty] | Республика Дагестан |  |  |  |  | 0
Забайкальский край | 1.03 |  | 19-03-002-05 | 3750 | 19.16 |  | 83 | 1.416 |  | 83000 | 3.888 | [8 empty] | Дербент | -7 | 0 | 158 | 4.7 | 0 | 0
Камчатский край | 1.09 |  | 19-03-002-06 | 6000 | 12.65 |  | 84 | 1.4212 |  | 84000 | 3.9241 | [8 empty] | Махачкала | -13 | -2 | 165 | 3.6 | 0 | 0
Приморский край | 1.1 |  | Индивидуальные тепловые пункты |  |  |  | 85 | 1.4264 |  | 85000 | 3.9602 | [8 empty] | Терекли-Мектеб | -17 | -5 | 172 | 2.2 | 0 | 0
Хабаровский край | 1.42 |  | Код показателя | МВт | тыс. Руб за 1 Мвт |  | 86 | 1.4316 |  | 86000 | 3.9963 | [8 empty] | Еврейская автономная область |  |  |  |  | 0
Амурская область | 1.06 |  | 19-02-002-01 | 0 | 16785.18 |  | 87 | 1.4368 |  | 87000 | 4.0324 | [8 empty] | Биробиджан | -31 | -26 | 225 | -8.9 | 0 | 0
Магаданская область | 1.72 |  | 19-02-002-02 | 0.35 | 12757.81 |  | 88 | 1.442 |  | 88000 | 4.0685 | [8 empty] | Екатерино-Никольское | -29 | -22 | 220 | -8 | 0 | 0
Сахалинская область | 1.25 |  | 19-02-002-03 | 0.663 | 8397.68 |  | 89 | 1.4472 |  | 89000 | 4.1046 | [8 empty] | Облучье | -36 | -29 | 237 | -10.7 | 0 | 0
Еврейская автономная область | 1.09 |  | 19-02-002-04 | 0.9385 | 7875.07 |  | 90 | 1.4524 |  | 90000 | 4.1407 | [8 empty] | Забайкальский край |  |  |  |  | 0
Чукотский автономный округ | 1.94 |  | 19-02-002-05 | 2.68 | 6720.06 |  | 91 | 1.4576 |  | 91000 | 4.1768 | [8 empty] | Агинское | -34 | -27 | 251 | -9.3 | 0 | 0
|  |  | Вывод из эксплуатации котельной |  |  |  | 92 | 1.4628 |  | 92000 | 4.2129 | [8 empty] | Акша | -34 | -27 | 251 | -8.7 | 0 | 0
[5 empty] | т. Руб |  | 93 | 1.468 |  | 93000 | 4.249 | [8 empty] | Александровский Завод | -37 | -30 | 264 | -10.8 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 94 | 1.4732 |  | 94000 | 4.2851 | [8 empty] | Борзя | -38 | -31 | 220 | -8 | 0 | 0
Субъект Российской Федерачии | Коэффичиечт |  | Замена теплообменного оборудования котельной; Замена теплообменного оборудования цтп |  |  |  | 95 | 1.4784 |  | 95000 | 4.3212 | [8 empty] | Дарасун | -34 | -27 | 260 | -8.5 | 0 | 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЦФО) |  |  | кВт | Гкал/ч | т. Руб | Мвт | 96 | 1.4836 |  | 96000 | 4.3573 | [8 empty] | Калакан | -37 | -39 | 273 | -14.8 | 0 | 0
Белгородская область | 0.85 |  | 39.9 | 0.034 | 23.5 | 0.0399 | 97 | 1.4888 |  | 97000 | 4.3934 | [8 empty] | Красный Чикой | -37 | -30 | 257 | -9.7 | 0 | 0
Брянская область | 0.86 |  | 74.4 | 0.064 | 37.3 | 0.0744 | 98 | 1.494 |  | 98000 | 4.4295 | [8 empty] | Могоча | -40 | -33 | 273 | -14.8 | 0 | 0
Владимирская область | 0.85 |  | 85.7 | 0.074 | 39.5 | 0.0857 | 99 | 1.5 |  | 99000 | 4.4656 | [8 empty] | Нерчинск | -42 | -34 | 246 | -12.7 | 0 | 0
Воронежская область | 0.87 |  | 113.4 | 0.098 | 51 | 0.1134 | 100 | 1.5 |  | 100000 | 4.5 | [8 empty] | Нерчинский Завод | -38 | -30 | 249 | -11.3 | 0 | 0
Ивановская область | 0.86 |  | 147.5 | 0.127 | 57 | 0.1475 | 100+ |  |  | 100000+ | [9 empty] | Средний Калар | -46 | -40 | 281 | -15.4 | 0 | 0
Калужская область | 0.85 |  | 236 | 0.203 | 89 | 0.236 | [13 empty] | Тунгокочен | -43 | -36 | 275 | -12.7 | 0 | 0
Костромская область | 0.82 |  | 302.1 | 0.26 | 110 | 0.3021 | [13 empty] | Тупик | -43 | -36 | 271 | -13.7 | 0 | 0
Курская область | 0.88 |  | 479.1 | 0.412 | 120.5 | 0.4791 | [13 empty] | Чара | -45 | -38 | 276 | -14.5 | 0 | 0
Липецкая область | 0.81 |  | 632.4 | 0.544 | 137.2 | 0.6324 | [13 empty] | Чита | -37 | -30 | 252 | -10.1 | 0 | 0
Московская область | 1 |  | 1243.875 | 1.07 | 161.7 | 1.2439 | [13 empty] | Ивановская область |  |  |  |  | 0
Орловская область | 0.87 |  | 1767 | 1.52 | 187.7 | 1.767 | [13 empty] | Иваново | -29 | -16 | 233 | -2.6 | 0 | 0
Рязанская область | 0.86 |  | 2313.375 | 1.99 | 209.6 | 2.3134 | [13 empty] | Кинешма | -29 | -16 | 232 | -2.7 | 0 | 0
Смоленская область | 0.78 |  | 2418 | 2.08 | 218.6 | 2.418 | [13 empty] | Республика Ингушетия |  |  |  |  | 0
Тамбовская область | 0.89 |  | 3464.25 | 2.98 | 236.9 | 3.4642 | [13 empty] | Магас* | -14 | -6 | 192 | 2.3 | 0 | 0
Тверская область | 0.86 |  | 4510.5 | 3.88 | 280 | 4.5105 | [13 empty] | Иркутская область |  |  |  |  | 0
Тульская область | 0.85 |  | 4905.75 | 4.22 | 294 | 4.9057 | [13 empty] | Алыгджер | -34 | -22 | 276 | -5 | 0 | 0
Ярославская обл | 0.84 |  | 5835.75 | 5.02 | 327 | 5.8357 | [13 empty] | Байкальск | -27 | -20 | 268 | -4.6 | 0 | 0
Москва | 1.02 |  | 6475.125 | 5.57 | 349 | 6.4751 | [13 empty] | Бодайбо | -47 | -37 | 268 | -12.8 | 0 | 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  | 7614.375 | 6.55 | 408 | 7.6144 | [13 empty] | Братск | -39 | -26 | 263 | -7.4 | 0 | 0
Республика Карелия | 1.05 |  | 7951.5 | 6.84 | 438 | 7.9515 | [13 empty] | Верхне-Марково | -48 | -37 | 285 | -6.6 | 0 | 0
Республика Коми | 1.13 |  | 10695 | 9.2 | 556 | 10.695 | [13 empty] | Верхняя Гутара | -35 | -26 | 266 | -11.6 | 0 | 0
Архангельская область | 1.23 |  | 15345 | 13.2 | 665.5 | 15.345 | [13 empty] | Ербогачен | -52 | -39 | 275 | -13.9 | 0 | 0
Вологодская область | 0.99 |  | Капитальный ремонт здания котельной | [16 empty] | Ершово | -41 | -30 | 262 | -8.4 | 0 | 0
Калининградская область | 1 |  |  | М2 | т. Руб | [14 empty] | Жигалово | -44 | -33 | 275 | -13.9 | 0 | 0
Ленинградская область | 0.94 |  |  | 50 | 650 | [14 empty] | Зима | -38 | -27 | 253 | -8.2 | 0 | 0
Мурманская область | 1.29 |  |  | 100 | 1300 | [14 empty] | Ика | -50 | -38 | 276 | -12.6 | 0 | 0
Новгородская область | 0.94 |  |  | 200 | 2600 | [14 empty] | Иркутск | -33 | -23 | 249 | -6.5 | 0 | 0
Псковская область | 0.92 |  |  | 300 | 3900 | [14 empty] | Киренск | -49 | -36 | 265 | -11.5 | 0 | 0
Ненецкий автономный округ | 1.68 |  |  | 400 | 5200 | [14 empty] | Мама | -44 | -34 | 266 | -11.8 | 0 | 0
Санкт-Петербург | 1 |  |  | 500 | 6500 | [14 empty] | Наканно | -54 | -43 | 278 | -15.6 | 0 | 0
Южный федеральный округ |  |  |  | 600 | 7800 | [14 empty] | Непа | -49 | -37 | 272 | -12 | 0 | 0
Республика Адыгея | 0.83 |  |  | 700 | 9100 | [14 empty] | Орлинга | -45 | -33 | 267 | -10.7 | 0 | 0
Республика Калмыкия | 0.84 |  |  | 800 | 10400 | [14 empty] | Перевоз | -45 | -34 | 272 | -11.5 | 0 | 0
Республика Крым | 0.93 |  |  | 900 | 11700 | [14 empty] | Преображенка | -50 | -38 | 273 | -12.8 | 0 | 0
Краснодарский край | 0.89 |  |  | 1000 | 13000 | [14 empty] | Тайшет | -39 | -26 | 254 | -6.9 | 0 | 0
Астраханская область | 0.87 |  | Установка системы водоподготовки для котельной | [16 empty] | Тулун | -37 | -25 | 257 | -7.5 | 0 | 0
Волгоградская область | 0.87 |  |  | ПРОИЗ-ОСТЬ, М3/Ч | СТОИМОСТЬ, т. РУБ. | [14 empty] | Усть-Ордынский | -38 | -28 | 255 | -9.3 | 0 | 0
Ростовская область | 0.83 |  |  | 0 | 30 | [14 empty] | Чечуйск | -49 | -37 | 267 | -11.4 | 0 | 0
Севастополб | 1 |  |  | 10 | 260 | [14 empty] | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  | 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  | 20 | 480 | [14 empty] | Нальчик | -17 | -8 | 181 | 1.4 | 0 | 0
Республика Дагестан | 0.88 |  |  | 30 | 660 | [14 empty] | Калининградская область |  |  |  |  | 0
Республика Ингушетия | 0.79 |  |  | 50 | 950 | [14 empty] | Калининград | -18 | -6 | 211 | 2.2 | 0 | 0
Кабардино-Балкарская Республика | 0.84 |  |  | 100 | 1700 | [14 empty] | Республика Калмыкия |  |  |  |  | 0
Карачаево-Черкесская Республика | 0.84 |  |  | 200 | 3000 | [14 empty] | Элиста | -21 | -9 | 186 | 0 | 0 | 0
Республика Северная Осетия – Алания | 0.92 |  |  | 300 | 4000 | [14 empty] | Калужская область |  |  |  |  | 0
Чеченская Республика | 0.97 |  |  | 400 | 4800 | [14 empty] | Калуга | -25 | -13 | 226 | -1.6 | 0 | 0
Ставропольский край | 0.82 |  |  | 500 | 5500 | [14 empty] | Камчатский край |  |  |  |  | 0
Приволжский федеральный округ |  |  |  | 600 | 6000 | [14 empty] | Апука | -28 | -20 | 315 | -4.4 | 0 | 0
Республика Башкортостан | 0.85 |  |  | 700 | 6200 | [14 empty] | Большерецк | -27 | -17 | 302 | -2.2 | 0 | 0
Республика Марий Эл | 0.86 |  |  | 800 | 6600 | [14 empty] | Ича | -26 | -17 | 307 | -2.7 | 0 | 0
Республика Мордовия | 0.8 |  |  | 900 | 7200 | [14 empty] | Ключи | -33 | -22 | 270 | -5.4 | 0 | 0
Республика Татарстан | 0.83 |  |  | 1000 | 7800 | [14 empty] | Козыревск | -35 | -27 | 269 | -6.2 | 0 | 0
Удмуртская Республика | 0.88 |  |  | 2000 | 14000 | [14 empty] | Корф | -29 | -22 | 294 | -5.8 | 0 | 0
Чувашская Республика | 0.85 |  | Организация резервного водоснабжения | [16 empty] | Кроноки | -20 | -14 | 308 | -1 | 0 | 0
Пермский край | 0.81 |  |  | Производительность скважины, м3 | т. Р | [14 empty] | Лопатка, мыс | -13 | -7 | 365 | 1.7 | 0 | 0
Кировская область | 0.89 |  |  | 3 | 244 | [14 empty] | Мильково | -36 | -26 | 269 | -7 | 0 | 0
Нижегородская область | 0.89 |  |  | 5 | 349 | [14 empty] | Начики | -32 | -28 | 296 | -6 | 0 | 0
г. Саров | 0.93 |  |  | 8 | 435 | [14 empty] | о. Беринга | -11 | -6 | 316 | 1.4 | 0 | 0
Оренбургская область | 0.83 |  | Заменить насос для котельной; замена насосного оборудования ЦТП | [16 empty] | Оссора | -31 | -23 | 294 | -5.4 | 0 | 0
Пензенская область | 0.8 |  |  | м³/ч | Т.р | [14 empty] | Петропавловск-Камчатский | -18 | -10 | 276 | -0.6 | 0 | 0
Самарская область | 0.88 |  |  | 8 | 30 | [14 empty] | Семлячики | -15 | -9 | 288 | -0.4 | 0 | 0
Саратовская область | 0.89 |  |  | 12.5 | 40 | [14 empty] | Соболево | -30 | -20 | 296 | -3.5 | 0 | 0
Ульяновская область | 0.86 |  |  | 18 | 55 | [14 empty] | Усть-Воямполка | -34 | -25 | 319 | -5.1 | 0 | 0
Уральский федеральный округ |  |  |  | 20 | 60 | [14 empty] | Усть-Камчатск | -28 | -15 | 296 | -3.2 | 0 | 0
Курганская область | 0.88 |  |  | 25 | 70 | [14 empty] | Усть-Хайрюзово | -30 | -20 | 298 | -3.9 | 0 | 0
Свердловская область | 0.93 |  |  | 30 | 77 | [14 empty] | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  | 0
Тюменская область | 0.99 |  |  | 40 | 94 | [14 empty] | Черкесск | -16 | -8 | 185 | 1.4 | 0 | 0
Челябинская область | 0.83 |  |  | 50 | 100 | [14 empty] | Республика Карелия |  |  |  |  | 0
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1.13 |  |  | 80 | 130 | [14 empty] | Калевала | -33 | -19 | 275 | -3.4 | 0 | 0
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.43 |  |  | 100 | 120 | [14 empty] | Кемь | -28 | -16 | 276 | -2.4 | 0 | 0
Сибирский федеральный округ |  |  |  | 160 | 150 | [14 empty] | Олонец | -29 | -16 | 255 | -2.6 | 0 | 0
Республика Алтай | 0.93 |  |  | 200 | 160 | [14 empty] | Паданы | -30 | -17 | 264 | -2.6 | 0 | 0
Алтайский край | 1.14 |  |  | 300 | 230 | [14 empty] | Петрозаводск | -28 | -15 | 254 | -2.1 | 0 | 0
Иркутская область | 0.95 |  |  | 400 | 280 | [14 empty] | Реболы | -34 | -18 | 265 | -3.2 | 0 | 0
Кемеровская область — Кузбасс | 0.9 |  |  | 500 | 320 | [14 empty] | Сортавала | -28 | -15 | 251 | -1.5 | 0 | 0
Красноярский край | 0.95 |  | Установка частотного регулирования приводов насоса | [16 empty] | Кемеровская область |  |  |  |  | 0
Новосибирская область | 1.05 |  |  | Мощность подкл. двиг. кВт | т. р | [14 empty] | Кемерово | -39 | -25 | 245 | -6.7 | 0 | 0
Омская область | 0.99 | [18 empty] | Киселевск | -35 | -22 | 240 | -5.5 | 0 | 0
Томская область | 0.9 |  |  | 0.4 | 15 | [14 empty] | Кондома | -36 | -25 | 250 | -6.1 | 0 | 0
Республика Тыва | 0.9 |  |  | 0.7 | 25 | [14 empty] | Мариинск | -39 | -24 | 250 | -6.1 | 0 | 0
Республика Хакасия | 0.96 |  |  | 1.5 | 35 | [14 empty] | Тайга | -39 | -25 | 258 | -6.7 | 0 | 0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  | 2.2 | 42 | [14 empty] | Тисуль | -39 | -24 | 250 | -5.8 | 0 | 0
Республика Бурятия | 1.02 |  |  | 3.7 | 60 | [14 empty] | Топки | -37 | -23 | 248 | -6.4 | 0 | 0
Республика Саха | 1.54 |  |  | 4 | 60 | [14 empty] | Усть-Кабырза | -37 | -26 | 251 | -6.9 | 0 | 0
Забайкальский край | 1.01 |  |  | 5.5 | 70 | [14 empty] | Кировская область |  |  |  |  | 0
Камчатский край | 1.05 |  |  | 7.5 | 80 | [14 empty] | Кильмезь | -31 | -18 | 232 | -4.2 | 0 | 0
Приморский край | 1.06 |  |  | 11 | 100 | [14 empty] | Киров | -32 | -18 | 240 | -4 | 0 | 0
Хабаровский край | 1.78 |  |  | 15 | 120 | [14 empty] | Нагорское | -33 | -19 | 250 | -4.4 | 0 | 0
Амурская область | 1.08 |  |  | 18.5 | 130 | [14 empty] | Республика Коми |  |  |  |  | 0
Магаданская область | 1.77 |  |  | 22 | 150 | [14 empty] | Вендинга | -39 | -24 | 274 | -4.9 | 0 | 0
Сахалинская область | 1.54 |  |  | 30 | 170 | [14 empty] | Воркута | -41 | -28 | 316 | -8.4 | 0 | 0
Еврейская автономная область | 1.09 |  |  | 37 | 190 | [14 empty] | Объячево | -34 | -21 | 253 | -4.2 | 0 | 0
Чукотский автономный округ | 2.09 |  |  | 45 | 220 | [14 empty] | Петрунь | -44 | -29 | 303 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 55 | 260 | [14 empty] | Печора | -43 | -28 | 287 | -6.6 | 0 | 0
|  |  |  | 75 | 330 | [14 empty] | Сыктывкар | -35 | -21 | 261 | -4.5 | 0 | 0
|  |  |  | 90 | 370 | [14 empty] | Троицко-Печорское | -39 | -25 | 276 | -5.7 | 0 | 0
|  |  |  | 110 | 420 | [14 empty] | Усть-Уса | -41 | -27 | 297 | -6.5 | 0 | 0
|  |  |  | 132 | 460 | [14 empty] | Усть-Цильма | -40 | -25 | 289 | -5.6 | 0 | 0
|  |  |  | 160 | 520 | [14 empty] | Усть-Щугор | -45 | -29 | 285 | -6.9 | 0 | 0
|  |  |  | 185 | 600 | [14 empty] | Ухта | -38 | -22 | 278 | -5.4 | 0 | 0
|  |  |  | 200 | 590 | [14 empty] | Костромская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 220 | 640 | [14 empty] | Кострома | -29 | -16 | 233 | -2.7 | 0 | 0
|  |  |  | 250 | 700 | [14 empty] | Чухлома | -32 | -18 | 242 | -3.2 | 0 | 0
|  |  |  | 280 | 760 | [14 empty] | Шарья | -32 | -17 | 241 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 315 | 820 | [14 empty] | Краснодарский край |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 350 | 890 | [14 empty] | Красная Поляна | -7 | -2 | 175 | 3.8 | 0 | 0
|  |  |  | 355 | 893 | [14 empty] | Краснодар | -15 | -3 | 165 | 3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 375 | 900 | [14 empty] | Приморско-Ахтарск | -15 | -4 | 172 | 2.4 | 0 | 0
|  |  |  | 400 | 940 | [14 empty] | Сочи | -3 | 3 | 128 | 7.2 | 0 | 0
|  |  |  | 450 | 1000 | [14 empty] | Тихорецк | -17 | -6 | 173 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 500 | 1100 | [14 empty] | Красноярский край |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 560 | 1220 | [14 empty] | Агата | -53 | -43 | 306 | -15.3 | 0 | 0
|  |  |  | 630 | 1350 | [14 empty] | Ачинск | -36 | -22 | 250 | -5.7 | 0 | 0
|  |  | Заменить насос на насосной станции | [16 empty] | Байкит | -50 | -38 | 280 | -12.7 | 0 | 0
|  |  | Код показателя | мЗ/час | т. р за 1 мЗ/час | [14 empty] | Боготол | -37 | -23 | 256 | -6.1 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-01 | 280 | 69.73 | [14 empty] | Богучаны | -45 | -32 | 260 | -9.4 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-02 | 580 | 33.87 | [14 empty] | Ванавара | -51 | -39 | 274 | -12.7 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-03 | 800 | 25.43 | [14 empty] | Вельмо | -48 | -37 | 279 | -11.4 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-04 | 2500 | 22.65 | [14 empty] | Верхнеимбатск | -47 | -28 | 278 | -10.5 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-05 | 3600 | 20.21 | [14 empty] | Волочанка | -50 | -40 | 316 | -15.4 | 0 | 0
|  |  | 19-03-001-06 | 7200 | 10.71 | [14 empty] | Диксон | -40 | -32 | 365 | -11.1 | 0 | 0
|  |  | Установка прибора учёта тепловой энергии для котельной Апап, Установка прибора учета Теловой энергии на ЦТП, Установка общедомовых приборов учета МКД | [16 empty] | Дудинка | -47 | -38 | 311 | -13.9 | 0 | 0
|  |  | Номинальный расход м3/ч | Гкал/час | т. руб | [14 empty] | Енисейск | -44 | -29 | 261 | -8.1 | 0 | 0
|  |  | 1000 | 0.25 | 420 | [14 empty] | Игарка | -49 | -37 | 296 | -13.2 | 0 | 0
|  |  | 900 | 0.5 | 390 | [14 empty] | Канск | -40 | -28 | 254 | -7.6 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1 | 360 | [14 empty] | Красноярск | -37 | -23 | 251 | -5.5 | 0 | 0
|  |  | 700 | 1.5 | 330 | [14 empty] | Минусинск | -40 | -25 | 240 | -6.5 | 0 | 0
|  |  | 600 | 2 | 300 | [14 empty] | Тура | -53 | -43 | 283 | -15.8 | 0 | 0
|  |  | 500 | 2.5 | 269 | [14 empty] | Туруханск | -48 | -35 | 288 | -11.9 | 0 | 0
|  |  | 400 | 3 | 220 | [14 empty] | Хатанга | -50 | -40 | 318 | -16.4 | 0 | 0
|  |  | 300 | 3.75 | 180 | [14 empty] | Челюскин, мыс | -41 | -34 | 365 | -14.6 | 0 | 0
|  |  | 200 | 5 | 140 | [14 empty] | Ярцево | -46 | -32 | 270 | -9.5 | 0 | 0
|  |  | 150 | 7.5 | 110 | [14 empty] | Республика Крым |  |  |  |  | 0
|  |  | 120 | 10 | 90 | [14 empty] | Ай-Петри | -16 | -7 | 235 | 1.8 | 0 | 0
|  |  | 100 | 12.5 | 90 | [14 empty] | Керчь | -12 | -3 | 174 | 3.4 | 0 | 0
|  |  | 80 | 15 | 80 | [14 empty] | Клепинино | -14 | -5 | 175 | 3.3 | 0 | 0
|  |  | 60 | 17.5 | 70 | [14 empty] | Севастополь | -7 | 1 | 160 | 5.6 | 0 | 0
|  |  | 40 | 20 | 50 | [14 empty] | Симферополь | -13 | -3 | 177 | 3.4 | 0 | 0
|  |  | 20 | 22.5 | 30 | [14 empty] | Феодосия | -12 | -2 | 164 | 4.2 | 0 | 0
|  |  | 10 | 25 | 20 | [14 empty] | Ялта | -4 | 2 | 154 | 5.9 | 0 | 0
|  |  | Поверка прибора учета тепловой энергии для котельной | [16 empty] | Курганская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | т. руб | Гкал/час | [14 empty] | Курган | -36 | -22 | 228 | -6.3 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 0.25 | [14 empty] | Курская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 25 | 0.5 | [14 empty] | Курск | -23 | -12 | 210 | -1.3 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 1 | [14 empty] | Ленинградская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 35 | 1.5 | [14 empty] | Выборг | -26 | -13 | 239 | -1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 45 | 2 | [14 empty] | Новая Ладога | -27 | -14 | 237 | -1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 55 | 2.5 | [14 empty] | Санкт-Петербург | -24 | -11 | 230 | -0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 3 | [14 empty] | Тихвин | -29 | -15 | 241 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | 70 | 3.75 | [14 empty] | Липецкая область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 80 | 5 | [14 empty] | Липецк | -25 | -14 | 212 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 110 | 7.5 | [14 empty] | Магаданская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 140 | 10 | [14 empty] | Брохово | -35 | -26 | 300 | -7.8 | 0 | 0
|  |  |  | 150 | 12.5 | [14 empty] | Магадан | -28 | -21 | 302 | -6.1 | 0 | 0
|  |  |  | 160 | 15 | [14 empty] | Омсукчан | -48 | -42 | 297 | -16.4 | 0 | 0
|  |  |  | 170 | 17.5 | [14 empty] | Палатка | -35 | -29 | 290 | -9.8 | 0 | 0
|  |  |  | 180 | 20 | [14 empty] | Среднекан | -50 | -42 | 278 | -18.4 | 0 | 0
|  |  |  | 190 | 22.5 | [14 empty] | Сусуман | -54 | -45 | 292 | -18.7 | 0 | 0
|  |  |  | 200 | 25 | [14 empty] | Республика Марий Эл | -31 | -17 | 231 | -3.8 | 0 | 0
|  |  | Поверка прибора учета тепловой энергии для котельной | [16 empty] | Йошкар-Ола |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | т. р | [14 empty] | Республика Мордовия |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 30 | [14 empty] | Саранск | -28 | -15 | 220 | -3.3 | 0 | 0
|  |  | Составление режимных карт оборудования | [16 empty] | Московская область |  |  |  |  | 0
|  |  | Гкал/ч | Мвт | т. руб | [14 empty] | Дмитров | -26 | -14 | 228 | -1.8 | 0 | 0
|  |  | 0.4 | 0.2 | 5 | [14 empty] | Кашира | -26 | -14 | 223 | -2.1 | 0 | 0
|  |  | 0.85 | 1 | 20 | [14 empty] | Можайск | -26 | -13 | 228 | -1.6 | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.33 | 35 | [14 empty] | Москва | -26 | -13 | 222 | -1.3 | 0 | 0
|  |  | 2 | 4 | 42.5 | [14 empty] | Наро-Фоминск | -26 | -13 | 228 | -1.7 | 0 | 0
|  |  | 4 | 4.65 | 50 | [14 empty] | Новомосковский АО | -26 | -14 | 226 | -1.8 | 0 | 0
|  |  | 6 | 6.97 | 57.5 | [14 empty] | Троицкий АО | -26 | -14 | 229 | -1.7 | 0 | 0
|  |  | 8 | 9.3 | 65 | [14 empty] | Черусти | -27 | -15 | 227 | -2.2 | 0 | 0
|  |  | 10 | 11.63 | 72.5 | [14 empty] | Мурманская область |  |  |  |  | 0
|  |  | 20 | 23.26 | 80 | [14 empty] | Вайда-Губа | -16 | -9 | 319 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 30 | 34.9 | 95 | [14 empty] | Кандалакша | -30 | -19 | 285 | -3.5 | 0 | 0
|  |  | 40 | 46.5 | 100 | [14 empty] | Ковдор | -32 | -19 | 293 | -3.6 | 0 | 0
|  |  | 50 | 58.15 | 120 | [14 empty] | Краснощелье | -34 | -20 | 300 | -4.1 | 0 | 0
|  |  | Замена котла Марс 1,5МВт для котельной на новый (аналогичный) | [16 empty] | Ловозеро | -34 | -18 | 301 | -4.1 | 0 | 0
|  |  |  | Мвт | ггаз т. руб | [14 empty] | Мончегорск | -32 | -17 | 290 | -3.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 617 | [14 empty] | Мурманск | -28 | -16 | 299 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1020 | [14 empty] | Ниванкюль | -34 | -17 | 294 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2000 | [14 empty] | Пялица | -26 | -16 | 324 | -1.9 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3827 | [14 empty] | о. Сосновец | -24 | -14 | 365 | -0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 5625 | [14 empty] | Териберка | -21 | -12 | 310 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 7200 | [14 empty] | Умба | -29 | -17 | 284 | -2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 8700 | [14 empty] | Ненецкий автономный округ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 20 | 17543 | [14 empty] | Варандей | -36 | -25 | 343 | -6.1 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 25543 | [14 empty] | Индига | -35 | -21 | 328 | -4.1 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 33543 | [14 empty] | Канин Нос | -24 | -14 | 365 | -0.7 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 41043 | [14 empty] | Коткино | -41 | -25 | 303 | -6 | 0 | 0
[5 empty] | тверд т. руб | [14 empty] | Нарьян-Мар | -39 | -26 | 308 | -6.2 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 29900 | [14 empty] | Ходовариха | -32 | -23 | 362 | -4.4 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 24900 | [14 empty] | Хоседа-Хард | -42 | -28 | 310 | -8 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 19600 | [14 empty] | Нижегородская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 20 | 13600 | [14 empty] | Арзамас | -29 | -16 | 225 | -3.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 7300 | [14 empty] | Выкса | -28 | -15 | 221 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 5900 | [14 empty] | Нижний Новгород | -27 | -15 | 225 | -2.7 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 4500 | [14 empty] | Новгородская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 4 | 3000 | [14 empty] | Боровичи | -29 | -14 | 231 | -1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1700 | [14 empty] | Великий Новгород | -27 | -13 | 231 | -1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 900 | [14 empty] | Новосибирская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.5 | 500 | [14 empty] | Барабинск | -38 | -25 | 241 | -7.3 | 0 | 0
|  |  | Установка резервных баков-аккумуляторов для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной мощностью | [16 empty] | Болотное | -38 | -23 | 246 | -6.5 | 0 | 0
|  |  |  | м3/ч | т. руб | [14 empty] | Карасук | -37 | -24 | 228 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 200 | [14 empty] | Кочки | -38 | -25 | 238 | -7.3 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 360 | [14 empty] | Купино | -38 | -24 | 233 | -7.3 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 470 | [14 empty] | Кыштовка | -39 | -25 | 249 | -7.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 560 | [14 empty] | Новосибирск | -37 | -24 | 240 | -6.7 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 800 | [14 empty] | Татарск | -37 | -24 | 238 | -7 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 1400 | [14 empty] | Чулым | -38 | -25 | 242 | -7.1 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 1600 | [14 empty] | Омская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 80 | 1800 | [14 empty] | Исиль-Куль | -36 | -24 | 233 | -7 | 0 | 0
|  |  |  | 100 | 1987 | [14 empty] | Омск | -36 | -23 | 233 | -6.8 | 0 | 0
|  |  |  | 200 | 2900 | [14 empty] | Тара | -38 | -25 | 247 | -6.9 | 0 | 0
|  |  |  | 400 | 4000 | [14 empty] | Черлак | -36 | -23 | 229 | -7.3 | 0 | 0
|  |  |  | 600 | 5000 | [14 empty] | Оренбургская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 800 | 5600 | [14 empty] | Кувандык | -31 | -19 | 219 | -5.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1000 | 6300 | [14 empty] | Оренбург | -29 | -18 | 207 | -5.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2000 | 7300 | [14 empty] | Сорочинск | -30 | -18 | 211 | -4.9 | 0 | 0
|  |  | Установка резервного дизель-генератора для повышения надежности системы теплоснабжения газовой котельной мощностью МВт | [16 empty] | Орловская область |  |  |  |  | 0
|  |  | Гкал/ч | кВт | т. руб | [14 empty] | Орел | -25 | -13 | 216 | -1.4 | 0 | 0
|  |  | 4.299 | 5 | 57 | [14 empty] | Пензенская область |  |  |  |  | 0
|  |  | 8.59 | 10 | 110 | [14 empty] | Земетчино | -28 | -15 | 215 | -2.9 | 0 | 0
|  |  | 17.196 | 20 | 210 | [14 empty] | Пенза | -27 | -15 | 215 | -3.1 | 0 | 0
|  |  | 25.77 | 30 | 300 | [14 empty] | Пермский край |  |  |  |  | 0
|  |  | 34.36 | 40 | 390 | [14 empty] | Бисер | -35 | -22 | 268 | -5.6 | 0 | 0
|  |  | 42.95 | 50 | 480 | [14 empty] | Ножовка | -34 | -19 | 235 | -4.5 | 0 | 0
|  |  | 51.54 | 60 | 570 | [14 empty] | Пермь | -35 | -19 | 241 | -4.5 | 0 | 0
|  |  | 60.13 | 70 | 660 | [14 empty] | Чердынь | -37 | -22 | 259 | -5.3 | 0 | 0
|  |  | 68.72 | 80 | 740 | [14 empty] | Приморский край |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 77.31 | 90 | 830 | [14 empty] | Агзу | -28 | -24 | 246 | -6.6 | 0 | 0
|  |  | 85.9 | 100 | 900 | [14 empty] | Анучино | -29 | -23 | 215 | -6.9 | 0 | 0
|  |  | 171.8 | 200 | 1700 | [14 empty] | Астраханка | -25 | -19 | 213 | -5.6 | 0 | 0
|  |  | 343.6 | 400 | 3100 | [14 empty] | Богополь | -20 | -15 | 229 | -3 | 0 | 0
|  |  | 515.4 | 600 | 4500 | [14 empty] | Владивосток | -22 | -15 | 220 | -3 | 0 | 0
|  |  | 687.2 | 800 | 6000 | [14 empty] | Дальнереченск | -28 | -22 | 215 | -7.4 | 0 | 0
|  |  | 859 | 1000 | 7000 | [14 empty] | Кировский | -30 | -23 | 211 | -7.4 | 0 | 0
|  |  | Утверждение нормативов удельного расхода топлива для организации и источников тепловой для РСО | [16 empty] | Красный Яр | -32 | -28 | 230 | -8.8 | 0 | 0
|  |  |  | кол-во котельных | Т. р | [14 empty] | Маргаритово | -21 | -14 | 234 | -3 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 40 | [14 empty] | Мельничное | -31 | -27 | 239 | -8.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 45 | [14 empty] | Партизанск | -21 | -15 | 213 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 50 | [14 empty] | Посьет | -18 | -12 | 208 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 55 | [14 empty] | Преображение | -16 | -11 | 228 | -0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 60 | [14 empty] | Рудная Пристань | -19 | -14 | 241 | -1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 65 | [14 empty] | Сосуново | -21 | -16 | 260 | -2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 70 | [14 empty] | Чугуевка | -30 | -25 | 223 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 75 | [14 empty] | Псковская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | 80 | [14 empty] | Великие Луки | -25 | -12 | 226 | -0.6 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 85 | [14 empty] | Псков | -25 | -12 | 228 | -0.3 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 90 | [14 empty] | Ростовская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12 | 95 | [14 empty] | Гигант | -19 | -8 | 180 | 0.9 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 100 | [14 empty] | Миллерово | -22 | -11 | 196 | -0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 105 | [14 empty] | Ростов-на-Дону | -18 | -8 | 183 | 0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 110 | [14 empty] | Таганрог | -17 | -7 | 181 | 0.9 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 115 | [14 empty] | Рязанская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 17 | 120 | [14 empty] | Рязань | -25 | -14 | 219 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 125 | [14 empty] | Самарская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 19 | 130 | [14 empty] | Самара | -27 | -16 | 210 | -3.8 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 135 | [14 empty] | Саратовская область |  |  |  |  | 0
|  |  | Утверждение норм нормативов запасов основного/резервного топлива источников тепловой энергии для РСО | [16 empty] | Александров Гай | -26 | -15 | 198 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | кол-во котельных | Т. р | [14 empty] | Балашов | -25 | -14 | 208 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 30 | [14 empty] | Саратов | -24 | -13 | 201 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 35 | [14 empty] | Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 | 40 | [14 empty] | Алдан | -41 | -33 | 275 | -12.6 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 45 | [14 empty] | Амга | -54 | -46 | 267 | -20.3 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 50 | [14 empty] | Батамай | -53 | -46 | 275 | -20.1 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 55 | [14 empty] | Бердигястях | -54 | -45 | 276 | -18.3 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 60 | [14 empty] | Буяга | -52 | -44 | 274 | -17.3 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 65 | [14 empty] | Верхоянск | -58 | -50 | 284 | -23.3 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 70 | [14 empty] | Вилюйск | -52 | -42 | 270 | -17.4 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 75 | [14 empty] | Витим | -50 | -38 | 268 | -12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 80 | [14 empty] | Джалинда | -56 | -46 | 306 | -18.6 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 85 | [14 empty] | Джарджан | -54 | -43 | 295 | -18.4 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 90 | [14 empty] | Джикимда | -51 | -41 | 269 | -15.3 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 95 | [14 empty] | Жиганск | -52 | -43 | 287 | -18.5 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 100 | [14 empty] | Зырянка | -50 | -42 | 280 | -18.6 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 105 | [14 empty] | Исить | -50 | -41 | 268 | -16.3 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 110 | [14 empty] | Иэма | -57 | -50 | 303 | -21.7 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 115 | [14 empty] | Крест-Хальджай | -54 | -48 | 266 | -21.1 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 120 | [14 empty] | Кюсюр | -52 | -44 | 309 | -18.1 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 125 | [14 empty] | Ленск | -50 | -37 | 270 | -13.1 | 0 | 0
|  |  | Утверждение нормативов технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке для РСО № | [16 empty] | Мирный | -48 | -37 | 276 | -14.3 | 0 | 0
|  |  |  | м | Т. р | [14 empty] | Нагорный | -40 | -33 | 283 | -13.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0.005 | 30 | [14 empty] | Нера | -58 | -51 | 278 | -23.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.01 | 32.5 | [14 empty] | Нюрба | -53 | -42 | 274 | -16.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.02 | 37.5 | [14 empty] | Оймякон | -59 | -52 | 292 | -23.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.03 | 42.5 | [14 empty] | Олекминск | -49 | -38 | 267 | -14.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.04 | 47.5 | [14 empty] | Оленек | -55 | -44 | 298 | -17.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0.05 | 52.5 | [14 empty] | Охотский Перевоз | -54 | -47 | 269 | -20.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.06 | 57.5 | [14 empty] | Сангар | -50 | -42 | 271 | -18.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.07 | 62.5 | [14 empty] | Саскылах | -53 | -42 | 325 | -17.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.08 | 67.5 | [14 empty] | Среднеколымск | -50 | -41 | 293 | -17.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0.09 | 72.5 |  |  |  |  | Разработка программы энергосбережения для | [9 empty] | Сунтар | -52 | -41 | 269 | -15.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 77.5 | [14 empty] | Сухана | -58 | -48 | 297 | -19.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.11 | 87.5 | [14 empty] | Токо | -51 | -44 | 288 | -17.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.12 | 97.5 | [14 empty] | Томмот | -50 | -42 | 272 | -16.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.13 | 107.5 | [14 empty] | Томпо | -54 | -48 | 283 | -21.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0.14 | 117.5 | [14 empty] | Туой-Хая | -52 | -38 | 279 | -15.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.15 | 127.5 | [14 empty] | Тяня | -50 | -40 | 275 | -14.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.16 | 137.5 | [14 empty] | Усть-Мая | -52 | -45 | 264 | -19.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.17 | 147.5 | [14 empty] | Усть-Миль | -51 | -43 | 268 | -18 | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 157.5 | [14 empty] | Усть-Мома | -56 | -48 | 282 | -21.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0.19 | 167.5 | [14 empty] | Чульман | -43 | -35 | 278 | -14.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 177.5 | [14 empty] | Чурапча | -54 | -47 | 267 | -20.7 | 0 | 0
|  |  | Разработка программы энергосбережения для | [16 empty] | Шелагонцы | -57 | -47 | 295 | -19.2 | 0 | 0
|  |  |  | кол-во котельных | Т. р | [14 empty] | Эйк | -52 | -42 | 294 | -17.6 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 50 | [14 empty] | Якутск | -52 | -43 | 264 | -19.2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 60 | [14 empty] | Сахалинская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 | 70 | [14 empty] | Александровск-Сахалинский | -26 | -20 | 256 | -5.2 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 80 | [14 empty] | Долинск | -23 | -17 | 249 | -3.3 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 90 | [14 empty] | Корсаков | -19 | -13 | 250 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 100 | [14 empty] | Курильск | -15 | -8 | 252 | 0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 110 | [14 empty] | Макаров | -23 | -17 | 260 | -3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 120 | [14 empty] | Невельск | -16 | -10 | 241 | -0.9 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 130 | [14 empty] | Ноглики | -30 | -22 | 273 | -6 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 140 | [14 empty] | Оха | -29 | -22 | 272 | -6.7 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 150 | [14 empty] | Погиби | -30 | -23 | 265 | -7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 160 | [14 empty] | Поронайск | -26 | -20 | 268 | -4.5 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 170 | [14 empty] | Холмск | -17 | -13 | 239 | -1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 180 | [14 empty] | Южно-Курильск | -12 | -7 | 253 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 190 | [14 empty] | Южно-Сахалинск | -21 | -17 | 249 | -3.1 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 200 | [14 empty] | Свердловская область |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 17 | 210 | [14 empty] | Верхотурье | -36 | -23 | 252 | -5.3 | 0 | 1
|  |  |  | 18 | 220 | [14 empty] | Екатеринбург | -32 | -18 | 237 | -4.5 | 0 | 2
|  |  |  | 19 | 230 | [14 empty] | Ивдель | -39 | -26 | 264 | -6.3 | 0 | 3
|  |  |  | 20 | 240 | [14 empty] | Каменск-Уральский | -33 | -20 | 237 | -5.2 | 0 | 4
|  |  | Проведение инвентаризации тепловых сетей для | [16 empty] | Туринск | -36 | -22 | 245 | -5.7 | 0 | 5
|  |  |  | км | т. руб | [14 empty] | Шамары | -36 | -22 | 246 | -5.1 | 0 | 6
|  |  |  | 1 | 20 | [14 empty] | Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  | 0
|  |  | Перевод на альтернативное отопление (электроотопление) квартир в многоквартирных жилых домах котельной | [16 empty] | Владикавказ | -14 | -5 | 186 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | Гкал/ч | т. руб | [14 empty] | Смоленская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.005 | 150 | [14 empty] | Вязьма | -25 | -14 | 230 | -1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0.01 | 295 | [14 empty] | Смоленск | -23 | -12 | 226 | -1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.015 | 440 | [14 empty] | Ставропольский край |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.02 | 580 | [14 empty] | Арзгир | -20 | -8 | 178 | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.04 | 1150 | [14 empty] | Кисловодск | -14 | -7 | 202 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.06 | 1700 | [14 empty] | Минеральные Воды | -18 | -6 | 184 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.08 | 2250 | [14 empty] | Невинномысск | -17 | -7 | 182 | 1.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 2700 | [14 empty] | Ставрополь | -18 | -6 | 185 | 1.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 5300 | [14 empty] | Тамбовская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.3 | 7800 | [14 empty] | Тамбов | -25 | -14 | 211 | -2.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 10100 | [14 empty] | Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.5 | 12300 | [14 empty] | Бугульма | -29 | -17 | 227 | -4.7 | 0 | 0
|  |  |  | 0.6 | 14500 | [14 empty] | Елабуга | -31 | -18 | 224 | -4.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.7 | 16700 | [14 empty] | Казань | -29 | -17 | 222 | -3.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0.8 | 18700 | [14 empty] | Тверская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.9 | 20500 | [14 empty] | Бежецк | -30 | -16 | 235 | -2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 21000 | [14 empty] | Старица | -27 | -14 | 232 | -1.6 | 0 | 0
[20 empty] | Тверь | -27 | -14 | 230 | -1.7 | 0 | 0
|  |  |  | Модернизация | [15 empty] | Томская область |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 МВт | 765.225 | [14 empty] | Александровское | -42 | -29 | 268 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Колпашево | -42 | -27 | 260 | -7.6 | 0 | 0
[20 empty] | Средний Васюган | -39 | -27 | 262 | -7.4 | 0 | 0
[20 empty] | Томск | -39 | -24 | 251 | -6.6 | 0 | 0
[20 empty] | Усть-Озерное | -43 | -29 | 265 | -8.1 | 0 | 0
[20 empty] | Тульская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Тула | -24 | -13 | 219 | -1.7 | 0 | 0
[20 empty] | Республика Тыва |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Кызыл | -47 | -37 | 233 | -12.5 | 0 | 0
[20 empty] | Тюменская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Демьянское | -40 | -26 | 259 | -6.8 | 0 | 0
[20 empty] | Тобольск | -39 | -25 | 250 | -6.6 | 0 | 0
[20 empty] | Тюмень | -35 | -22 | 241 | -5.6 | 0 | 0
[20 empty] | Удмуртская Республика |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Глазов | -34 | -20 | 243 | -4.8 | 0 | 0
[20 empty] | Ижевск | -31 | -18 | 234 | -4.6 | 0 | 0
[20 empty] | Сарапул | -31 | -18 | 230 | -4.6 | 0 | 0
[20 empty] | Ульяновская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Сурское | -31 | -18 | 220 | -3.4 | 0 | 0
[20 empty] | Ульяновск | -33 | -17 | 218 | -3.7 | 0 | 0
[20 empty] | Хабаровский край |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Аян | -28 | -24 | 292 | -6.4 | 0 | 0
[20 empty] | Байдуков | -30 | -24 | 262 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Бикин | -30 | -24 | 217 | -8 | 0 | 0
[20 empty] | Вяземский | -29 | -23 | 218 | -7.8 | 0 | 0
[20 empty] | Гвасюги | -33 | -29 | 237 | -9.5 | 0 | 0
[20 empty] | Джаорэ | -30 | -24 | 262 | -7.7 | 0 | 0
[20 empty] | Им. Полины Осипенко | -40 | -32 | 249 | -10.9 | 0 | 0
[20 empty] | Комсомольск-на-Амуре | -36 | -28 | 232 | -10.2 | 0 | 0
[20 empty] | Нижнетамбовское | -36 | -30 | 240 | -10.3 | 0 | 0
[20 empty] | Николаевск-на-Амуре | -33 | -26 | 260 | -8.9 | 0 | 0
[20 empty] | Охотск | -32 | -25 | 293 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Советская Гавань | -25 | -19 | 255 | -4.7 | 0 | 0
[20 empty] | Софийский Прииск | -42 | -37 | 278 | -13.3 | 0 | 0
[20 empty] | Троицкое | -32 | -24 | 226 | -8.8 | 0 | 0
[20 empty] | Хабаровск | -29 | -23 | 219 | -8.2 | 0 | 0
[20 empty] | Чумикан | -32 | -24 | 282 | -7.9 | 0 | 0
[20 empty] | Республика Хакасия |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Абакан | -37 | -25 | 239 | -6.8 | 0 | 0
[20 empty] | Шира | -36 | -24 | 251 | -6.1 | 0 | 0
[20 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Березово | -42 | -29 | 283 | -8.5 | 0 | 0
[20 empty] | Кондинское | -39 | -25 | 255 | -7.1 | 0 | 0
[20 empty] | Леуши | -37 | -24 | 254 | -6.3 | 0 | 0
[20 empty] | Октябрьское | -41 | -27 | 275 | -7.7 | 0 | 0
[20 empty] | Сосьва | -44 | -31 | 278 | -8.3 | 0 | 0
[20 empty] | Сургут | -42 | -27 | 270 | -8.2 | 0 | 0
[20 empty] | Угут | -42 | -28 | 266 | -7.8 | 0 | 0
[20 empty] | Ханты-Мансийск | -41 | -27 | 265 | -7.5 | 0 | 0
[20 empty] | Челябинская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Верхнеуральск | -35 | -24 | 237 | -6.5 | 0 | 0
[20 empty] | Нязепетровск | -34 | -21 | 245 | -5 | 0 | 0
[20 empty] | Челябинск | -32 | -20 | 229 | -5.5 | 0 | 0
[20 empty] | Чеченская Республика |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Грозный | -17 | -6 | 178 | 1.7 | 0 | 0
[20 empty] | Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Порецкое | -29 | -16 | 222 | -3.5 | 0 | 0
[20 empty] | Чебоксары | -29 | -16 | 226 | -3.7 | 0 | 0
[20 empty] | Чукотский автономный округ |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Анадырь | -39 | -31 | 321 | -9.6 | 0 | 0
[20 empty] | Березово | -50 | -37 | 309 | -12.9 | 0 | 0
[20 empty] | Марково | -47 | -37 | 291 | -13.6 | 0 | 0
[20 empty] | Омолон | -47 | -45 | 292 | -18.3 | 0 | 0
[20 empty] | Островное | -50 | -42 | 296 | -16.9 | 0 | 0
[20 empty] | Усть-Олой | -51 | -43 | 295 | -17.9 | 0 | 0
[20 empty] | Эньмувеем | -48 | -37 | 302 | -13.5 | 0 | 0
[20 empty] | Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Марресаля | -40 | -31 | 365 | -7.8 | 0 | 0
[20 empty] | Надым | -45 | -32 | 293 | -10.2 | 0 | 0
[20 empty] | Салехард | -43 | -32 | 300 | -10.2 | 0 | 0
[20 empty] | Тарко-Сале | -47 | -34 | 289 | -11.2 | 0 | 0
[20 empty] | Уренгой | -48 | -36 | 298 | -12 | 0 | 0
[20 empty] | Ярославская область |  |  |  |  | 0
[20 empty] | Ярославль | -29 | -15 | 233 | -2.5 | 0 | 0